BK-01

Endüstriyel Buhar Kazanı, Sıcak Su Kazanı,

Brülör ve Buhar Hatları Bakım Prosedürü

Amaç ve Kapsam Bu prosedür; endüstriyel buhar kazanları, sıcak su (kalorifer) kazanları, brülörler ve buhar hatlarının güvenli ve verimli çalıştırılması için gerekli bakım adımlarını tanımlar. TS EN standartları, üretici kılavuzları ve sektör uygulamalarıyla uyumludur. Kapsam: Saha teknisyeni, bakım mühendisi ve işletme bakım sorumlularının günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda uygulayacağı görev ve kontrol listeleri.

⚠ Genel Güvenlik: Kazan içinde çalışılacaksa basınç tamamen düşürülmeli, tüm vanalar kapatılarak kilitleme/etiketleme (LOTO) yapılmalı ve kazan soğuması için yeterli süre tanınmalıdır. Basınçlı ekipmanlar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca yılda en az bir kez yetkili mühendis kontrolünden geçirilmelidir (TS EN 12952-6, TS EN 13445-5).

## İçindekiler

1.  Buhar Kazanı Bakım Prosedürü

2.  Sıcak Su Kazanı Bakım Prosedürü

3.  Brülör Bakım Prosedürü

4.  Buhar Hattı ve Ekipmanları Bakım Prosedürü

## Periyodik Bakım — Hızlı Başvuru Tablosu

Aşağıdaki tablo; dört sistem için tüm bakım kalemlerini ve hangi periyotta yapılması gerektiğini özetlemektedir. Ayrıntılı adımlar ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

| Kontrol Kalemi | Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Su seviyesi / basınç / sıcaklık | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brülör alev kontrolü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaçak / sızıntı turu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dip blöf (buhar kazanı) | ✓ | — | — | — |
| Hava filtresi temizliği | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emniyet şalteri / LWCO testi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Su kalitesi (pH, sertlik) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baca gazı analizi & yanma ayarı | — | — | ✓ | ✓ |
| Brülör detaylı söküm & temizlik | — | — | ✓ | ✓ |
| Emniyet ventili kalibrasyon | — | — | — | ✓ |
| Kazan iç yüzey temizliği | — | — | — | ✓ |
| Kondenstop genel tarama | — | — | Kısmi | Tam |
| İzolasyon yenileme | — | — | Kontrol | ✓ |
| Periyodik yasal muayene | — | — | — | ✓ |

# 1.  Buhar Kazanı Bakım Prosedürü

Endüstriyel buhar kazanının bakımı, işletme güvenliği ve uzun ömrü için kritik öneme sahiptir. Düzenli bakım; arıza riskini azaltır, yakıt verimliliğini korur ve yasal zorunlulukları karşılar. Buhar kazanları yılda en az bir kez yetkili mühendis tarafından periyodik muayeneye tabi tutulmalıdır.

☀ Günlük Bakım ve Kontroller

Her vardiyada veya mesai günü başında yapılır. Amaç; kazanın emniyetli çalıştığını doğrulamak ve anormallikleri erken yakalamaktır. Tüm değerler işletme günlük defterine kaydedilmelidir.

- Su Seviyesi: Seviye camından gözle kontrol edin — sensör olsa bile. Düşük seviye aşırı ısınma, yüksek seviye taşma riski yaratır.

- Basınç ve Sıcaklık: Manometre ve termometreyi okuyun; nominal değerlerde olduğunu doğrulayın. Ani sapma ciddi arızanın habercisidir.

- Brülör Alev Kontrolü: Mavi alev tam yanmaya işaret eder; sarı-turuncu veya isli alev eksik yanmayı gösterir. Kararsız alevde hava-yakıt ayarı gözden geçirilmelidir.

- Kaçak Turu: Kazan gövdesi, flanşlar, vanalar ve bağlantı noktalarında buhar, su veya yakıt sızıntısı olup olmadığını dolaşarak kontrol edin.

- Dip Blöf: Kazan suyundaki tortu ve çamuru tahliye etmek için günde en az bir kez — tercihen her vardiyanın başında — dip blöf yapın. Blöf suyunun yüksek sıcaklıkta olduğunu unutmayın; güvenlik tedbirlerini alın.

- Gözlem ve Kayıt: Yanma sesini, pompa sesini dinleyin. Brülör kontrol panosunda hata kodu veya ikaz lambası var mı kontrol edin. Tüm değerleri kayıt formuna girin.

📅 Haftalık Bakım

- Brülör ve Yanma: Hava filtresini temizleyin/değiştirin, yakıt hattı filtresini kontrol edin. Alev dedektörünü (fotokal / iyonizasyon çubuğu) silin. Brülörün start–stop döngüsünü gözlemleyin.

- Emniyet Şalteri (LWCO) Testi: Kazan su seviyesini kontrollü düşürerek veya test butonunu kullanarak LWCO'nun brülörü durdurduğunu doğrulayın.

- Emniyet Ventili: Elle kumanda kolu varsa çok kısa süre kaldırarak ventilin sıkışık olmadığını test edin (koruyucu ekipmanla yapın).

- Besi Suyu Kalitesi: Su sertliğini ölçün (< 5 Fr hedef). pH'ı 9–11 aralığında tutun. Yumuşatma cihazı tuz seviyesini ve rejenerasyon döngüsünü kontrol edin.

- Pompalar: Besi suyu ve kondens pompalarında anormal ses, titreşim veya ısınma var mı kontrol edin. Gerekiyorsa yatakları yağlayın.

- Kazan Dışı Temizlik: Kazan dış yüzeyini silin; yanıcı malzemelerin kazan dairesinde birikmesine izin vermeyin.

📆 Aylık Bakım

- Brülör Söküm ve Temizlik: Brülör kapağını açın; yanma başlığı, türbülatör ve gaz dağıtım borularını temizleyin. Ateşleme elektrotlarını çıkarıp tel fırçayla temizleyin ve aralığı kontrol edin. Alev sensörünü test edin.

- Baca Gazı Analizi: O₂, CO, CO₂ ve baca gazı sıcaklığını ölçün; yanma verimliliğini hesaplayın. Yüksek CO eksik yanmaya işaret eder — hava-yakıt oranını ayarlayın. Tam ve yarı yük değerlerini karşılaştırın.

- Emniyet Elemanları Fonksiyon Testi: Basınç ve sıcaklık şalterlerini, presostatları kalibre edin. Elektrik kumanda panosundaki göstergeler ve alarm sistemlerini kontrol edin.

- Buhar ve Kondens Hatları: Çıkış vanası, flanş bağlantıları ve kondenstopları sızıntı açısından gözden geçirin. Kondens hattı filtrelerini temizleyin.

- Kazan Suyu Kimyasal Analizi: İletkenlik, pH, sertlik ve klorür ölçümü yapın. Değerler izin verilen sınırı aşıyorsa su şartlandırma tedbirlerini artırın.

- Performans Analizi: Yakıt tüketimi, üretilen buhar miktarı ve baca gazı sıcaklığını önceki aylarla karşılaştırın. Sapma varsa kök neden araştırın.

🗓 Yıllık Bakım ve Kapsamlı Kontrol

Yıllık bakım, buhar kazanı için en kapsamlı ve yasal açıdan zorunlu periyottur. Kazan tamamen durdurulup soğutulur; yetkili bakım mühendisleri veya kazan üreticisi servisi tarafından gerçekleştirilir.

- İç Yüzey Temizliği: Su tarafındaki kireç, taş ve tortu tabakaları mekanik yöntemle kazınır; gerekirse kimyasal temizlik yapılır. Kazan iç yüzeyleri korozyon, çatlak ve deformasyon açısından incelenir.

- Isıtma Yüzeyleri / Borular: Duman boruları veya su borulari tek tek görsel kontrolden geçirilir. Aşırı kireçlenmiş veya hasarlı borular yenileriyle değiştirilir; sonrasında basınç testi uygulanır.

- Basınçlı Parçalar Muayenesi: Gövde, ayna ve kaynak dikişleri gözle ve gerekirse penetrant / ultrasonik kalınlık ölçümüyle incelenir. Tespit edilen çatlaklar yetkili kaynakçıyla standarda uygun onarılır.

- Emniyet Ventili Kalibrasyon: Ventil sökülüp yetkili atölyede kalibre ve sızdırmazlık testine tabi tutulur. Yay, disk-yuva durumu kontrol edilir; sorun varsa onarılır veya yenilenir.

- Vana ve Armatür Bakımı: Tüm vanalar demonte edilerek iç kontrolleri yapılır; aşınmış salmastralar yenilenir. Kondenstoplar genel bakıma alınır.

- Yakıcı Sistem (Brülör) Yıllık Bakımı: Yanma ayarları yeniden yapılır. Gaz valfleri, yağ pompası, servomotor ve hava damperi mekanizması temizlenip yağlanır. Tüm elektrik bağlantıları sıkılır.

- Duman Tarafı Temizliği: Baca, ekonomizer ve alev-duman borularındaki is ve kurum fırçayla temizlenir. Temizlik sonrası baca gazı sıcaklığındaki düşüş verim artışını doğrular.

- Sarf Parça Değişimi: Kazan menhol contaları, su seviye göstergesi camı ve contası, brülör filtre elemanları, nozul ve ateşleme elektrotları yenilenir.

- Devreye Alma Testleri: Su doldurularak işletme basıncına kademeli çıkılır; sızıntı izlenir. Emniyet sistemleri test edilir. Yıllık bakım ve periyodik kontrol raporu düzenlenerek arşivlenir.

🔧 Önerilen Sarf Malzemeleri ve Test Ekipmanları — Buhar Kazanı

| Sarf Malzemeleri - Conta Takımları: Menhol kapak contaları, vana salmastra takımları, flanş contaları (yıllık bakımda yenilenir). - Seviye Göstergesi Camı: Yedek cam tüpler ve contaları — yılda en az bir kez değiştirilmeli; eskimiş cam hatalı okumaya yol açar. - Emniyet Ventili Yedek: Yay takımı veya tam yedek ventil — yıllık testte sorun çıkması ihtimaline karşı stokta bulundurulmalı. - Su Şartlandırma Kimyasalları: Oksijen giderici, fosfat, korozyon inhibitörü, antiskalant, pH düzenleyici, rejenerasyon tuzu. - Filtre Elemanları: Doğalgaz filtre kartuşu, fuel-oil filtre elemanı, besi suyu ve kondens hattı filtreleri, pislik tutucular. - Yağ ve Gres: Pompa/fan yatakları için uygun gres, motor rulman yağları, yüksek sıcaklık silikonlu gres (vana milleri için). - Temizlik Malzemeleri: İnhibitörlü asit temizleyiciler (kireç çözücü), tel fırçalar, kazıyıcılar, boru fırçaları, endüstriyel vakum. | Test ve Ölçüm Ekipmanları - Baca Gazı Analiz Cihazı: O₂, CO, CO₂, NOₓ ölçebilen kalibreli analizör — yanma verimi ve emisyon kontrolü için zorunlu. - Dijital Manometre + Test Pompası: Basınç göstergesini doğrulamak için hassas dijital manometre; presostat testi için el pompası. - Sıcaklık Kalibratörü: Termometre ve emniyet termostatlarını kontrol için kızılötesi ölçer veya temaslı prob termometre. - Su Kalite Test Kitleri: Sertlik ölçüm kiti (EDTA damla), pH ölçer, iletkenlik ölçer. - Ultrasonik Kalınlık Ölçer: Kazan cidarı ve borularının et kalınlığını ölçmek için; korozyon takibi amacıyla yıllık kullanılır. - Elektrik Test Cihazları: Multimetre (gerilim/akım/direnç), megger (motor ve kablo izolasyon testi). - Termal Kamera (opsiyonel): Kazan yüzeyi, izolasyon ve boru hatlarındaki anormal sıcak noktaları tespit için. |
| --- | --- |

# 2.  Sıcak Su Kazanı Bakım Prosedürü

Kalorifer kazanları binaların veya endüstriyel proseslerin sıcak su ihtiyacını karşılar; genellikle düşük–orta basınçta kapalı devre sirkülasyonla çalışır. Yılda en az bir kez uzman kontrolünden geçmeli ve TS EN standartlarına uygun muayene edilmelidir.

☀ Günlük Bakım ve Kontroller

- Sistem Basıncı ve Sıcaklığı: Kapalı genleşme tanklı sistemlerde tipik işletme basıncı 1–2 bar aralığındadır. Ani düşme kaçağa, ani yükselme genleşme tankı sorununa işaret eder.

- Alev ve Yanma: Alevin rengi ve kararlılığını gözlemleyin. Brülörün sık aralıklarla dur-kalk yapması (short cycling) brülör ayarı veya kazan kapasitesi sorununa işaret eder.

- Sirkülasyon Pompaları: Anormal ses (uğultu, sürtünme) olup olmadığını dinleyin. Birden fazla pompa varsa otomatik yedeklemenin devreye girip girmediğini test edin. Pompa mili salmastrasından kaçak olup olmadığına bakın.

- Genleşme Tankı: Açık tanklı sistemlerde su seviyesini kontrol edin; taşma olmamalı. Kapalı tanklı sistemlerde emniyet ventili çıkış borusunda damlama olup olmadığını izleyin — sürekli akıntı ventilin kaçırdığını gösterir.

- Kaçak Turu: Flanşlar, pompa çevresi, giriş-çıkış bağlantıları ve genleşme tankı bağlantısında su sızıntısı olup olmadığını dolaşarak kontrol edin.

- Kontrol Paneli: Arıza uyarısı (hata kodu, ikaz lambası) olup olmadığını kontrol edin. Set değerlerinin doğru seçildiğini doğrulayın. Günlük işletme parametrelerini kayıt altına alın.

📅 Haftalık Bakım

- Brülör ve Yakıt Sistemi: Doğalgazlı sistemlerde gaz filtresini kontrol edin. Fuel-oil'li sistemlerde yakıt pompası ön filtresini temizleyin ve pompa basıncını okuyun. Hava fanı pervane kanatlarını gözlemleyin; toz birikmişse temizleyin.

- Emniyet Ventili: Çıkış hattında su kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Test kolu varsa kısa süre çekerek ventilin serbestçe açılıp kapandığını doğrulayın.

- Genleşme Sistemi: Kapalı genleşme tankının ön şarj basıncını soğuk kazan durumunda ölçün; düşmüşse diyaframda kaçak olabilir.

- Sirkülasyon Hatları: En uzak noktadaki radyatör çıkışında su sıcaklığının yeterli olup olmadığını kontrol edin. Hava yapan radyatörlerin purjörlerini açarak havayı alın.

- Aşırı Sıcaklık Termostatı: Termostat ayarını mevcut sıcaklığın altına düşürerek brülörün durduğunu doğrulayın; sonra doğru değere alın.

📆 Aylık Bakım

- Brülör Detaylı Kontrol: Ateşleme elektrotları, alev sensörü ve brülör kafasını gözden geçirin; kirlenmişleri temizleyin. Gaz servomotorunun kalibrasyon ayarını kontrol edin. Aylık baca gazı analizi ile yanma değerlerini ölçün.

- Isı Eşanjörü Temizliği: Fuel-oil kullanılıyorsa is birikimi hızlı olur; aylık duman borularını tel fırça ile temizleyin. Elektrikli süpürgeyle çıkan kurumları toplayın.

- Sistem Suyu Kalitesi: Küçük bir numune alarak görünümünü inceleyin. Aşırı kirli veya kahverengi su korozyon ve çamur birikimi işareti — yaz sezonunda tamamen yenilemeyi planlayın. Kimyasal konsantrasyonları ölçün.

- Genleşme Tankı Detaylı Kontrolü: Ön basıncını ölçüp ayarlayın. Diyaframdan su kaçağı varsa (hava vanasından su geliyorsa) tankı değiştirin.

- Kontrol ve Emniyet Birimleri: Kazan termostatının doğru sıcaklıkta brülörü durdurup başlattığını test edin. Pompa otomasyon değerlerini kontrol edin.

🗓 Yıllık Bakım — Isıtma Sezonu Öncesi

Sıcak su kazanları genellikle yaz aylarında yıllık bakıma alınır; kış sezonu öncesi tam operasyonel olmalıdır.

- İç Temizlik ve Muayene: Brülörü sökerek kazan içini açın. Kireçlenme varsa kimyasal temizlik uygulayın. İç yüzeyleri korozyon ve aşınma açısından inceleyin; lokal onarımları sertifikalı personelle yapın.

- Duman Boruları ve Eşanjör: Tüm borular fenerle uçtan uca kontrol edilir; is birikimi temizlenir. Kaynak dikişleri görsel muayeneye tabi tutulur.

- Brülör Yıllık Bakımı: Nozullar, enjektörler, gaz valf diyaframları ve filtreler yenilenir. Baca gazı analiziyle yanma ayarı yapılır. Alev kontrol rölesi ve kumanda panosu gözden geçirilir.

- Sirkülasyon Pompaları: Her pompayı sırayla devreden çıkarıp mekanik aksam, salmastra ve rulmanları kontrol edin; gerekirse bakım kitiyle yenileyin.

- Emniyet Donanımları: Emniyet ventilini yılda bir değiştirin veya kalibre ettirin. Aşırı sıcaklık limiti termostatını test edin. Tüm manometre ve termometrelerin doğruluğunu kontrol edin.

- Periyodik Yasal Muayene: Makine Mühendisleri Odası yetkililerine veya akredite A tipi muayene kuruluşlarına TS 2025 standardı kapsamında yaptırılmalıdır. Raporlar arşivlenmelidir.

🔧 Önerilen Sarf Malzemeleri ve Test Ekipmanları — Sıcak Su Kazanı

| Sarf Malzemeleri - Conta ve Salmastralar: Kazan kapak contaları, brülör flanş contası, pompa salmastra takımları, vana salmastraları. - Emniyet Ventili Yedeği: Testte uygunsuz bulunan ventil derhal yenisiyle değiştirilmeli; stokta bulundurulmalı. - Genleşme Tankı Diyaframı: Bazı kapalı tanklar için yedek kauçuk diyafram (üretici izin veriyorsa); kritik tesislerde yedek tank. - Isıtma Suyu Kimyasalları: Korozyon inhibitörü, antifriz, pH ayarlayıcı, açık sistemler için algisid/biyosit. - Yakıt Sistemi Parçaları: Gaz filtre elemanları, yakıt kaçak dedektör spreyler; fuel-oil için yağ filtresi kartuşu, nozul, pompa keçesi. - Kritik Elektrik Parçaları: Ateşleme trafosu, alev fotodetektörü, brülör kontrol rölesi (7/24 çalışan tesisler için yedek). - Temizlik: Asit inhibitörlü kimyasallar, nötralizasyon maddeleri, fırçalar, kazıyıcılar, çamur çözücüler. | Test ve Ölçüm Ekipmanları - Manometre/Termometre Kalibrasyon: El tipi test manometresi, termometre kalibrasyon banyosu veya IR termometre. - Sızıntı Dedektörleri: Taşınabilir gaz kaçak dedektörü (LPG/doğalgaz); su kaçakları için nem dedektörü veya termal kamera. - Elektriksel Test Cihazları: Pens ampermetre, multimetre, yalıtım test cihazı. - Baca Gazı Analizörü: Büyük kapasiteli kazanlarda O₂, CO, CO₂ ölçen kalibreli analizör. - Basınç Pompası: Emniyet ventili ve genleşme tankı hava basıncı testi için el pompası. - KKD: Yanmaya karşı önlük, yüz siperi, izole eldiven, gözlük. |
| --- | --- |

# 3.  Brülör Bakım Prosedürü

Brülörler, kazanın kalbidir. Doğalgaz, LPG ve fuel-oil yakıtlı endüstriyel brülörlerin düzenli bakımı; güvenli yanmayı, yakıt tasarrufunu ve düşük emisyonu garanti eder. İhmal edilen yanma ayarları zamanla bozulur, verim düşer, arıza sıklığı artar. Sürekli (yıl boyu) çalışan brülörlerin en geç 6 ayda bir kapsamlı bakıma alınması önerilir.

Not: Brülör bakımı; yakıt beslemesi, elektrik bağlantıları ve otomasyon sistemlerini kapsar. Bu işlemleri yalnızca eğitimli ve yetkili personel yapmalıdır. Üretici firma talimatları her zaman önceliklidir.

☀ Günlük Bakım

- Alev Kontrolü: Gözlem camından alevi izleyin: mavi veya yarı şeffaf sarımsı alev normal; turuncu-isli alev problem işareti. Brülör sık devreye girip çıkıyorsa modülasyon ayarını gözden geçirin.

- Ses ve Titreşim: Fan motorunu dinleyin. Ateşleme sırasında patlama sesi duyulursa brülörü derhal durdurun ve ateşleme elektrodu ile gaz valfi kaçağını araştırın.

- Yakıt Basınç Göstergeleri: Gaz giriş basıncı tasarım değerlerinde mi (örn. ~21 mbar)? Fuel-oil pompa basıncı ayar değerinde mi (örn. 8 bar)? Belirgin sapma varsa yakıt hattı ekipmanlarını kontrol edin.

- Yakıt Kaçağı: Doğalgaz kokusu algılarsanız sistemi hemen durdurun ve havalandırın; kaçağı sabun köpüğüyle test edin. Fuel-oil brülörlerinde damlama tepsisini günlük kontrol edin.

- Kumanda Paneli: Arıza ışığı veya hata kodu olup olmadığını kontrol edin. Brülör kilitlendiyse (lockout) sebep araştırılmadan reset atmayın.

- Hava Girişi: Brülör fan menfezlerinin toz, bez parçası vb. ile tıkanmadığını kontrol edin. Yetersiz hava doğrudan isli yanmaya yol açar.

📅 Haftalık Bakım

- Filtre Kontrolü: Doğalgaz filtresini temizleyin. Fuel-oil pompası ön filtresini söküp temizleyin; toru ve parafin birikimlerini giderin.

- Fan Temizliği: Pervane kanatlarına yapışan toz hava akışını azaltır — basınçlı havayla temizleyin.

- Emniyet Fonksiyon Testleri: Hava akış presostatı çalışıyor mu? Min/max gaz basınç presostatları sınır değerlerde brülörü emniyete alıyor mu? Bu testler brülörün emniyet zincirinin sağlamlığını doğrular.

- Elektrik Bağlantıları: Gücü kapatarak klemens kutusunu açın; gevşek klemens ve yanık kablo ucu var mı bakın. Topraklama bağlantısını kontrol edin.

📆 Aylık / 6 Aylık Kapsamlı Brülör Bakımı

12 ay boyunca kesintisiz çalışan brülörlerde 6 ayda bir, diğerlerinde yılda bir yapılır. Brülörü kazan üzerinden sökün veya bakım pozisyonuna alın.

- Demontaj ve Temizlik: Yanma kafası ve türbülatör grubunu çıkarın; tel fırçayla kurumları temizleyin. Tıkanmış hava deliklerini açın. Fuel-oil memesini inceleyin; karbon birikimi varsa uygun solventle temizleyin (kesinlikle iğne sokmayın).

- Fan ve Hava Yolu: Fan kanatlarını ve motorunu temizleyin; rulman sesini dinleyin. Fan balansı bozulmuşsa çarkı değiştirin veya balans yaptırın.

- Yakıt Valf Grubu: Gaz rampa ekipmanlarının iç temizliğini yapın. Gaz kaçak test cihazı varsa valf kapama sızdırmazlık testini onaylayın. Fuel-oil pompasını söküp iç bypass valfi ve filtreyi temizleyin.

- Ateşleme Sistemi: Elektrotları çıkarıp ince zımparayla temizleyin; üretici değerlerinde (örn. 3–4 mm) aralığı ayarlayın. Seramik çatlakları kontrol edin. Alev detektörünü silerek test edin.

- Emniyet ve Kontrol Elemanları: Hava presostatı, min/max basınç presostatları tek tek test edin. Emniyet zincirindeki her eleman sırayla devre dışı bırakılarak brülörün durduğu doğrulanır.

- Servomotor ve Damper: Damper kapalı konumda tam kapıyor, açık konumda tam açıyor mu gözlemleyin. Takılma varsa üretici servisine başvurun.

- Yanma Ayarı: Baca gazı analiziyle O₂ ve CO değerlerini ölçün. Hava fazlalığı yüksekse damper ayarını kısmak verimi artırır; CO yüksekse hava miktarını artırın. Tam ve kısmi yükte ayrı ölçüm yapın.

🗓 Yıllık Brülör Bakımı

- Sarf Parça Değişimi: Ateşleme elektrotu ve iyonizasyon çubuğu yılda bir yenilenirse ateşleme sorunları minimize edilir. Fuel-oil memesi her yıl yenilenir. Gaz valf contaları ve diyaframlar kontrol edilir; gerekiyorsa değiştirilir.

- Yazılım ve Parametre Güncelleme: Dijital kontrol sistemi varsa parametre yedeklenir, gerekirse yazılım güncellenir. PID kontrol parametreleri sistem dinamiklerine göre yeniden ayarlanır.

- Genel Revizyon ve Devreye Alma: Montaj tamamlanınca sadece fan motoruyla hava akışı test edilir, ardından yakıt devreye alınır. Birkaç start/stop döngüsü gözlemlenir. Tüm yapılan işlemler kayıt altına alınır.

Baca Gazı — Verim İlişkisi Referans Tablosu

Aşağıdaki tablo, farklı O₂ seviyelerinde yanma verimine etkiyi göstermektedir. Doğalgaz yakıtlı brülörler için baz değerlere göre hazırlanmıştır; baca gazı sıcaklık farkı referans değer üzerinden hesaplanmıştır.

| O₂ (%) | Hava fazlası (%) | Baca gazı sıc. farkı (°C) | Tahmini verim kaybı | Değerlendirme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 5–10 | — | < 0,5% | İdeal |
| 3 | ~16 | Baz | — | Hedef değer |
| 4–5 | 23–31 | +10 | ~0,5% | Kabul edilebilir |
| 6–7 | 40–50 | +20 | ~1,0% | Düşük verim |
| 8–9 | 60–75 | +30 | ~1,5% | Bakım gerekli |
| >10 | >90 | +40+ | >2,0% | Acil ayar |

🔧 Önerilen Sarf Malzemeleri ve Test Ekipmanları — Brülör

| Sarf Malzemeleri - Ateşleme/Algılama Elemanları: Yedek ateşleme elektrodu ve iyonizasyon elektrodu (veya UV sensörü) setleri — hassas parçalar, stokta bulundurulmalı. - Yakıt Nozulları: Fuel-oil brülörler için uygun kapasiteli yedek enjektör memeleri (farklı spreyleme açısı ve debilerde). - Filtre Elemanları: Gaz brülörü için gaz filtresi kartuşu; fuel-oil için pompa filtresi ve hat filtresi elemanları. - Conta ve Diyaframlar: Gaz valf kiti (diyafram + contalar), yakıt pompası bakım kiti, brülör gövde ve kapak contaları. - Yağ ve Gres: Fan rulmanları için yüksek sıcaklık dayanımlı gres; servo motor dişli kutusu için üretici önerdiği gres. - Emniyet Ekipman Yedekleri: Min/max gaz presostat, hava akış presostatı, alev rölesi (kritik tesislerde stokta bulundurulmalı). - Temizlik: Kurum ve yağ çözücü spreyler, yumuşak fırçalar, elektrot zımparalamak için ince zımpara taşları. | Test ve Ölçüm Ekipmanları - Baca Gazı Analizörü: O₂, CO, CO₂ ölçebilen kalibreli analizör — optimum yanma ayarı için zorunlu ekipman. - Manometreler: Gaz giriş basıncı için U-tüp veya hassas dijital manometre (mbar skalalı); fuel-oil pompa basıncı için 0–16 bar gliserinli manometre. - Milivoltmetre: İyonizasyon elektrodu alev sinyalini ölçmek için μA ölçebilen hassas multimetre. - Gaz Kaçak Dedektörü: Elektronik gaz kaçağı dedektörü veya sabun köpüğü solüsyonu. - Tork Anahtarı: Brülör montaj civatalarını ve flanş bağlantılarını uygun torkta sıkmak için. - Laptop + Yazılım (opsiyonel): Yeni nesil dijital brülör kontrol sistemlerinde parametre ayarı için — ilgili arayüz ve kablolar hazır bulundurulmalı. - KKD: Anti-statik eldiven, izole eldiven, kurum koruyucu gözlük, işitme koruması (yüksek sesli fan varsa). |
| --- | --- |

# 4.  Buhar Hattı ve Ekipmanları Bakım Prosedürü

Buhar hattı; kondenstoplar (buhar kapanları), vanalar, genleşme noktaları, kondens toplama kapları, basınç düşürücü vanalar ve emniyet ventillerinden oluşur. Bakımsız hatlarda buhar kaçakları, hatalı kondenstoplar ve yetersiz izolasyon ciddi enerji kayıplarına yol açar. Su darbeleri (water hammer) ve kontrolsüz basınç yükselmesi de güvenlik açısından kritik risklerdir.

Kondenstop Tipleri — Karşılaştırma

Sisteminize uygun kondenstop tipini seçmek bakım sıklığını ve enerji verimliliğini doğrudan etkiler.

| Özellik | Termodinamik | Termostatik | Şamandıralı |
| --- | --- | --- | --- |
| Çalışma prensibi | Basınç farkı | Sıcaklık farkı | Yüzdürme |
| Kondens boşaltma | Aralıklı | Sürekli / aralıklı | Sürekli |
| Canlı buhar kaçağı riski | Orta | Düşük | Düşük |
| Su darbesi direnci | Yüksek | Orta | Orta |
| Bakım zorluğu | Kolay | Orta | Orta |
| Arıza tanıma | Ses (tık) | IR termometre | Görsel / IR |
| Yaygın kullanım | Ana hat drenajı | Isıtma grupları | Proses hattı |

☀ Günlük Kontroller

- Buhar Basıncı İzleme: Ana hat basıncı işletme değerinde mi? Sürekli yükselme veya düşme; vana konumu hatası veya tüketimde ani değişim olabilir.

- Kaçak ve Sızıntı Turu: Flanş ve boru ek yerlerinden beyaz buhar bulutu olup olmadığını gözlemleyin. Küçük kaçak bile yüksek enerji kaybına yol açar — günlük devriyede fark edildiği an bakım planına alın.

- Kondenstop Gözlemi: Kritik kondenstopların çevresinde sürekli buhar bulutu var mı? Termodinamik tip aralıklı ses çıkarmalıdır; sürekli buhar üflemesi arıza işareti olabilir.

- Destek ve Askılar: Boru askı kelepçelerinde kopma veya sarkma var mı gözlemleyin. Desteksiz boru genleşmeyle birlikte ciddi hasar yaratabilir.

- Kondens Cepleri: Cepler dolu kalırsa su darbesi riski artar. Gerekirse ilgili vanayı kısa süre açarak boşaltın.

📅 Haftalık Bakım

- Kondenstop İşlev Testi: IR termometre ile giriş–çıkış sıcaklık farkını ölçün. Giriş sıcak, çıkış sürekli soğuksa tıkanma; sürekli çok sıcaksa kaçırma şüphesi. Termodinamik tiplerde metal çubukla temas ederek aralıklı açma yapıp yapmadığını hissedin.

- Hat Drenajı: Düşük kot noktalarındaki drenaj vanalarını kısa süre açarak birikmiş kondensi boşaltın. Uzun duruş sonrası devreye almadan önce mutlaka yapın.

- İzolasyon Görsel Kontrolü: Flanş bölgelerinde açıkta kalmış sıcak yüzey var mı? İzolasyon üzerinde nemlenme kondens sızıntısına işaret edebilir.

- Destek ve Titreşim: Gevşemiş somun ve kelepçeleri sıkın. Anormal titreşim kondenstop arızası veya akış problemi işareti olabilir.

- Basınç Düşürücü İstasyon: Regülatör çıkış basıncı sabit kalıyor mu? Sapmaya başlamışsa bakım planlayın.

📆 Aylık Bakım

- Kondenstop Rotasyonlu Demontaj: Tüm kapanları aynı anda çıkarmak sistemi durduracağı için bölünmüş plan yapın (~%25'i her ay). Termodinamik kapanlarda diski ve oturma yüzeyini kontrol edin; pürüzlüyse zımpara taşı üzerinde 8 çizerek düzleyin. Yeni conta kullanın. Termostatik ve şamandıralı tipleri üreticiye göre kontrol edin.

- Buhar Vanaları: Kritik vanaları kapat–aç yaparak işlevlerini test edin. Vana mil salmastrasından kaçak varsa salmastra sıkın; sertleşmişse yılık bakımda değiştirmeyi planlayın. Flanş cıvatalarının termal döngüyle gevşemiş olabileceğini unutmayın.

- İzolasyon Detay Kontrolü: Korozyon şüphesi olan bölgelerde izolasyonu sökün, boru yüzeyini inceleyin (CUI — izolasyon altı korozyon). Sorun yoksa izolasyonu geri sarın.

🗓 Yıllık Bakım ve Kapsamlı Kontrol

- Kondenstop Genel Tarama: Tüm kondenstoplar test edilir; arıza tespitinde onarım veya değişim yapılır. İyi işletilen tesislerde her yıl yaklaşık %10'u proaktif olarak yenilenir. Arızalı oran yüksekse bakım sıklığı artırılır.

- Emniyet Ventili Bakımı: Yılda bir kez mutlaka sökülerek kalibre edilir (yetkili kuruluş). Ventil yayı, conta ve disk-yuva durumu kontrol edilir; pop-test yapılarak istenen basınçta açtığı doğrulanır. Rapor arşivlenir.

- Boru Hattı Muayenesi: Dirsekler, düşük noktalar ve vana çevrelerindeki izolasyonu kaldırarak boru yüzeylerini inceleyin. Şüpheli kesimlerde ultrasonik et kalınlığı ölçümü yapın. Et kalınlığı minimumun altındaysa boru değiştirilmelidir (TS EN 13480, yetkili mühendis gözetiminde).

- Destek ve Askı Revizyonu: Sabit desteklerin kaynaklı bağlantıları ve civataları sıkılır. Hareketli desteklerin serbestçe hareket ettiği doğrulanır. Yaylı askılarda yük ayarları ölçülür; yorulan yay setleri değiştirilir.

- İzolasyon Yenileme: Isınanmış veya yıpranmış izolasyon sökülüp yenilenir. Dış ortamdaki hatların muhafaza sacı altına su girip girmediği kontrol edilir. Yeni hat kısımları uygun kalınlıkta izolasyonla kaplanır.

- Basınç Düşürme ve Kondens Sistemleri: Redüksiyon istasyonları demonte edilip yay, valf pabucu ve diyaframlar kontrol edilir. Kondens toplama tankı yıkanır; pompa çek valfleri, çark ve salmastraları incelenir.

- Sızdırmazlık Testi ve Devreye Alma: Kritik bağlantılarda hidrostatik test (veya devreye alım sonrası sabun köpüğü) yapılır. Kaçak tespit edilirse basınç düşürülerek conta sıkılır veya değiştirilir.

- Dokümantasyon: Değiştirilen kondenstoplar, onarılan kaçaklar ve izolasyon durumu kayıt altına alınır. Yasal periyodik kontrol akredite kuruluşa yaptırılır; bulgular bakım programına entegre edilir.

🔧 Önerilen Sarf Malzemeleri ve Test Ekipmanları — Buhar Hattı

| Sarf Malzemeleri - Kondenstop Yedek Parçaları: Termodinamik kapan disk + conta setleri, termostatik kapan bellow/valf takımları, şamandıralı kapan iğne valf + şamandıra setleri. - Contalar: Flanşlar için çeşitli çap ve basınca uygun yedek contalar; vana kapak, emniyet ventili, çek valf contaları. - Salmastra Takımları: Grafit salmastra ipi veya hazır kutular — sık kullanılan bypass vanaları için yıllık yenilenebilir. - İzolasyon Malzemesi: Cam yünü, taş yünü şilte veya prefabrik poliüretan kılıflar; dış kaplama sacı ve teli. - Cıvata ve Bağlantı: 8.8/10.9 sınıf yüksek mukavemetli cıvata, somun, rondela setleri (buhar sıcaklığına dayanıklı kaplamalı). - Temizlik: Tel fırçalar, kondenstop diski için ince zımpara taşları, conta kazıma aleti, PTFE bant, sızdırmazlık macunu. - Yedek Vanalar: Kritik ana hat kesme vanası, basınç düşürme vanası diyafram takımı — arıza anında vakit kaybını önler. | Test ve Ölçüm Ekipmanları - Ultrasonik Kondenstop Test Cihazı: Kondenstopların ultrasonik titreşimini algılar; büyük tesislerde çok sayıda kapanı hızla tarar. - IR Termometre / Termal Kamera: Kondenstop giriş–çıkış sıcaklık farkı için IR termometre; geniş alanda izolasyon kaçakları için termal kamera. - Ultrasonik Kalınlık Ölçer: Boru et kalınlığını belirli noktalarda ölçer; korozyon şüpheli hatlar için yıllık ölçüm kaydedilmeli. - Taşınabilir Manometre: 0–16 bar gliserinli; hat basıncı kontrolü ve redüksiyon istasyonu giriş/çıkış çapraz kontrolü için. - Ultrasonik Kaçak Dedektörü: Buhar kaçaklarını sesle tespit eden cihaz; görsel olmayan küçük sızıntıları bulmak için. - Tork Anahtarları: Flanş cıvatalarını doğru torkta sıkmak için 50–300 Nm aralığında; basınç sınıfına göre tork değerleri uygulanmalı. - KKD: Yanmaya dayanıklı eldiven, yüz siperi, uzun kollu kıyafet; kapalı alanda oksijen ölçer + emniyet kemeri. |
| --- | --- |

Sonuç ve Dokümantasyon Bu prosedürde belirtilen bakım adımları, dört sistem için asgari gereklilikleri ortaya koymuştur. Her işletme, ekipman envanteri ve kullanım yoğunluğuna göre listeleri genişletebilir veya bazı adımları daha sık uygulayabilir. Her bakım faaliyetinden sonra ilgili formlar doldurulmalı, kontrol listeleri imzalanmalı ve dijital olarak saklanmalıdır. Böylece arıza trendleri izlenebilir, tekrarlayan sorunlara proaktif çözüm getirilebilir. Üretici teknik dokümanlarındaki özel talimatlar, bu prosedürde belirtilen genel çerçevenin önünde gelir.