## LISTA DE CHEQUEO
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA
LISTA DE CHEQUEO DIARIO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS
CÓDIGO: RFAM-F-05 |  | VERSIÓN: 01 | FECHA DE CREACIÓN: 10/01/2025 |  | PÁGINA 1 DE 1
FECHA DE LA REVISIÓN: |  |  | RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:
LISTA DE CHEQUEO |  |  |  | SÍ CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN
1 | NIVEL DE ACEITE
2 | EVIDENCIAS DE DILUIDO O CONTAMINACIÓN
3 | INSPECCIÓN DE LA EXISTENCIA DE FUGAS
4 | REVISAR Y REGISTRAR LA PRESIÓN DE ACEITE A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN
5 | REVISAR LA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE
6 | INSPECCIONAR LAS LÍNEAS DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR, BOMBA Y FILTROS
7 | REVISAR LA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE
8 | INSPECCIONAR LAS CONDICIONES DE LAS TOMAS DE AIRE Y LOS DUCTOS
9 | REVISAR LOS FILTROS DE AIRE POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD
10 | INSPECCIONAR RESPIRADORES DEL CARTER Y DRENAJE DE LA CAJA DE AIRE
11 | REVISAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE
12 | INSPECCIONAR LAS ASPAS DEL VENTILADOR, GUARDAS Y SOPORTE
13 | REVISAR EL PANAL DEL RADIADOR
14 | REVISAR LA BANDA DE LA POLEA DEL VENTILADOR POR CONDICIONES Y TENSIÓN ADECUADA
15 | REVISAR LOS RODAMIENTOS DE LA POLEA DEL VENTILADOR Y LA POLEA LOCA
16 | REVISAR LAS MANGUERAS Y TUBOS DE REFRIGERANTE
17 | REVISAR LOS TUBOS DE ESCAPE Y SUS CONEXIONES
18 | REVISAR LOS SOPORTES DEL SILENCIADOR
19 | REVISAR EL TURBOCARGADOR, ABRAZADERAS Y SOPORTES
20 | REVISAR LOS CABLES DE LA MARCHA DEL MOTOR, ALAMBRES Y CONECTORES
21 | REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE DE FLOTACIÓN DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y NIVEL DE ELECTROLITO
22 | REVISAR EL CARGADOR DE BATERÍAS POR OPERACIÓN Y SALIDA
23 | REVISAR LOS CONTROLES ELÉCTRICOS, TERMINALES DE SENSORES
24 | PROBAR TODOS LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL MOTOR
25 | REVISAR Y VERIFICAR LOS PERNOS DE ANCLAJE
26 | REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE.
27 | VERIFICAR LA OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO

## TOCAIMA
MODELO: PERKINS 53 KW
SEDE: E.S.E. MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: LÍDER DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
EQUIPO | CANTIDAD | BUENO | REGULAR | MALO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | mantenimiento de la planta electrica se raliza cada 250 horas de trabajo o cada año. (lo que se cumpla primero)
PLATA ELÉCTRICA | 1 | x |  |  | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero
SEGUIMIENTO

## ESPECIFICACIONES
TYPE | ECO32-1L/4
N- | 962799
PHASE | 3
KVA | 60 BR
BR COSPHI | 0.8
INS. CL | H
RPM | 1800
HZ | 60
AMBIENT TEMPERATURE | 40°C
V | 127/220/254/440
A | 272/157/136/78,7
CONECTION | DD/SS/D/S D=T S=Y
IP | 21
V.exc. | 27.2
I.exc. | 2.4
SERV | S1
KG | 252
J | 0.45
COD | EC0321L
BEARINGS | 6309,2RS
DATE | 2002
kva | 53
motor | kumis,
CREAZZO VICENZA ITALIA

## AGUA DE DIOS
MODELO: *************
SEDE: JOHAN AGUA DE DIOS
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: LÍDER DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
EQUIPO | CANTIDAD | BUENO | REGULAR | MALO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | mantenimiento de la planta electrica se raliza cada 250 horas de trabajo o cada año. (lo que se cumpla primero)
PLATA ELÉCTRICA | 1 | x |  |  | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero
SEGUIMIENTO

## ESPECIFICACIONES
EQUIPO | PLANTA ELECTRICA
SERIAL | WB5DYFD20W
MARCA | FAWDE
MARCA GENERADOR | KWISE
MODELO GENERADOR | KI1846
MARCA MOTOR | FAWDE-500
MODELO MOTOR | 4DW93
MARCA CONTROLADOR | COMAP
MODELO CONTROLADOR | AMF-20
ENCENDIDO | AUTOMATICO
KVA | 20

## JERUSALEN
MODELO: *************
SEDE: PUESTO DE SALUD JERUSALÉN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: LÍDER DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
EQUIPO | CANTIDAD | BUENO | REGULAR | MALO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | mantenimiento de la planta electrica se raliza cada 250 horas de trabajo o cada año. (lo que se cumpla primero)
PLATA ELÉCTRICA | 1 | x |  |  | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto
SEGUIMIENTO

## APULO
MODELO: *************
SEDE: CENTRO DE SALUD RAFAEL REYES DE APULO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: LÍDER DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
EQUIPO | CANTIDAD | BUENO | REGULAR | MALO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | mantenimiento de la planta electrica se raliza cada 250 horas de trabajo o cada año. (lo que se cumpla primero)
PLATA ELÉCTRICA | 1 | x |  |  | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero
SEGUIMIENTO

## ESPECIFICACIONES APULO
CID/L | 239-3,9
CPL | 2377
FAMILY | WCEXL0239ABA
ENGINE MODEL | 4BT3,9-G3
VALVE LASH COLD | INCH 0,010 INT 0,020 EXH
INCH 0,254 INT 0,508 EXH
FUEL RATE AT RATED HP/KW 76 MM3/ST
ENGINE SERIAL N- 45728891
CUST SPEC 36895886
TIMMI- TDC LINE OM LINE
PRIME HP / KW 78/ 58 AT 1800 RPM
PRIME HP / KW 67/ 50 AT 1800 RPM
PRIME HP / KW 86/ 64 AT 1800 RPM
PRIME HP / KW 74/ 64 AT 1800 RPM
MOTOR CUMIS
E50XWCU/1998
293907UHI811
ENCENDIDO MANUAL | STARTE
COMBUSTIBLE | DIESEL
KVA | 50