## Resume Kondisi Sanitasi
Resume Kondisi Sanitasi Kabupaten Cianjur
| No | Uraian
| 1 | Sarana sanitasi dasar keluarga terdiri dari kepemilikan jamban, tempat sampah dan pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar kesehatan. Berdasarkan data cakupan sarana jamban dan akses sanitasi dasar di Kabupaten Cianjur tahun 2019 - 2020 dapat diketahui Tahun 2020 sebanyak 83,36% penduduk sudah memiliki akses sanitasi layak.
| 2 | Cakupan pelayanan pengelolaan limbah cair domestik, di Kabupaten Cianjur meliputi sistem offsite 57% (untuk wilayah perkotaan), sedangkan sebanyak 85% penduduk Cianjur belum terlayani.
| 3 | Untuk wilayah perkotaan pengolahan limbah cair domestik dilakukan dengan menggunakan septic tank komunal, misal MCK dan MCK Plus untuk 1.104 jiwa, individual septic tank sebanyak 346.784 jiwa, dan tanpa diolah sebanyak 34.406 jiwa.
| 4 | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1 unir terletak di desa Babakankaret Kecamatan Cianjur,
| 5 | Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur mendata sekitar 20 persen dari total jumlah penduduk Cianjur membutuhkan MCK. Akibatnya, banyak di antara warga yang masih mengandalkan sungai atau kubangan air kampungnya untuk melakukan MCK padahal air sungai dan fasilitasnya tidak layak.
| 6 | Berdasarkan data sektoral Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Cianjur, pada tahun 2020 jumlah rumah tangga berakses sanitasi berjumlah 710.722.
| 7 | Berdasarkan data sektoral Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Cianjur, pada tahun 2020 jumlah rumah penanganan luasan permukiman kumuh adalah 28.611.
| 8 | Adapun tahapan pengembangan air limbah domestik Kab/Kota sebagai berikut:
| 9 | Sesuai dengan dokumen RPIJM Kabupaten Cianjur tahun 2010 - 2014, usulan dan prioritas program di Kabupaten Cianjur terkait sistem penyediaan air limbah diprogramkan 5 tahun kedepan adalah dengan membangun komponen-komponen sebagai berikut :
- Optimalisasi sitem IPLT/IPAL
- Pembangunan jaringan air limbah
- Pembangunan IPAL
- Pembangunan IPLT
- Pembangunan septic tank komunal
- Pengadaan truk tinja
- DED, pelatihan manajemen dan supervisi.

## SWOT
ANALISIS SWOT
| Internal | S | Strengths | W | Weaknesses
|  | 1 | Sudah ada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 | 1 | Perda air limbah belum tersosialisasi
|  | 2 | Sudah ada kebijakan pendukung (RTRW dan RPJM) | 2 | Tidak ada sanksi bagi perusahaan/ home industry yang membuang air limbah sembarangan
|  | 3 | Sudah terbentuk Pokja Sanitasi
|  | 4 | Sudah ada pembagian tugas/wewenang dalam pengelolaan air limbah akan tetapi belum detail antara DKP dengan Tarkim | 3 | Masih banyak BABS
|  |  |  | 4 | Terkendalanya lahan unruk septic tank bersama dan MCK plusplus
|  | 5 | Adanya program dari DKP Sektor Air Limbah | 5 | Belum ada database kepemilikan jamban
|  | 6 | Sudah tersedia anggaran DAK Sektor Air Limbah | 6 | Belum ada IPLT
|  | 7 | Adanya anggaran sanitasi dari APBDA | 7 | Anggaran untuk air limbah kurang memadai
|  | 8 | Sudah ada SDM pengelola air limbah (kurang 10 orang) | 8 | Monev (monitoring dan evaluasi) air limbah belum berjalan
|  | 9 | Terdapat 1 unit IPAL di desa Babakan Karet Kec. Cianjur | 9 | Belum ada masterplan air limbah
|  | 10 | Sebagian SDM ikut pelatihan pengelolaan air limbah | 10 | Kebijakan berupa perda sektor air limbah belum ada
| External | O | Opportunities | T | Threats
|  | 1 | Belum ada industri/swasta yang mengembangkan jasa IPAL | 1 | Masih rendahnya rasa memiliki prasarana dan sarana sanimas
|  |  |  | 2 | Masih bercampurnya sistem pembuangan grey water dan black water
|  | 2 | Adanya kesadaran masyarakat cukup tinggi
|  | 3 | Adanya pertumbuhan perumahan | 3 | Masih banyak masyarakat yang buang air limbah dialirkan ke sungai
|  | 4 | Ketersediaan tenaga kerja yang cukup
|  | 5 | Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi | 4 | Perilaku BABS yang masih besar presentasenya
|  | 6 | Adanya sungai besar sebagai badan air penerima | 5 | Sebagian besar septic tank belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
|  | 7 | Munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bisa dilibatkan dalam CSR
|  |  |  | 6 | Masih lemahnya pemahaman konstruksi pembangunan dan jarak septic tank terhadap sumber air
|  | 8 | Ada usaha sedot WC
|  |  |  | 7 | Partisipasi masyarakat daerah pesisir/bantaran sungai masih rendah dan banyak perilaku PHBS
|  |  |  | 8 | Adanya kebiasaan membuang air limbah di sungai
|  |  |  | 9 | Adanya kewajiban mengikuti SPM (PP No.65 Tahun 2005)
|  |  |  | 10 | Adanya sejumlah kloset helikopter

## Pembobotan Analisis SWOT
NO | ELEMEN | BOBOT | TINGKAT PENGARUH | PERKALIAN BOBOT DAN TINGKAT PENGARUH
Internal Factor Analysis Summary (IFAS)
Kekuatan (Strength)
1 | Sudah ada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 | 10.13% | 4 | 0.4052 |  |  | POSISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
2 | Sudah ada kebijakan pendukung (RTRW dan RPJM) | 13.23% | 4 | 0.5292 |  |  |  |  | Lingkungan Mendukung (+)
3 | Sudah terbentuk Pokja Sanitasi | 3.77% | 3 | 0.1131 | [5 empty] | PELUANG
4 | Sudah ada pembagian tugas/wewenang dalam pengelolaan air limbah akan tetapi belum detail antara DKP dengan Tarkim | 4.3% | 3 | 0.129 |  |  |  |  | 0.8
5 | Adanya program dari DKP Sektor Air Limbah | 19.1% | 4 | 0.764 |  |  |  |  | 0.6
6 | Sudah tersedia anggaran DAK Sektor Air Limbah | 25.13% | 4 | 1.0052
7 | Adanya anggaran sanitasi dari APBDA | 7.53% | 3 | 0.2259 |  |  | (-0,136 ; 0,304) |  | 0.4
8 | Sudah ada SDM pengelola air limbah (kurang 10 orang) | 6.53% | 3 | 0.1959
9 | Terdapat 1 unit IPAL di desa Babakan Karet Kec. Cianjur | 5.67% | 3 | 0.1701 |  |  |  |  | 0.2
10 | Sebagian SDM ikut pelatihan pengelolaan air limbah | 4.63% | 3 | 0.1389
Total |  | 100% |  | 3.6765 |  | KELEMAHAN | [5 empty] | KEKUATAN |  | Internal Kuat (+)
Kelemahan (Weakness) |  |  |  |  | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,00 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8
1 | Perda air limbah belum tersosialisasi | 5.57% | 3 | 0.1671 |  |  |  |  | -0,2
2 | Tidak ada sanksi bagi perusahaan/ home industry yang membuang air limbah sembarangan | 22.67% | 4 | 0.9068
-0,4
3 | Masih banyak BABS | 7.9% | 3 | 0.237
4 | Terkendalanya lahan unruk septic tank bersama dan MCK plusplus | 13.83% | 4 | 0.5532 |  |  |  |  | -0,6
5 | Belum ada database kepemilikan jamban | 2.67% | 3 | 0.0801 |  |  |  |  | -0,8
6 | Belum ada IPLT | 2.37% | 3 | 0.0711 | [5 empty] | ANCAMAN
7 | Anggaran untuk air limbah kurang memadai | 6.87% | 4 | 0.2748
8 | Monev (monitoring dan evaluasi) air limbah belum berjalan | 18.63% | 4 | 0.7452
9 | Belum ada masterplan air limbah | 10.67% | 4 | 0.4268
10 | Kebijakan berupa perda sektor air limbah belum ada | 8.77% | 4 | 0.3508
Total |  | 99.95% |  | 3.8129
Selisih Kekuatan dan Kelemahan |  |  |  | -0.1364
External Factor Analysis Summary (EFAS)
Peluang (Opportunity)
1 | Belum ada industri/swasta yang mengembangkan jasa IPAL | 10.5% | 4 | 0.42
2 | Adanya kesadaran masyarakat cukup tinggi | 7.6% | 4 | 0.304
3 | Adanya pertumbuhan perumahan | 5.57% | 3 | 0.1671
4 | Ketersediaan tenaga kerja yang cukup | 31.93% | 4 | 1.2772
5 | Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi | 22.53% | 4 | 0.9012
6 | Adanya sungai besar sebagai badan air penerima | 3.53% | 3 | 0.1059
7 | Munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bisa dilibatkan dalam CSR | 2.33% | 3 | 0.0699
8 | Ada usaha sedot WC | 15.97% | 4 | 0.6388
Total |  | 99.96% |  | 3.8841
Ancaman (Threath)
1 | Masih rendahnya rasa memiliki prasarana dan sarana sanimas | 10% | 3 | 0.3
2 | Masih bercampurnya sistem pembuangan grey water dan black water | 7.87% | 3 | 0.2361
3 | Masih banyak masyarakat yang buang air limbah dialirkan ke sungai | 4% | 3 | 0.12
4 | Perilaku BABS yang masih besar presentasenya | 14.33% | 4 | 0.5732
5 | Sebagian besar septic tank belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) | 4.97% | 3 | 0.1491
6 | Masih lemahnya pemahaman konstruksi pembangunan dan jarak septic tank terhadap sumber air | 27.1% | 4 | 1.084
7 | Partisipasi masyarakat daerah pesisir/bantaran sungai masih rendah dan banyak perilaku PHBS | 6.13% | 3 | 0.1839
8 | Adanya kebiasaan membuang air limbah di sungai | 21.07% | 4 | 0.8428
9 | Adanya kewajiban mengikuti SPM (PP No.65 Tahun 2005) | 1.7% | 2 | 0.034
10 | Adanya sejumlah kloset helikopter | 2.87% | 2 | 0.0574
Total |  | 100% |  | 3.5805
Selisih Peluang dan Ancaman |  |  |  | 0.3036
No | Hasil
1 | Berdasarkan data analisis SWOT diatas dapat diambil kesimpulan bahwa analisis nilai pada kondisi internal organisasi menunjukkan nilai kekuatan adalah 3,68 dan kelemahan adalah 3,81. Jadi, kekuatan lebih kecil -0,136 poin dibandingkan dengan kelemahannya.
2 | Analisis nilai pada kondisi eksternal menunjukkan nilai peluan adalah 3,88 dan ancaman 3,58. Jadi peluang lebih besar 0,304 poin dibandingkan dengan ancaman yang ada.
3 | Sehingga demikian, posisi pengelolaan air limbah Kabupaten Cianjur berada pada kuadran II. Strategi yang diambil adalah Strategi Selektif (Turn arround), sebab kondisi SPAL memiliki banyak peluang untuk semakin berkembang, akan tetapi kondisinya masih lemah.
4 | Pada Kuadran II, arah pengembangan grand strategi SPAL adalah pengembangan selektif sistem off-site.
Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem terpusat
- Pengawasan dan pengendalian sarana prasarana sistem air limbah setempat (individual dan komunal)
- Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun
- Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja
a. Peningkatan kapasitas armada
b. Peningkatan kapasitas IPLT
- Pengembangan prasarana air limbah berbasis masyarakat
- Pengembangan sistem terpusat skala kawasan (IPAL) pada daerah-daerah prioritas
Pada strategi ini transformasi dari sistem setempat menjadi sistem terpusat akan dimulai secara kawasan demi kawasan.
Kuadran III : Strategi SO. Gunakan kekuatan, manfaatkan peluang
Kuadran II : Strategi WO. Minimasi kelemahan, manfaatkan peluang.
Kuadran IV : Strategi ST. Gunakan kekuatan, antisipasi ancaman
Kuadran I: Strategi WT. Minimasi kelemahan, hindari ancaman

## Data Kondisi Daerah Rencana
Penduduk, Luas Total Area dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan | [6 empty] | Penduduk, Luas Total Area dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Yang Sudah Diurutkan Dari Yang Paling Padat Penduduknya
No | Kecamatan | Luas Total Area (km2/sq.km) | Penduduk (2021) (orang) | Kepadatan Penduduk per Km2 (2021) | Penduduk (2022) (orang) | Kepadatan Penduduk per Km2 (2022) | No | Kecamatan | Luas Total Area (km2/sq.km) | Penduduk (2021) (orang) | Kepadatan Penduduk per Km2 (2021) | Penduduk (2022) (orang) | Kepadatan Penduduk per Km2 (2022)
1 | Agrabinta | 192.65 | 40879 | 212.19 | 41323 | 214.5 | 1 | Cianjur | 26.15 | 174587 | 6676.37 | 176368 | 6744.47
2 | Leles | 114.32 | 31621 | 276.6 | 31730 | 277.55 | 2 | Karangtengah | 48.53 | 167398 | 3449.37 | 170927 | 3522.09
3 | Sindangbarang | 159.08 | 59129 | 371.69 | 59912 | 376.62 | 3 | Pacet | 41.66 | 112320 | 2696.11 | 113981 | 2735.98
4 | Cidaun | 295.51 | 70002 | 236.89 | 70642 | 239.05 | 4 | Ciranjang | 34.81 | 90163 | 2590.15 | 91833 | 2638.12
5 | Naringgul | 281.32 | 47690 | 169.52 | 48036 | 170.75 | 5 | Cilaku | 52.53 | 119746 | 2279.57 | 122188 | 2326.06
6 | Cibinong | 235.48 | 64729 | 274.88 | 65469 | 278.02 | 6 | Sukaluyu | 48.02 | 91570 | 1906.91 | 93892 | 1955.27
7 | Cikadu | 188.66 | 37219 | 197.28 | 37508 | 198.81 | 7 | Warungkondang | 45.16 | 79022 | 1749.82 | 80525 | 1783.1
8 | Tanggeung | 59.8 | 50709 | 847.98 | 51393 | 859.41 | 8 | Cipanas | 67.28 | 114430 | 1700.8 | 115574 | 1717.81
9 | Pasirkuda | 115.15 | 38472 | 334.1 | 38898 | 337.8 | 9 | Cugenang | 76.15 | 118917 | 1561.62 | 120961 | 1588.46
10 | Kadupandak | 104.41 | 53296 | 510.45 | 53792 | 515.2 | 10 | Haurwangi | 46.18 | 64812 | 1403.46 | 65998 | 1429.15
11 | Cijati | 49.02 | 34579 | 705.41 | 34796 | 709.83 | 11 | Gekbrong | 50.77 | 61894 | 1219.11 | 63048 | 1241.84
12 | Takokak | 142.16 | 52122 | 366.64 | 52308 | 367.95 | 12 | Cibeber | 124.73 | 135484 | 1086.22 | 137561 | 1102.87
13 | Sukanagara | 174.05 | 56387 | 323.97 | 57201 | 328.65 | 13 | Sukaresmi | 92.15 | 92403 | 1002.75 | 93720 | 1017.04
14 | Pagelaran | 199.44 | 76345 | 382.8 | 77227 | 387.22 | 14 | Bojongpicung | 88.34 | 84658 | 958.32 | 86111 | 974.77
15 | Campaka | 143.75 | 70235 | 488.59 | 70930 | 493.43 | 15 | Tanggeung | 59.8 | 50709 | 847.98 | 51393 | 859.41
16 | Campakamulya | 74.27 | 24015 | 323.35 | 24073 | 324.13 | 16 | Mande | 98.79 | 82776 | 837.9 | 84222 | 852.54
17 | Cibeber | 124.73 | 135484 | 1086.22 | 137561 | 1102.87 | 17 | Cikalongkulon | 144.02 | 109073 | 757.35 | 110646 | 768.27
18 | Warungkondang | 45.16 | 79022 | 1749.82 | 80525 | 1783.1 | 18 | Cijati | 49.02 | 34579 | 705.41 | 34796 | 709.83
19 | Gekbrong | 50.77 | 61894 | 1219.11 | 63048 | 1241.84 | 19 | Kadupandak | 104.41 | 53296 | 510.45 | 53792 | 515.2
20 | Cilaku | 52.53 | 119746 | 2279.57 | 122188 | 2326.06 | 20 | Campaka | 143.75 | 70235 | 488.59 | 70930 | 493.43
21 | Sukaluyu | 48.02 | 91570 | 1906.91 | 93892 | 1955.27 | 21 | Pagelaran | 199.44 | 76345 | 382.8 | 77227 | 387.22
22 | Bojongpicung | 88.34 | 84658 | 958.32 | 86111 | 974.77 | 22 | Sindangbarang | 159.08 | 59129 | 371.69 | 59912 | 376.62
23 | Haurwangi | 46.18 | 64812 | 1403.46 | 65998 | 1429.15 | 23 | Takokak | 142.16 | 52122 | 366.64 | 52308 | 367.95
24 | Ciranjang | 34.81 | 90163 | 2590.15 | 91833 | 2638.12 | 24 | Pasirkuda | 115.15 | 38472 | 334.1 | 38898 | 337.8
25 | Mande | 98.79 | 82776 | 837.9 | 84222 | 852.54 | 25 | Sukanagara | 174.05 | 56387 | 323.97 | 57201 | 328.65
26 | Karangtengah | 48.53 | 167398 | 3449.37 | 170927 | 3522.09 | 26 | Campakamulya | 74.27 | 24015 | 323.35 | 24073 | 324.13
27 | Cianjur | 26.15 | 174587 | 6676.37 | 176368 | 6744.47 | 27 | Cibinong | 235.48 | 64729 | 274.88 | 65469 | 278.02
28 | Cugenang | 76.15 | 118917 | 1561.62 | 120961 | 1588.46 | 28 | Leles | 114.32 | 31621 | 276.6 | 31730 | 277.55
29 | Pacet | 41.66 | 112320 | 2696.11 | 113981 | 2735.98 | 29 | Cidaun | 295.51 | 70002 | 236.89 | 70642 | 239.05
30 | Cipanas | 67.28 | 114430 | 1700.8 | 115574 | 1717.81 | 30 | Agrabinta | 192.65 | 40879 | 212.19 | 41323 | 214.5
31 | Sukaresmi | 92.15 | 92403 | 1002.75 | 93720 | 1017.04 | 31 | Cikadu | 188.66 | 37219 | 197.28 | 37508 | 198.81
32 | Cikalongkulon | 144.02 | 109073 | 757.35 | 110646 | 768.27 | 32 | Naringgul | 281.32 | 47690 | 169.52 | 48036 | 170.75

## Kriteria Zona Prioritas
Kriteria Zona Prioritas :
- Kepadatan penduduk
- Klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan)
- Karakteristik tata guna lahan/ Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga)
- Resiko kesehatan lingkungan
Zona Prioritas |  | Zona Pengembangan
1 | Cianjur | 1 | Karangtengah
2 | Karangtengah

## Proyeksi Penduduk
1 | Proyeksi Penduduk
- Diambil dari zona prioritas (Kecamatan : Cianjur, Karangtengah)
| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Tingkat Pertumbuhan
|  |  | Aritmatik |  | Geometrik | Exponensial
| 2014 | 301579
| 2015 | 302719 | 1140 |  | 0.378% | 0.378%
| 2016 | 304050 | 1331 |  | 0.4397% | 0.4397%
| 2017 | 304462 | 412 |  | 0.1355% | 0.1355%
| 2018 | 305043 | 581 |  | 0.1908% | 0.1908%
| 2019 | 322494 | 17451 |  | 5.721% | 5.721%
| 2020 | 337632 | 15138 |  | 4.694% | 4.694%
| 2021 | 341985 | 4353 |  | 1.289% | 1.289%
| 2022 | 347295 | 5310 |  | 1.553% | 1.553%
| Rata-Rata |  | 5714.5 |  | 1.8% | 1.8%
| Backward Projection Metode Geometrik | [5 empty] | Backward Projection Metode Exponensial |  |  |  |  | Backward Projection Metode Aritmatik
| No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Geometrik |  | No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Exponensial | No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Aritmatik
| 1 | 2014 | 301579 | -8 | 301101.2715 |  | 1 | 2014 | 301579 | -8 | 300715.8651 | 1 | 2014 | 301579 | -8 | 301579
| 2 | 2015 | 302719 | -7 | 306521.4223 |  | 2 | 2015 | 302719 | -7 | 306178.0938 | 2 | 2015 | 302719 | -7 | 307293.5
| 3 | 2016 | 304050 | -6 | 312039.1418 |  | 3 | 2016 | 304050 | -6 | 311739.5388 | 3 | 2016 | 304050 | -6 | 313008
| 4 | 2017 | 304462 | -5 | 317656.1862 |  | 4 | 2017 | 304462 | -5 | 317402.0024 | 4 | 2017 | 304462 | -5 | 318722.5
| 5 | 2018 | 305043 | -4 | 323374.3436 |  | 5 | 2018 | 305043 | -4 | 323167.3195 | 5 | 2018 | 305043 | -4 | 324437
| 6 | 2019 | 322494 | -3 | 329195.434 |  | 6 | 2019 | 322494 | -3 | 329037.3583 | 6 | 2019 | 322494 | -3 | 330151.5
| 7 | 2020 | 337632 | -2 | 335121.3104 |  | 7 | 2020 | 337632 | -2 | 335014.0209 | 7 | 2020 | 337632 | -2 | 335866
| 8 | 2021 | 341985 | -1 | 341153.859 |  | 8 | 2021 | 341985 | -1 | 341099.2442 | 8 | 2021 | 341985 | -1 | 341580.5
| 9 | 2022 | 347295 | 0 | 347295 |  | 9 | 2022 | 347295 | 0 | 347295 | 9 | 2022 | 347295 | 0 | 347295
| Standar Deviasi Metode Geometrik | [10 empty] | Standar Deviasi Metode Eksponensial | [6 empty] | Standar Deviasi Metode Aritmatik
| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Geometrik (Yi) | Yi-Ymean |  | (Yi-Ymean)² |  |  |  | No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Exsponensial (Yi) | Yi-Ymean | (Yi-Ymean)² | No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Aritmatik (Yi) | Yi-Ymean | (Yi-Ymean)²
| 1 | 2014 | 301579 | 1 | 301101.2715 | 17483.0618 |  | 305657451.1097 |  |  |  | 1 | 2014 | 301579 | 1 | 300715.8651 | 17868.4682 | 319282155.7847 | 1 | 2014 | 301579 | 1 | 301579 | 17005.3333 | 289181361.7778
| 2 | 2015 | 302719 | 2 | 306521.4223 | 12062.911 |  | 145513821.5087 |  |  |  | 2 | 2015 | 302719 | 2 | 306178.0938 | 12406.2396 | 153914779.8178 | 2 | 2015 | 302719 | 2 | 307293.5 | 11290.8333 | 127482917.3611
| 3 | 2016 | 304050 | 3 | 312039.1418 | 6545.1915 |  | 42839532.0724 |  |  |  | 3 | 2016 | 304050 | 3 | 311739.5388 | 6844.7945 | 46851211.9806 | 3 | 2016 | 304050 | 3 | 313008 | 5576.3333 | 31095493.4444
| 4 | 2017 | 304462 | 4 | 317656.1862 | 928.1471 |  | 861457.0346 |  |  |  | 4 | 2017 | 304462 | 4 | 317402.0024 | 1182.3309 | 1397906.404 | 4 | 2017 | 304462 | 4 | 318722.5 | 138.1667 | 19090.0278
| 5 | 2018 | 305043 | 5 | 323374.3436 | 4790.0102 |  | 22944198.154 |  |  |  | 5 | 2018 | 305043 | 5 | 323167.3195 | 4582.9861 | 21003762.0472 | 5 | 2018 | 305043 | 5 | 324437 | 5852.6667 | 34253707.1111
| 6 | 2019 | 322494 | 6 | 329195.434 | 10611.1006 |  | 112595456.99 |  |  |  | 6 | 2019 | 322494 | 6 | 329037.3583 | 10453.0249 | 109265730.1964 | 6 | 2019 | 322494 | 6 | 330151.5 | 11567.1667 | 133799344.6944
| 7 | 2020 | 337632 | 7 | 335121.3104 | 16536.977 |  | 273471608.9773 |  |  |  | 7 | 2020 | 337632 | 7 | 335014.0209 | 16429.6876 | 269934634.5305 | 7 | 2020 | 337632 | 7 | 335866 | 17281.6667 | 298656002.7778
| 8 | 2021 | 341985 | 8 | 341153.859 | 22569.5256 |  | 509383486.751 |  |  |  | 8 | 2021 | 341985 | 8 | 341099.2442 | 22514.9109 | 506921211.6733 | 8 | 2021 | 341985 | 8 | 341580.5 | 22996.1667 | 528823681.3611
| 9 | 2022 | 347295 | 9 | 347295 | 28710.6667 |  | 824302380.4444 |  |  |  | 9 | 2022 | 347295 | 9 | 347295 | 28710.6667 | 824302380.4444 | 9 | 2022 | 347295 | 9 | 347295 | 28710.6667 | 824302380.4444
| Jumlah |  | 2867259 | 45 |  |  |  | 2237569393.0422 |  |  |  | Jumlah |  | 2867259 | 45 |  |  | 2252873772.8789 | Jumlah |  | 2867259 | 45 |  |  | 2267613979
| Ymean |  | 318584.3333 | [8 empty] | Ymean |  | 318584.3333 |  |  |  |  | Ymean |  | 318584.3333
| Standar Deviasi | [6 empty] | 15767.6511 |  |  |  | Standar Deviasi | [5 empty] | 15821.4825 | Standar Deviasi | [5 empty] | 15873.1569
| No | Metode Proyeksi | Standar Deviasi
| 1 | Geometrik | 15767.6511
| 2 | Exponensial | 15821.4825
| 3 | Aritmatik | 15873.1569
Metode proyeksi yang terpilih untuk proyeksi penduduk pada kasus ini adalah Metode Geometrik dikarenakan memiliki standar deviasi terkecil
| Forward Projection Metode Geometrik (20 Tahun) |  |  | Forward Projection Metode Geometrik (10 Tahun)
| Tahun | Jumlah Penduduk |  | Tahun | Jumlah Penduduk
| 2014 | 301579 |  | 2014 | 301579
| 2015 | 302719 |  | 2015 | 302719
| 2016 | 304050 |  | 2016 | 304050
| 2017 | 304462 |  | 2017 | 304462
| 2018 | 305043 |  | 2018 | 305043
| 2019 | 322494 |  | 2019 | 322494
| 2020 | 337632 |  | 2020 | 337632
| 2021 | 341985 |  | 2021 | 341985
| 2022 | 347295 |  | 2022 | 347295
| 2023 | 353546.6883 |  | 2023 | 353546.6883
| 2024 | 359910.9137 |  | 2024 | 359910.9137
| 2025 | 366389.7022 |  | 2025 | 366389.7022
| 2026 | 372985.1159 |  | 2026 | 372985.1159
| 2027 | 379699.2543 |  | 2027 | 379699.2543
| 2028 | 386534.2544 |  | 2028 | 386534.2544
| 2029 | 393492.292 |  | 2029 | 393492.292
| 2030 | 400575.5818 |  | 2030 | 400575.5818
| 2031 | 407786.3786 |  | 2031 | 407786.3786
| 2032 | 415126.9776 |  | 2032 | 415126.9776
| 2033 | 422599.7154
| 2034 | 430206.9705
| 2035 | 430206.9705
| 2036 | 437951.1646
| 2037 | 445834.7626
| 2038 | 453860.2739
| 2039 | 462030.2532
| 2040 | 470347.301
| 2041 | 478814.0647
| 2042 | 487433.2394
| 2043 | 496207.5686

## Debit AL Domestik
Q air limbah
(60-80%) x Q air minum
Q timbulan air limbah
(60-80%) x Q air minum x Pt
Keterangan :
Pt : Total jumlah penduduk (jiwa)
Tahun | Jumlah Penduduk Proyeksi (Jiwa) |  | Kebutuhan Air (L/orang/hari) | Debit Air Limbah Domestik (m3/Hari) |  |  | Debit Infiltrasi (m3/Hari) |  |  | Debit Total (m3/Hari)
|  |  |  | Debit Rerata | Debit Max | Debit Min | Debit Rerata | Debit Max | Debit Min | Debit Rerata | Debit Max | Debit Min
2023 | 353546.6883 |  | 165 | 46668.1629 | 84002.6931 | 14000.4489 | 4666.8163 | 7327.3536 | 1400.0449 | 51334.9791 | 91330.0468 | 15400.4937
2024 | 359910.9137 |  | 165 | 47508.2406 | 85514.8331 | 14252.4722 | 4750.8241 | 7459.254 | 1425.2472 | 52259.0647 | 92974.0871 | 15677.7194
2025 | 366389.7022 |  | 165 | 48363.4407 | 87054.1932 | 14509.0322 | 4836.3441 | 7593.5287 | 1450.9032 | 53199.7848 | 94647.7219 | 15959.9354
2026 | 372985.1159 |  | 165 | 49234.0353 | 88621.2635 | 14770.2106 | 4923.4035 | 7730.2205 | 1477.0211 | 54157.4388 | 96351.484 | 16247.2316
2027 | 379699.2543 |  | 165 | 50120.3016 | 90216.5428 | 15036.0905 | 5012.0302 | 7869.3728 | 1503.609 | 55132.3317 | 98085.9157 | 16539.6995
2028 | 386534.2544 |  | 165 | 51022.5216 | 91840.5388 | 15306.7565 | 5102.2522 | 8011.0301 | 1530.6756 | 56124.7737 | 99851.569 | 16837.4321
2029 | 393492.292 |  | 165 | 51940.9825 | 93493.7686 | 15582.2948 | 5194.0983 | 8155.2374 | 1558.2295 | 57135.0808 | 101649.006 | 17140.5242
2030 | 400575.5818 |  | 165 | 52875.9768 | 95176.7582 | 15862.793 | 5287.5977 | 8302.0405 | 1586.2793 | 58163.5745 | 103478.7988 | 17449.0723
2031 | 407786.3786 |  | 165 | 53827.802 | 96890.0436 | 16148.3406 | 5382.7802 | 8451.4863 | 1614.8341 | 59210.5822 | 105341.5299 | 17763.1747
2032 | 415126.9776 |  | 165 | 54796.761 | 98634.1699 | 16439.0283 | 5479.6761 | 8603.6223 | 1643.9028 | 60276.4371 | 107237.7922 | 18082.9311
2033 | 422599.7154 |  | 165 | 55783.1624 | 100409.6924 | 16734.9487 | 5578.3162 | 8758.4969 | 1673.4949 | 61361.4787 | 109168.1892 | 18408.4436
2034 | 430206.9705 |  | 165 | 56787.3201 | 102217.1762 | 17036.196 | 5678.732 | 8916.1593 | 1703.6196 | 62466.0521 | 111133.3355 | 18739.8156
2035 | 430206.9705 |  | 165 | 56787.3201 | 102217.1762 | 17036.196 | 5678.732 | 8916.1593 | 1703.6196 | 62466.0521 | 111133.3355 | 18739.8156
2036 | 437951.1646 |  | 165 | 57809.5537 | 104057.1967 | 17342.8661 | 5780.9554 | 9076.6599 | 1734.2866 | 63590.5091 | 113133.8566 | 19077.1527
2037 | 445834.7626 |  | 165 | 58850.1887 | 105930.3396 | 17655.0566 | 5885.0189 | 9240.0497 | 1765.5057 | 64735.2075 | 115170.3893 | 19420.5623
2038 | 453860.2739 |  | 165 | 59909.5562 | 107837.2011 | 17972.8668 | 5990.9556 | 9406.3806 | 1797.2867 | 65900.5118 | 117243.5817 | 19770.1535
2039 | 462030.2532 |  | 165 | 60987.9934 | 109778.3882 | 18296.398 | 6098.7993 | 9575.7057 | 1829.6398 | 67086.7928 | 119354.0939 | 20126.0378
2040 | 470347.301 |  | 165 | 62085.8437 | 111754.5187 | 18625.7531 | 6208.5844 | 9748.0789 | 1862.5753 | 68294.4281 | 121502.5976 | 20488.3284
2041 | 478814.0647 |  | 165 | 63203.4565 | 113766.2218 | 18961.037 | 6320.3457 | 9923.5549 | 1896.1037 | 69523.8022 | 123689.7767 | 20857.1407
2042 | 487433.2394 |  | 165 | 64341.1876 | 115814.1377 | 19302.3563 | 6434.1188 | 10102.1897 | 1930.2356 | 70775.3064 | 125916.3274 | 21232.5919
2043 | 496207.5686 |  | 165 | 65499.3991 | 117898.9183 | 19649.8197 | 6549.9399 | 10284.0401 | 1964.982 | 72049.339 | 128182.9584 | 21614.8017
Timbulan Air Limbah Domestik (%) |  |  |  | 80
Faktor Puncak
Air Limbah Domestik |  | Infiltrasi (L/det.Km)
Debit Max | Debit Min | Debit Max | Debit Min
1.8 | 0.3 | 1.5701 | 0.3

## Proyeksi Fasum
1 | Proyeksi Fasilitas Umum
- Diambil dari zona prioritas (Kecamatan : Cianjur, Karangtengah, Ciranjang, dan Cilaku)
Data Fasilitas Umum 2017 Sampai 2020
| Fasilitas | Unit Satuan | Tahun
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Pendidikan :
| TK | Unit | 69 | 69 | 79 | 78
| SD |  | 74 | 74 | 74 | 65
| MI |  | 8 | 8 | 8 | 8
| SMP |  | 19 | 19 | 26 | 29
| MTs |  | 9 | 9 | 9 | 9
| SMA |  | 8 | 8 | 12 | 12
| SMK |  | 9 | 9 | 21 | 21
| MA |  | 1 | 1 | 2 | 2
PT
Komersial :
| Pasar | Unit | 3 | 3 | 3 | 3
| Toko/Kios |  | 2820 | 2820 | 2820 | 2820
| Minimarket |  | 67 | 63 | 63 | 63
| Warung |  | 1938 | 1466 | 1466 | 1466
Kesehatan :
| Rumah Sakit Umum | Unit | 3 | 1 | 2 | 2
Tempat Ibadah :
| Masjid | Unit | 218 | 218 | 218 | 208
| Mushola/Langgar |  | 386 | 386 | 386 | 461
| Gereja |  | 9 | 9 | 9 | 7
| Vihara/Kuil |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Proyeksi Fasilitas Umum 2021 Sampai 2041 | [24 empty] | Forward Projection Metode Geometrik (20 Tahun)
| Fasilitas | Unit Satuan | Tahun
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Tahun | Jumlah Penduduk
Pendidikan :
| TK | Unit | 79.1255 | 80.4763 | 50.6883 | 51.6007 | 52.5296 | 53.4752 | 54.4378 | 55.4177 | 56.4153 | 57.4308 | 58.4646 | 59.5171 | 60.5884 | 61.6791 | 61.6791 | 62.7894 | 63.9197 | 65.0703 | 66.2416 | 67.434 | 68.6479 | 69.8837 | 71.1417 | 2014 | 479425
| SD |  | 65.9379 | 67.0636 | 42.2402 | 43.0006 | 43.7746 | 44.5626 | 45.3648 | 46.1814 | 47.0127 | 47.859 | 48.7205 | 49.5976 | 50.4904 | 51.3992 | 51.3992 | 52.3245 | 53.2664 | 54.2252 | 55.2014 | 56.195 | 57.2066 | 58.2364 | 59.2847 | 2015 | 481240
| MI |  | 8.1154 | 8.254 | 5.1988 | 5.2924 | 5.3876 | 5.4846 | 5.5834 | 5.6839 | 5.7862 | 5.8903 | 5.9964 | 6.1043 | 6.2142 | 6.3261 | 6.3261 | 6.4399 | 6.5559 | 6.6739 | 6.794 | 6.9163 | 7.0408 | 7.1676 | 7.2966 | 2016 | 483357
| SMP |  | 29.4184 | 29.9207 | 18.8456 | 19.1849 | 19.5302 | 19.8818 | 20.2397 | 20.604 | 20.9749 | 21.3525 | 21.7369 | 22.1281 | 22.5265 | 22.932 | 22.932 | 23.3448 | 23.765 | 24.1928 | 24.6283 | 25.0716 | 25.523 | 25.9824 | 26.4501 | 2017 | 483989
| MTs |  | 9.1299 | 9.2857 | 5.8486 | 5.9539 | 6.0611 | 6.1702 | 6.2813 | 6.3944 | 6.5095 | 6.6266 | 6.7459 | 6.8674 | 6.991 | 7.1168 | 7.1168 | 7.2449 | 7.3753 | 7.5081 | 7.6433 | 7.7809 | 7.9209 | 8.0635 | 8.2087 | 2018 | 484891
| SMA |  | 12.1731 | 12.381 | 7.7982 | 7.9386 | 8.0815 | 8.2269 | 8.375 | 8.5258 | 8.6793 | 8.8355 | 8.9946 | 9.1565 | 9.3213 | 9.4891 | 9.4891 | 9.6599 | 9.8338 | 10.0108 | 10.191 | 10.3745 | 10.5612 | 10.7513 | 10.9449 | 2019 | 515217
| SMK |  | 21.303 | 21.6667 | 13.6468 | 13.8925 | 14.1426 | 14.3972 | 14.6563 | 14.9202 | 15.1887 | 15.4621 | 15.7405 | 16.0238 | 16.3123 | 16.6059 | 16.6059 | 16.9048 | 17.2091 | 17.5189 | 17.8343 | 18.1553 | 18.4821 | 18.8148 | 19.1535 | 2020 | 544044
| MA |  | 2.0289 | 2.0635 | 1.2997 | 1.3231 | 1.3469 | 1.3712 | 1.3958 | 1.421 | 1.4465 | 1.4726 | 1.4991 | 1.5261 | 1.5535 | 1.5815 | 1.5815 | 1.61 | 1.639 | 1.6685 | 1.6985 | 1.7291 | 1.7602 | 1.7919 | 1.8241 | 2021 | 551894
| PT | [24 empty] | 2022 | 561316
| Komersial : | [24 empty] | 2023 | 353546.6883
| Pasar | Unit | 3.0433 | 3.0952 | 1.9495 | 1.9846 | 2.0204 | 2.0567 | 2.0938 | 2.1315 | 2.1698 | 2.2089 | 2.2486 | 2.2891 | 2.3303 | 2.3723 | 2.3723 | 2.415 | 2.4584 | 2.5027 | 2.5478 | 2.5936 | 2.6403 | 2.6878 | 2.7362 | 2024 | 359910.9137
| Toko/Kios |  | 2860.6897 | 2909.5278 | 1832.5754 | 1865.5638 | 1899.146 | 1933.3326 | 1968.1347 | 2003.5633 | 2039.6296 | 2076.3452 | 2113.7217 | 2151.771 | 2190.5052 | 2229.9367 | 2229.9367 | 2270.0779 | 2310.9418 | 2352.5413 | 2394.8896 | 2438.0002 | 2481.8869 | 2526.5635 | 2572.0444 | 2025 | 366389.7022
| Minimarket |  | 63.909 | 65.0001 | 40.9405 | 41.6775 | 42.4277 | 43.1915 | 43.969 | 44.7605 | 45.5662 | 46.3864 | 47.2214 | 48.0715 | 48.9368 | 49.8177 | 49.8177 | 50.7145 | 51.6274 | 52.5568 | 53.5029 | 54.466 | 55.4464 | 56.4445 | 57.4606 | 2026 | 372985.1159
| Warung |  | 1487.1529 | 1512.5417 | 952.6793 | 969.8285 | 987.2865 | 1005.0587 | 1023.1509 | 1041.5687 | 1060.3181 | 1079.405 | 1098.8354 | 1118.6157 | 1138.752 | 1159.2508 | 1159.2508 | 1180.1185 | 1201.362 | 1222.9878 | 1245.0029 | 1267.4143 | 1290.2291 | 1313.4547 | 1337.0983 | 2027 | 379699.2543
| Kesehatan : | [24 empty] | 2028 | 386534.2544
| Rumah Sakit Umum | Unit | 2.0289 | 2.0635 | 1.2997 | 1.3231 | 1.3469 | 1.3712 | 1.3958 | 1.421 | 1.4465 | 1.4726 | 1.4991 | 1.5261 | 1.5535 | 1.5815 | 1.5815 | 1.61 | 1.639 | 1.6685 | 1.6985 | 1.7291 | 1.7602 | 1.7919 | 1.8241 | 2029 | 393492.292
| Tempat Ibadah : | [24 empty] | 2030 | 400575.5818
| Masjid | Unit | 211.0012 | 214.6035 | 135.1687 | 137.6019 | 140.0789 | 142.6004 | 145.1674 | 147.7806 | 150.4408 | 153.1489 | 155.9057 | 158.7122 | 161.5692 | 164.4776 | 164.4776 | 167.4384 | 170.4524 | 173.5208 | 176.6443 | 179.8241 | 183.0612 | 186.3565 | 189.7111 | 2031 | 407786.3786
| Mushola/Langgar |  | 467.6518 | 475.6356 | 299.5806 | 304.9734 | 310.4632 | 316.0519 | 321.7412 | 327.5329 | 333.4288 | 339.4309 | 345.541 | 351.7611 | 358.0932 | 364.5393 | 364.5393 | 371.1014 | 377.7816 | 384.5821 | 391.505 | 398.5525 | 405.7269 | 413.0304 | 420.4654 | 2032 | 415126.9776
| Gereja |  | 7.101 | 7.2222 | 4.5489 | 4.6308 | 4.7142 | 4.7991 | 4.8854 | 4.9734 | 5.0629 | 5.154 | 5.2468 | 5.3413 | 5.4374 | 5.5353 | 5.5353 | 5.6349 | 5.7364 | 5.8396 | 5.9448 | 6.0518 | 6.1607 | 6.2716 | 6.3845 | 2033 | 422599.7154
| Vihara/Kuil |  | 2.0289 | 2.0635 | 1.2997 | 1.3231 | 1.3469 | 1.3712 | 1.3958 | 1.421 | 1.4465 | 1.4726 | 1.4991 | 1.5261 | 1.5535 | 1.5815 | 1.5815 | 1.61 | 1.639 | 1.6685 | 1.6985 | 1.7291 | 1.7602 | 1.7919 | 1.8241 | 2034 | 430206.9705
[26 empty] | 2035 | 430206.9705
[26 empty] | 2036 | 437951.1646
[26 empty] | 2037 | 445834.7626
[26 empty] | 2038 | 453860.2739
[26 empty] | 2039 | 462030.2532
[26 empty] | 2040 | 470347.301
[26 empty] | 2041 | 478814.0647
[26 empty] | 2042 | 487433.2394
[26 empty] | 2043 | 496207.5686

## Debit AL Non Domestik
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
Pendidikan :
TK | 267.6475 | 180 | 48176.5497 | 40 | (L/org/hari) | 1927061.9886 | 1541649.5908 | 1541.6496
SD | 344.5577 | 300 | 103367.3097 | 40 | (L/org/hari) | 4134692.3892 | 3307753.9114 | 3307.7539
MI | 50.7607 | 300 | 15228.2197 | 40 | (L/org/hari) | 609128.7895 | 487303.0316 | 487.303
SMP | 130.7473 | 540 | 70603.5642 | 50 | (L/org/hari) | 3530178.2118 | 2824142.5694 | 2824.1426
MTs | 75.372 | 540 | 40700.8782 | 50 | (L/org/hari) | 2035043.9103 | 1628035.1283 | 1628.0351
SMA | 50.7607 | 720 | 36547.7274 | 80 | (L/org/hari) | 2923818.1895 | 2339054.5516 | 2339.0546
SMK | 93.8304 | 720 | 67557.9203 | 80 | (L/org/hari) | 5404633.6231 | 4323706.8984 | 4323.7069
MA | 24.6113 | 720 | 17720.1102 | 80 | (L/org/hari) | 1417608.8192 | 1134087.0553 | 1134.0871
PT
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
Komersial :
Pasar | 16.9202 | 850 | 14382.2075 | 5 | (L/m2) | 61124382.0003 | 48899505.6003 | 48899.5056 | [9 empty] | Sumber : SNI 03-7065-2005
Toko/Kios | 12462.5289 | 25 | 311563.223 | 5 | (L/m2) | 38945402.8756 | 31156322.3005 | 31156.3223 | Sumber : Buku SPALD-A
Minimarket | 207.6575 | 150 | 31148.6313 | 5 | (L/m2) | 23361473.4603 | 18689178.7683 | 18689.1788
Warung | 4854.5719 | 25 | 121364.2967 | 5 | (L/m2) | 15170537.0866 | 12136429.6693 | 12136.4297
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
Kesehatan :
Rumah Sakit Umum | 4.6146 | 250 | 1153.653 | 500 | (L/bed/hari) | 576826.5052 | 461461.2042 | 461.4612
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
Tempat Ibadah :
Masjid | 1150.5766 | 1 | 1150.5766 | 3000 | (L/unit/hari) | 3451729.8071 | 2761383.8457 | 2761.3838
Mushola/Langgar | 3385.587 | 1 | 3385.587 | 3000 | (L/unit/hari) | 10156761.1034 | 8125408.8828 | 8125.4089
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
Gereja | 30.7641 | 300 | 9229.2241 | 5 | (L/org/hari) | 46146.1204 | 36916.8963 | 36.9169
Vihara/Kuil | 3.0764 | 200 | 615.2816 | 5 | (L/org/hari) | 3076.408 | 2461.1264 | 2.4611
TK | [8 empty] | MINIMARKET
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 183.1448 | 180 | 32966.0701 | 40 | (L/org/hari) | 1318642.8024 | 1054914.2419 | 1054.9142 | 2023 | 142.0951 | 150 | 21314.2694 | 5 | (L/m2) | 106571.3472 | 85257.0777 | 85.2571
2024 | 186.8386 | 180 | 33630.9553 | 40 | (L/org/hari) | 1345238.214 | 1076190.5712 | 1076.1906 | 2024 | 144.961 | 150 | 21744.1522 | 5 | (L/m2) | 108720.7608 | 86976.6087 | 86.9766
2025 | 190.6069 | 180 | 34309.2506 | 40 | (L/org/hari) | 1372370.0225 | 1097896.018 | 1097.896 | 2025 | 147.8847 | 150 | 22182.7051 | 5 | (L/m2) | 110913.5255 | 88730.8204 | 88.7308
2026 | 194.4513 | 180 | 35001.2262 | 40 | (L/org/hari) | 1400049.0464 | 1120039.2371 | 1120.0392 | 2026 | 150.8674 | 150 | 22630.1031 | 5 | (L/m2) | 113150.5156 | 90520.4125 | 90.5204
2027 | 198.3731 | 180 | 35707.1581 | 40 | (L/org/hari) | 1428286.3224 | 1142629.0579 | 1142.6291 | 2027 | 153.9102 | 150 | 23086.5246 | 5 | (L/m2) | 115432.623 | 92346.0984 | 92.3461
2028 | 202.374 | 180 | 36427.3277 | 40 | (L/org/hari) | 1457093.1096 | 1165674.4877 | 1165.6745 | 2028 | 157.0143 | 150 | 23552.1516 | 5 | (L/m2) | 117760.7578 | 94208.6062 | 94.2086
2029 | 206.4557 | 180 | 37162.0224 | 40 | (L/org/hari) | 1486480.8945 | 1189184.7156 | 1189.1847 | 2029 | 160.1811 | 150 | 24027.1696 | 5 | (L/m2) | 120135.8482 | 96108.6785 | 96.1087
2030 | 210.6196 | 180 | 37911.5349 | 40 | (L/org/hari) | 1516461.395 | 1213169.116 | 1213.1691 | 2030 | 163.4118 | 150 | 24511.7682 | 5 | (L/m2) | 122558.8412 | 98047.073 | 98.0471
2031 | 214.8676 | 180 | 38676.1641 | 40 | (L/org/hari) | 1547046.5656 | 1237637.2525 | 1237.6373 | 2031 | 166.7076 | 150 | 25006.1406 | 5 | (L/m2) | 125030.703 | 100024.5624 | 100.0246
2032 | 219.2012 | 180 | 39456.215 | 40 | (L/org/hari) | 1578248.6016 | 1262598.8813 | 1262.5989 | 2032 | 170.0699 | 150 | 25510.4839 | 5 | (L/m2) | 127552.4193 | 102041.9354 | 102.0419
2033 | 223.6222 | 180 | 40251.9986 | 40 | (L/org/hari) | 1610079.9445 | 1288063.9556 | 1288.064 | 2033 | 173.5 | 150 | 26024.9991 | 5 | (L/m2) | 130124.9955 | 104099.9964 | 104.1
2034 | 228.1324 | 180 | 41063.8322 | 40 | (L/org/hari) | 1642553.2866 | 1314042.6293 | 1314.0426 | 2034 | 176.9993 | 150 | 26549.8915 | 5 | (L/m2) | 132749.4574 | 106199.5659 | 106.1996
2035 | 228.1324 | 180 | 41063.8322 | 40 | (L/org/hari) | 1642553.2866 | 1314042.6293 | 1314.0426 | 2035 | 176.9993 | 150 | 26549.8915 | 5 | (L/m2) | 132749.4574 | 106199.5659 | 106.1996
2036 | 232.7336 | 180 | 41892.0394 | 40 | (L/org/hari) | 1675681.5763 | 1340545.2611 | 1340.5453 | 2036 | 180.5691 | 150 | 27085.3703 | 5 | (L/m2) | 135426.8515 | 108341.4812 | 108.3415
2037 | 237.4275 | 180 | 42736.9506 | 40 | (L/org/hari) | 1709478.0231 | 1367582.4185 | 1367.5824 | 2037 | 184.211 | 150 | 27631.6491 | 5 | (L/m2) | 138158.2454 | 110526.5963 | 110.5266
2038 | 242.2161 | 180 | 43598.9026 | 40 | (L/org/hari) | 1743956.1028 | 1395164.8823 | 1395.1649 | 2038 | 187.9263 | 150 | 28188.9456 | 5 | (L/m2) | 140944.7281 | 112755.7825 | 112.7558
2039 | 247.1013 | 180 | 44478.2391 | 40 | (L/org/hari) | 1779129.5633 | 1423303.6506 | 1423.3037 | 2039 | 191.7165 | 150 | 28757.4822 | 5 | (L/m2) | 143787.4108 | 115029.9287 | 115.0299
2040 | 252.0851 | 180 | 45375.3107 | 40 | (L/org/hari) | 1815012.4293 | 1452009.9435 | 1452.0099 | 2040 | 195.5832 | 150 | 29337.4854 | 5 | (L/m2) | 146687.4269 | 117349.9416 | 117.3499
2041 | 257.1693 | 180 | 46290.4752 | 40 | (L/org/hari) | 1851619.0089 | 1481295.2071 | 1481.2952 | 2041 | 199.5279 | 150 | 29929.1866 | 5 | (L/m2) | 149645.9328 | 119716.7463 | 119.7167
2042 | 262.3561 | 180 | 47224.0975 | 40 | (L/org/hari) | 1888963.8984 | 1511171.1187 | 1511.1711 | 2042 | 203.5521 | 150 | 30532.8216 | 5 | (L/m2) | 152664.1082 | 122131.2865 | 122.1313
2043 | 267.6475 | 180 | 48176.5497 | 40 | (L/org/hari) | 1927061.9886 | 1541649.5908 | 1541.6496 | 2043 | 207.6575 | 150 | 31148.6313 | 5 | (L/m2) | 155743.1564 | 124594.5251 | 124.5945
SD | [8 empty] | WARUNG
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 235.7727 | 300 | 70731.7978 | 40 | (L/org/hari) | 2829271.9131 | 2263417.5305 | 2263.4175 | 2023 | 3321.8684 | 25 | 83046.7091 | 5 | (L/m2) | 415233.5453 | 332186.8362 | 332.1868
2024 | 240.5279 | 300 | 72158.3716 | 40 | (L/org/hari) | 2886334.8652 | 2309067.8922 | 2309.0679 | 2024 | 3388.8664 | 25 | 84721.6595 | 5 | (L/m2) | 423608.2977 | 338886.6382 | 338.8866
2025 | 245.3791 | 300 | 73613.7177 | 40 | (L/org/hari) | 2944548.7073 | 2355638.9658 | 2355.639 | 2025 | 3457.2157 | 25 | 86430.3917 | 5 | (L/m2) | 432151.9587 | 345721.567 | 345.7216
2026 | 250.3281 | 300 | 75098.4163 | 40 | (L/org/hari) | 3003936.6513 | 2403149.321 | 2403.1493 | 2026 | 3526.9435 | 25 | 88173.587 | 5 | (L/m2) | 440867.9349 | 352694.3479 | 352.6943
2027 | 255.3769 | 300 | 76613.0594 | 40 | (L/org/hari) | 3064522.3775 | 2451617.902 | 2451.6179 | 2027 | 3598.0776 | 25 | 89951.9403 | 5 | (L/m2) | 449759.7016 | 359807.7613 | 359.8078
2028 | 260.5275 | 300 | 78158.2511 | 40 | (L/org/hari) | 3126330.0436 | 2501064.0349 | 2501.064 | 2028 | 3670.6464 | 25 | 91766.1609 | 5 | (L/m2) | 458830.8044 | 367064.6435 | 367.0646
2029 | 265.782 | 300 | 79734.6074 | 40 | (L/org/hari) | 3189384.2947 | 2551507.4358 | 2551.5074 | 2029 | 3744.6789 | 25 | 93616.972 | 5 | (L/m2) | 468084.8602 | 374467.8882 | 374.4679
2030 | 271.1425 | 300 | 81342.7568 | 40 | (L/org/hari) | 3253710.2729 | 2602968.2183 | 2602.9682 | 2030 | 3820.2045 | 25 | 95505.1118 | 5 | (L/m2) | 477525.559 | 382020.4472 | 382.0204
2031 | 276.6111 | 300 | 82983.3407 | 40 | (L/org/hari) | 3319333.6273 | 2655466.9019 | 2655.4669 | 2031 | 3897.2533 | 25 | 97431.333 | 5 | (L/m2) | 487156.6652 | 389725.3321 | 389.7253
2032 | 282.19 | 300 | 84657.0131 | 40 | (L/org/hari) | 3386280.5245 | 2709024.4196 | 2709.0244 | 2032 | 3975.8562 | 25 | 99396.4038 | 5 | (L/m2) | 496982.0189 | 397585.6152 | 397.5856
2033 | 287.8815 | 300 | 86364.4415 | 40 | (L/org/hari) | 3454577.6587 | 2763662.127 | 2763.6621 | 2033 | 4056.0443 | 25 | 101401.1076 | 5 | (L/m2) | 507005.5381 | 405604.4305 | 405.6044
2034 | 293.6877 | 300 | 88106.3066 | 40 | (L/org/hari) | 3524252.2625 | 2819401.81 | 2819.4018 | 2034 | 4137.8498 | 25 | 103446.2439 | 5 | (L/m2) | 517231.2193 | 413784.9755 | 413.785
2035 | 293.6877 | 300 | 88106.3066 | 40 | (L/org/hari) | 3524252.2625 | 2819401.81 | 2819.4018 | 2035 | 4137.8498 | 25 | 103446.2439 | 5 | (L/m2) | 517231.2193 | 413784.9755 | 413.785
2036 | 299.611 | 300 | 89883.3029 | 40 | (L/org/hari) | 3595332.1178 | 2876265.6943 | 2876.2657 | 2036 | 4221.3051 | 25 | 105532.628 | 5 | (L/m2) | 527663.1401 | 422130.512 | 422.1305
2037 | 305.6538 | 300 | 91696.1392 | 40 | (L/org/hari) | 3667845.5668 | 2934276.4535 | 2934.2765 | 2037 | 4306.4437 | 25 | 107661.092 | 5 | (L/m2) | 538305.4599 | 430644.3679 | 430.6444
2038 | 311.8185 | 300 | 93545.5381 | 40 | (L/org/hari) | 3741821.5233 | 2993457.2187 | 2993.4572 | 2038 | 4393.2994 | 25 | 109832.4844 | 5 | (L/m2) | 549162.4222 | 439329.9378 | 439.3299
2039 | 318.1075 | 300 | 95432.2371 | 40 | (L/org/hari) | 3817289.4844 | 3053831.5875 | 3053.8316 | 2039 | 4481.9068 | 25 | 112047.6712 | 5 | (L/m2) | 560238.3562 | 448190.685 | 448.1907
2040 | 324.5233 | 300 | 97356.9885 | 40 | (L/org/hari) | 3894279.5418 | 3115423.6335 | 3115.4236 | 2040 | 4572.3014 | 25 | 114307.5357 | 5 | (L/m2) | 571537.6783 | 457230.1426 | 457.2301
2041 | 331.0685 | 300 | 99320.5599 | 40 | (L/org/hari) | 3972822.3945 | 3178257.9156 | 3178.2579 | 2041 | 4664.5192 | 25 | 116612.9788 | 5 | (L/m2) | 583064.8938 | 466451.9151 | 466.4519
2042 | 337.7458 | 300 | 101323.734 | 40 | (L/org/hari) | 4052949.3605 | 3242359.4884 | 3242.3595 | 2042 | 4758.5968 | 25 | 118964.9198 | 5 | (L/m2) | 594824.5992 | 475859.6794 | 475.8597
2043 | 344.5577 | 300 | 103367.3097 | 40 | (L/org/hari) | 4134692.3892 | 3307753.9114 | 3307.7539 | 2043 | 4854.5719 | 25 | 121364.2967 | 5 | (L/m2) | 606821.4835 | 485457.1868 | 485.4572
MI | [8 empty] | RUMAH SAKIT UMUM
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 34.7344 | 300 | 10420.3095 | 40 | (L/org/hari) | 416812.3801 | 333449.904 | 333.4499 | 2023 | 3.1577 | 250 | 789.4174 | 500 | (L/bed/hari) | 394708.6932 | 315766.9546 | 315.767
2024 | 35.4349 | 300 | 10630.4744 | 40 | (L/org/hari) | 425218.9757 | 340175.1805 | 340.1752 | 2024 | 3.2214 | 250 | 805.339 | 500 | (L/bed/hari) | 402669.4845 | 322135.5876 | 322.1356
2025 | 36.1496 | 300 | 10844.8781 | 40 | (L/org/hari) | 433795.1221 | 347036.0976 | 347.0361 | 2025 | 3.2863 | 250 | 821.5817 | 500 | (L/bed/hari) | 410790.8353 | 328632.6682 | 328.6327
2026 | 36.8787 | 300 | 11063.606 | 40 | (L/org/hari) | 442544.2388 | 354035.391 | 354.0354 | 2026 | 3.3526 | 250 | 838.152 | 500 | (L/bed/hari) | 419075.9837 | 335260.787 | 335.2608
2027 | 37.6225 | 300 | 11286.7454 | 40 | (L/org/hari) | 451469.8145 | 361175.8516 | 361.1759 | 2027 | 3.4202 | 250 | 855.0565 | 500 | (L/bed/hari) | 427528.2335 | 342022.5868 | 342.0226
2028 | 38.3813 | 300 | 11514.3852 | 40 | (L/org/hari) | 460575.4082 | 368460.3266 | 368.4603 | 2028 | 3.4892 | 250 | 872.3019 | 500 | (L/bed/hari) | 436150.9547 | 348920.7638 | 348.9208
2029 | 39.1554 | 300 | 11746.6163 | 40 | (L/org/hari) | 469864.6506 | 375891.7204 | 375.8917 | 2029 | 3.5596 | 250 | 889.8952 | 500 | (L/bed/hari) | 444947.5858 | 355958.0686 | 355.9581
2030 | 39.9451 | 300 | 11983.5311 | 40 | (L/org/hari) | 479341.2456 | 383472.9964 | 383.473 | 2030 | 3.6314 | 250 | 907.8433 | 500 | (L/bed/hari) | 453921.6341 | 363137.3072 | 363.1373
2031 | 40.7507 | 300 | 12225.2243 | 40 | (L/org/hari) | 489008.9719 | 391207.1775 | 391.2072 | 2031 | 3.7046 | 250 | 926.1534 | 500 | (L/bed/hari) | 463076.6779 | 370461.3423 | 370.4613
2032 | 41.5726 | 300 | 12471.7921 | 40 | (L/org/hari) | 498871.6844 | 399097.3475 | 399.0973 | 2032 | 3.7793 | 250 | 944.8327 | 500 | (L/bed/hari) | 472416.3678 | 377933.0943 | 377.9331
2033 | 42.4111 | 300 | 12723.3329 | 40 | (L/org/hari) | 508933.3158 | 407146.6526 | 407.1467 | 2033 | 3.8556 | 250 | 963.8889 | 500 | (L/bed/hari) | 481944.4278 | 385555.5423 | 385.5555
2034 | 43.2665 | 300 | 12979.9469 | 40 | (L/org/hari) | 519197.878 | 415358.3024 | 415.3583 | 2034 | 3.9333 | 250 | 983.3293 | 500 | (L/bed/hari) | 491664.6572 | 393331.7257 | 393.3317
2035 | 43.2665 | 300 | 12979.9469 | 40 | (L/org/hari) | 519197.878 | 415358.3024 | 415.3583 | 2035 | 3.9333 | 250 | 983.3293 | 500 | (L/bed/hari) | 491664.6572 | 393331.7257 | 393.3317
2036 | 44.1391 | 300 | 13241.7366 | 40 | (L/org/hari) | 529669.4638 | 423735.571 | 423.7356 | 2036 | 4.0126 | 250 | 1003.1619 | 500 | (L/bed/hari) | 501580.9316 | 401264.7453 | 401.2647
2037 | 45.0294 | 300 | 13508.8062 | 40 | (L/org/hari) | 540352.2487 | 432281.7989 | 432.2818 | 2037 | 4.0936 | 250 | 1023.3944 | 500 | (L/bed/hari) | 511697.2052 | 409357.7642 | 409.3578
2038 | 45.9375 | 300 | 13781.2623 | 40 | (L/org/hari) | 551250.4923 | 441000.3938 | 441.0004 | 2038 | 4.1761 | 250 | 1044.035 | 500 | (L/bed/hari) | 522017.5116 | 417614.0093 | 417.614
2039 | 46.864 | 300 | 14059.2135 | 40 | (L/org/hari) | 562368.5401 | 449894.8321 | 449.8948 | 2039 | 4.2604 | 250 | 1065.0919 | 500 | (L/bed/hari) | 532545.966 | 426036.7728 | 426.0368
2040 | 47.8092 | 300 | 14342.7706 | 40 | (L/org/hari) | 573710.8254 | 458968.6603 | 458.9687 | 2040 | 4.3463 | 250 | 1086.5735 | 500 | (L/bed/hari) | 543286.7664 | 434629.4132 | 434.6294
2041 | 48.7735 | 300 | 14632.0468 | 40 | (L/org/hari) | 585281.8706 | 468225.4965 | 468.2255 | 2041 | 4.434 | 250 | 1108.4884 | 500 | (L/bed/hari) | 554244.1957 | 443395.3565 | 443.3954
2042 | 49.7572 | 300 | 14927.1572 | 40 | (L/org/hari) | 597086.2897 | 477669.0318 | 477.669 | 2042 | 4.5234 | 250 | 1130.8452 | 500 | (L/bed/hari) | 565422.6228 | 452338.0983 | 452.3381
2043 | 50.7607 | 300 | 15228.2197 | 40 | (L/org/hari) | 609128.7895 | 487303.0316 | 487.303 | 2043 | 4.6146 | 250 | 1153.653 | 500 | (L/bed/hari) | 576826.5052 | 461461.2042 | 461.4612
SMP | [8 empty] | MASJID
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 89.4673 | 540 | 48312.3441 | 50 | (L/org/hari) | 2415617.2026 | 1932493.7621 | 1932.4938 | 2023 | 787.3123 | 1 | 787.3123 | 3000 | (L/unit/hari) | 2361936.8203 | 1889549.4562 | 1889.5495
2024 | 91.2717 | 540 | 49286.7449 | 50 | (L/org/hari) | 2464337.2454 | 1971469.7963 | 1971.4698 | 2024 | 803.1914 | 1 | 803.1914 | 3000 | (L/unit/hari) | 2409574.1955 | 1927659.3564 | 1927.6594
2025 | 93.1126 | 540 | 50280.7982 | 50 | (L/org/hari) | 2514039.9119 | 2011231.9295 | 2011.2319 | 2025 | 819.3908 | 1 | 819.3908 | 3000 | (L/unit/hari) | 2458172.3583 | 1966537.8867 | 1966.5379
2026 | 94.9906 | 540 | 51294.9004 | 50 | (L/org/hari) | 2564745.0204 | 2051796.0163 | 2051.796 | 2026 | 835.9169 | 1 | 835.9169 | 3000 | (L/unit/hari) | 2507750.6866 | 2006200.5493 | 2006.2005
2027 | 96.9064 | 540 | 52329.4558 | 50 | (L/org/hari) | 2616472.7888 | 2093178.231 | 2093.1782 | 2027 | 852.7763 | 1 | 852.7763 | 3000 | (L/unit/hari) | 2558328.949 | 2046663.1592 | 2046.6632
2028 | 98.8609 | 540 | 53384.8769 | 50 | (L/org/hari) | 2669243.843 | 2135395.0744 | 2135.3951 | 2028 | 869.9758 | 1 | 869.9758 | 3000 | (L/unit/hari) | 2609927.3132 | 2087941.8505 | 2087.9419
2029 | 100.8548 | 540 | 54461.5845 | 50 | (L/org/hari) | 2723079.2248 | 2178463.3799 | 2178.4634 | 2029 | 887.5221 | 1 | 887.5221 | 3000 | (L/unit/hari) | 2662566.3532 | 2130053.0825 | 2130.0531
2030 | 102.8889 | 540 | 55560.008 | 50 | (L/org/hari) | 2778000.4004 | 2222400.3203 | 2222.4003 | 2030 | 905.4224 | 1 | 905.4224 | 3000 | (L/unit/hari) | 2716267.0582 | 2173013.6465 | 2173.0136
2031 | 104.964 | 540 | 56680.5854 | 50 | (L/org/hari) | 2834029.2689 | 2267223.4151 | 2267.2234 | 2031 | 923.6836 | 1 | 923.6836 | 3000 | (L/unit/hari) | 2771050.8407 | 2216840.6725 | 2216.8407
2032 | 107.081 | 540 | 57823.7634 | 50 | (L/org/hari) | 2891188.171 | 2312950.5368 | 2312.9505 | 2032 | 942.3132 | 1 | 942.3132 | 3000 | (L/unit/hari) | 2826939.545 | 2261551.636 | 2261.5516
2033 | 109.2407 | 540 | 58989.998 | 50 | (L/org/hari) | 2949499.8983 | 2359599.9187 | 2359.5999 | 2033 | 961.3185 | 1 | 961.3185 | 3000 | (L/unit/hari) | 2883955.4562 | 2307164.3649 | 2307.1644
2034 | 111.444 | 540 | 60179.754 | 50 | (L/org/hari) | 3008987.7018 | 2407190.1615 | 2407.1902 | 2034 | 980.7071 | 1 | 980.7071 | 3000 | (L/unit/hari) | 2942121.3084 | 2353697.0468 | 2353.697
2035 | 111.444 | 540 | 60179.754 | 50 | (L/org/hari) | 3008987.7018 | 2407190.1615 | 2407.1902 | 2035 | 980.7071 | 1 | 980.7071 | 3000 | (L/unit/hari) | 2942121.3084 | 2353697.0468 | 2353.697
2036 | 113.6917 | 540 | 61393.506 | 50 | (L/org/hari) | 3069675.3015 | 2455740.2412 | 2455.7402 | 2036 | 1000.4868 | 1 | 1000.4868 | 3000 | (L/unit/hari) | 3001460.2948 | 2401168.2358 | 2401.1682
2037 | 115.9847 | 540 | 62631.7379 | 50 | (L/org/hari) | 3131586.8958 | 2505269.5166 | 2505.2695 | 2037 | 1020.6654 | 1 | 1020.6654 | 3000 | (L/unit/hari) | 3061996.0759 | 2449596.8607 | 2449.5969
2038 | 118.324 | 540 | 63894.9434 | 50 | (L/org/hari) | 3194747.1712 | 2555797.7369 | 2555.7977 | 2038 | 1041.2509 | 1 | 1041.2509 | 3000 | (L/unit/hari) | 3123752.7896 | 2499002.2317 | 2499.0022
2039 | 120.7104 | 540 | 65183.6262 | 50 | (L/org/hari) | 3259181.312 | 2607345.0496 | 2607.345 | 2039 | 1062.2517 | 1 | 1062.2517 | 3000 | (L/unit/hari) | 3186755.0606 | 2549404.0485 | 2549.404
2040 | 123.145 | 540 | 66498.3002 | 50 | (L/org/hari) | 3324915.0106 | 2659932.0085 | 2659.932 | 2040 | 1083.676 | 1 | 1083.676 | 3000 | (L/unit/hari) | 3251028.0104 | 2600822.4083 | 2600.8224
2041 | 125.6287 | 540 | 67839.4895 | 50 | (L/org/hari) | 3391974.4775 | 2713579.582 | 2713.5796 | 2041 | 1105.5324 | 1 | 1105.5324 | 3000 | (L/unit/hari) | 3316597.2669 | 2653277.8135 | 2653.2778
2042 | 128.1625 | 540 | 69207.729 | 50 | (L/org/hari) | 3460386.4517 | 2768309.1614 | 2768.3092 | 2042 | 1127.8297 | 1 | 1127.8297 | 3000 | (L/unit/hari) | 3383488.975 | 2706791.18 | 2706.7912
2043 | 130.7473 | 540 | 70603.5642 | 50 | (L/org/hari) | 3530178.2118 | 2824142.5694 | 2824.1426 | 2043 | 1150.5766 | 1 | 1150.5766 | 3000 | (L/unit/hari) | 3451729.8071 | 2761383.8457 | 2761.3838
MTs | [8 empty] | MUSHOLLA / LANGGAR
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 51.5753 | 540 | 27850.6454 | 50 | (L/org/hari) | 1392532.2697 | 1114025.8158 | 1114.0258 | 2023 | 2316.6769 | 1 | 2316.6769 | 3000 | (L/unit/hari) | 6950030.6705 | 5560024.5364 | 5560.0245
2024 | 52.6155 | 540 | 28412.3588 | 50 | (L/org/hari) | 1420617.9415 | 1136494.3532 | 1136.4944 | 2024 | 2363.4014 | 1 | 2363.4014 | 3000 | (L/unit/hari) | 7090204.2839 | 5672163.4271 | 5672.1634
2025 | 53.6767 | 540 | 28985.4013 | 50 | (L/org/hari) | 1449270.0669 | 1159416.0535 | 1159.4161 | 2025 | 2411.0683 | 1 | 2411.0683 | 3000 | (L/unit/hari) | 7233205.0276 | 5786564.0221 | 5786.564
2026 | 54.7593 | 540 | 29570.0014 | 50 | (L/org/hari) | 1478500.0706 | 1182800.0565 | 1182.8001 | 2026 | 2459.6966 | 1 | 2459.6966 | 3000 | (L/unit/hari) | 7379089.9213 | 5903271.9371 | 5903.2719
2027 | 55.8637 | 540 | 30166.3922 | 50 | (L/org/hari) | 1508319.6077 | 1206655.6861 | 1206.6557 | 2027 | 2509.3057 | 1 | 2509.3057 | 3000 | (L/unit/hari) | 7527917.1348 | 6022333.7079 | 6022.3337
2028 | 56.9904 | 540 | 30774.8114 | 50 | (L/org/hari) | 1538740.5683 | 1230992.4547 | 1230.9925 | 2028 | 2559.9153 | 1 | 2559.9153 | 3000 | (L/unit/hari) | 7679746.0111 | 6143796.8089 | 6143.7968
2029 | 58.1398 | 540 | 31395.5017 | 50 | (L/org/hari) | 1569775.0825 | 1255820.066 | 1255.8201 | 2029 | 2611.5457 | 1 | 2611.5457 | 3000 | (L/unit/hari) | 7834637.09 | 6267709.672 | 6267.7097
2030 | 59.3124 | 540 | 32028.7105 | 50 | (L/org/hari) | 1601435.5249 | 1281148.4199 | 1281.1484 | 2030 | 2664.2174 | 1 | 2664.2174 | 3000 | (L/unit/hari) | 7992652.1324 | 6394121.7059 | 6394.1217
2031 | 60.5087 | 540 | 32674.6904 | 50 | (L/org/hari) | 1633734.5197 | 1306987.6158 | 1306.9876 | 2031 | 2717.9514 | 1 | 2717.9514 | 3000 | (L/unit/hari) | 8153854.1448 | 6523083.3158 | 6523.0833
2032 | 61.7291 | 540 | 33333.6989 | 50 | (L/org/hari) | 1666684.9457 | 1333347.9565 | 1333.348 | 2032 | 2772.7691 | 1 | 2772.7691 | 3000 | (L/unit/hari) | 8318307.4045 | 6654645.9236 | 6654.6459
2033 | 62.9741 | 540 | 34005.9988 | 50 | (L/org/hari) | 1700299.9414 | 1360239.9531 | 1360.24 | 2033 | 2828.6925 | 1 | 2828.6925 | 3000 | (L/unit/hari) | 8486077.4853 | 6788861.9882 | 6788.862
2034 | 64.2442 | 540 | 34691.8582 | 50 | (L/org/hari) | 1734592.9105 | 1387674.3284 | 1387.6743 | 2034 | 2885.7438 | 1 | 2885.7438 | 3000 | (L/unit/hari) | 8657231.2833 | 6925785.0266 | 6925.785
2035 | 64.2442 | 540 | 34691.8582 | 50 | (L/org/hari) | 1734592.9105 | 1387674.3284 | 1387.6743 | 2035 | 2885.7438 | 1 | 2885.7438 | 3000 | (L/unit/hari) | 8657231.2833 | 6925785.0266 | 6925.785
2036 | 65.5399 | 540 | 35391.5505 | 50 | (L/org/hari) | 1769577.5267 | 1415662.0214 | 1415.662 | 2036 | 2943.9457 | 1 | 2943.9457 | 3000 | (L/unit/hari) | 8831837.0439 | 7065469.6351 | 7065.4696
2037 | 66.8618 | 540 | 36105.3548 | 50 | (L/org/hari) | 1805267.7399 | 1444214.1919 | 1444.2142 | 2037 | 3003.3215 | 1 | 3003.3215 | 3000 | (L/unit/hari) | 9009964.389 | 7207971.5112 | 7207.9715
2038 | 68.2103 | 540 | 36833.5556 | 50 | (L/org/hari) | 1841677.781 | 1473342.2248 | 1473.3422 | 2038 | 3063.8948 | 1 | 3063.8948 | 3000 | (L/unit/hari) | 9191684.3447 | 7353347.4758 | 7353.3475
2039 | 69.586 | 540 | 37576.4434 | 50 | (L/org/hari) | 1878822.1681 | 1503057.7345 | 1503.0577 | 2039 | 3125.6898 | 1 | 3125.6898 | 3000 | (L/unit/hari) | 9377069.3696 | 7501655.4956 | 7501.6555
2040 | 70.9895 | 540 | 38334.3142 | 50 | (L/org/hari) | 1916715.712 | 1533372.5696 | 1533.3726 | 2040 | 3188.7311 | 1 | 3188.7311 | 3000 | (L/unit/hari) | 9566193.3835 | 7652954.7068 | 7652.9547
2041 | 72.4212 | 540 | 39107.4704 | 50 | (L/org/hari) | 1955373.5223 | 1564298.8178 | 1564.2988 | 2041 | 3253.0439 | 1 | 3253.0439 | 3000 | (L/unit/hari) | 9759131.7973 | 7807305.4378 | 7807.3054
2042 | 73.8819 | 540 | 39896.2203 | 50 | (L/org/hari) | 1994811.0134 | 1595848.8107 | 1595.8488 | 2042 | 3318.6538 | 1 | 3318.6538 | 3000 | (L/unit/hari) | 9955961.5428 | 7964769.2343 | 7964.7692
2043 | 75.372 | 540 | 40700.8782 | 50 | (L/org/hari) | 2035043.9103 | 1628035.1283 | 1628.0351 | 2043 | 3385.587 | 1 | 3385.587 | 3000 | (L/unit/hari) | 10156761.1034 | 8125408.8828 | 8125.4089
SMA | [8 empty] | GEREJA
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 34.7344 | 720 | 25008.7428 | 80 | (L/org/hari) | 2000699.4243 | 1600559.5394 | 1600.5595 | 2023 | 4.5489 | 300 | 1364.6838 | 5 | (L/org/hari) | 6823.4191 | 5458.7353 | 5.4587
2024 | 35.4349 | 720 | 25513.1385 | 80 | (L/org/hari) | 2041051.0833 | 1632840.8666 | 1632.8409 | 2024 | 4.6308 | 300 | 1389.2496 | 5 | (L/org/hari) | 6946.2481 | 5556.9985 | 5.557
2025 | 36.1496 | 720 | 26027.7073 | 80 | (L/org/hari) | 2082216.5859 | 1665773.2687 | 1665.7733 | 2025 | 4.7142 | 300 | 1414.2576 | 5 | (L/org/hari) | 7071.2881 | 5657.0305 | 5.657
2026 | 36.8787 | 720 | 26552.6543 | 80 | (L/org/hari) | 2124212.3463 | 1699369.877 | 1699.3699 | 2026 | 4.7991 | 300 | 1439.7158 | 5 | (L/org/hari) | 7198.579 | 5758.8632 | 5.7589
2027 | 37.6225 | 720 | 27088.1889 | 80 | (L/org/hari) | 2167055.1098 | 1733644.0878 | 1733.6441 | 2027 | 4.8854 | 300 | 1465.6323 | 5 | (L/org/hari) | 7328.1613 | 5862.529 | 5.8625
2028 | 38.3813 | 720 | 27634.5245 | 80 | (L/org/hari) | 2210761.9594 | 1768609.5675 | 1768.6096 | 2028 | 4.9734 | 300 | 1492.0152 | 5 | (L/org/hari) | 7460.0762 | 5968.0609 | 5.9681
2029 | 39.1554 | 720 | 28191.879 | 80 | (L/org/hari) | 2255350.3227 | 1804280.2581 | 1804.2803 | 2029 | 5.0629 | 300 | 1518.8731 | 5 | (L/org/hari) | 7594.3657 | 6075.4925 | 6.0755
2030 | 39.9451 | 720 | 28760.4747 | 80 | (L/org/hari) | 2300837.9787 | 1840670.3829 | 1840.6704 | 2030 | 5.154 | 300 | 1546.2145 | 5 | (L/org/hari) | 7731.0725 | 6184.858 | 6.1849
2031 | 40.7507 | 720 | 29340.5383 | 80 | (L/org/hari) | 2347243.065 | 1877794.452 | 1877.7945 | 2031 | 5.2468 | 300 | 1574.048 | 5 | (L/org/hari) | 7870.2402 | 6296.1922 | 6.2962
2032 | 41.5726 | 720 | 29932.3011 | 80 | (L/org/hari) | 2394584.0852 | 1915667.2682 | 1915.6673 | 2032 | 5.3413 | 300 | 1602.3826 | 5 | (L/org/hari) | 8011.9131 | 6409.5305 | 6.4095
2033 | 42.4111 | 720 | 30535.9989 | 80 | (L/org/hari) | 2442879.9158 | 1954303.9326 | 1954.3039 | 2033 | 5.4374 | 300 | 1631.2273 | 5 | (L/org/hari) | 8156.1363 | 6524.909 | 6.5249
2034 | 43.2665 | 720 | 31151.8727 | 80 | (L/org/hari) | 2492149.8142 | 1993719.8514 | 1993.7199 | 2034 | 5.5353 | 300 | 1660.5911 | 5 | (L/org/hari) | 8302.9556 | 6642.3645 | 6.6424
2035 | 43.2665 | 720 | 31151.8727 | 80 | (L/org/hari) | 2492149.8142 | 1993719.8514 | 1993.7199 | 2035 | 5.5353 | 300 | 1660.5911 | 5 | (L/org/hari) | 8302.9556 | 6642.3645 | 6.6424
2036 | 44.1391 | 720 | 31780.1678 | 80 | (L/org/hari) | 2542413.4262 | 2033930.7409 | 2033.9307 | 2036 | 5.6349 | 300 | 1690.4836 | 5 | (L/org/hari) | 8452.4179 | 6761.9343 | 6.7619
2037 | 45.0294 | 720 | 32421.1349 | 80 | (L/org/hari) | 2593690.7937 | 2074952.6349 | 2074.9526 | 2037 | 5.7364 | 300 | 1720.9141 | 5 | (L/org/hari) | 8604.5706 | 6883.6565 | 6.8837
2038 | 45.9375 | 720 | 33075.0295 | 80 | (L/org/hari) | 2646002.3629 | 2116801.8903 | 2116.8019 | 2038 | 5.8396 | 300 | 1751.8924 | 5 | (L/org/hari) | 8759.4622 | 7007.5698 | 7.0076
2039 | 46.864 | 720 | 33742.1124 | 80 | (L/org/hari) | 2699368.9925 | 2159495.194 | 2159.4952 | 2039 | 5.9448 | 300 | 1783.4284 | 5 | (L/org/hari) | 8917.1421 | 7133.7137 | 7.1337
2040 | 47.8092 | 720 | 34422.6495 | 80 | (L/org/hari) | 2753811.9617 | 2203049.5694 | 2203.0496 | 2040 | 6.0518 | 300 | 1815.5321 | 5 | (L/org/hari) | 9077.6604 | 7262.1283 | 7.2621
2041 | 48.7735 | 720 | 35116.9122 | 80 | (L/org/hari) | 2809352.979 | 2247482.3832 | 2247.4824 | 2041 | 6.1607 | 300 | 1848.2136 | 5 | (L/org/hari) | 9241.0681 | 7392.8545 | 7.3929
2042 | 49.7572 | 720 | 35825.1774 | 80 | (L/org/hari) | 2866014.1906 | 2292811.3525 | 2292.8114 | 2042 | 6.2716 | 300 | 1881.4835 | 5 | (L/org/hari) | 9407.4174 | 7525.934 | 7.5259
2043 | 50.7607 | 720 | 36547.7274 | 80 | (L/org/hari) | 2923818.1895 | 2339054.5516 | 2339.0546 | 2043 | 6.3845 | 300 | 1915.3522 | 5 | (L/org/hari) | 9576.7612 | 7661.409 | 7.6614
SMK | [8 empty] | VIHARA/KUIL
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 64.2059 | 720 | 46228.2822 | 80 | (L/org/hari) | 3698262.5721 | 2958610.0577 | 2958.6101 | 2023 | 1.2997 | 300 | 389.9097 | 5 | (L/org/hari) | 1949.5483 | 1559.6387 | 1.5596
2024 | 65.5009 | 720 | 47160.65 | 80 | (L/org/hari) | 3772852.0024 | 3018281.6019 | 3018.2816 | 2024 | 1.3231 | 300 | 396.9285 | 5 | (L/org/hari) | 1984.6423 | 1587.7138 | 1.5877
2025 | 66.822 | 720 | 48111.8226 | 80 | (L/org/hari) | 3848945.8103 | 3079156.6482 | 3079.1566 | 2025 | 1.3469 | 300 | 404.0736 | 5 | (L/org/hari) | 2020.368 | 1616.2944 | 1.6163
2026 | 68.1697 | 720 | 49082.1792 | 80 | (L/org/hari) | 3926574.3371 | 3141259.4696 | 3141.2595 | 2026 | 1.3712 | 300 | 411.3474 | 5 | (L/org/hari) | 2056.7369 | 1645.3895 | 1.6454
2027 | 69.5446 | 720 | 50072.1067 | 80 | (L/org/hari) | 4005768.5363 | 3204614.829 | 3204.6148 | 2027 | 1.3958 | 300 | 418.7521 | 5 | (L/org/hari) | 2093.7604 | 1675.0083 | 1.675
2028 | 70.9472 | 720 | 51081.9998 | 80 | (L/org/hari) | 4086559.9855 | 3269247.9884 | 3269.248 | 2028 | 1.421 | 300 | 426.2901 | 5 | (L/org/hari) | 2131.4503 | 1705.1603 | 1.7052
2029 | 72.3781 | 720 | 52112.2612 | 80 | (L/org/hari) | 4168980.8995 | 3335184.7196 | 3335.1847 | 2029 | 1.4465 | 300 | 433.9638 | 5 | (L/org/hari) | 2169.8188 | 1735.855 | 1.7359
2030 | 73.8379 | 720 | 53163.3018 | 80 | (L/org/hari) | 4253064.1424 | 3402451.3139 | 3402.4513 | 2030 | 1.4726 | 300 | 441.7756 | 5 | (L/org/hari) | 2208.8779 | 1767.1023 | 1.7671
2031 | 75.3271 | 720 | 54235.5405 | 80 | (L/org/hari) | 4338843.2414 | 3471074.5931 | 3471.0746 | 2031 | 1.4991 | 300 | 449.728 | 5 | (L/org/hari) | 2248.6401 | 1798.9121 | 1.7989
2032 | 76.8464 | 720 | 55329.405 | 80 | (L/org/hari) | 4426352.3999 | 3541081.9199 | 3541.0819 | 2032 | 1.5261 | 300 | 457.8236 | 5 | (L/org/hari) | 2289.118 | 1831.2944 | 1.8313
2033 | 78.3963 | 720 | 56445.3314 | 80 | (L/org/hari) | 4515626.511 | 3612501.2088 | 3612.5012 | 2033 | 1.5535 | 300 | 466.0649 | 5 | (L/org/hari) | 2330.3247 | 1864.2597 | 1.8643
2034 | 79.9775 | 720 | 57583.7646 | 80 | (L/org/hari) | 4606701.1717 | 3685360.9374 | 3685.3609 | 2034 | 1.5815 | 300 | 474.4546 | 5 | (L/org/hari) | 2372.273 | 1897.8184 | 1.8978
2035 | 79.9775 | 720 | 57583.7646 | 80 | (L/org/hari) | 4606701.1717 | 3685360.9374 | 3685.3609 | 2035 | 1.5815 | 300 | 474.4546 | 5 | (L/org/hari) | 2372.273 | 1897.8184 | 1.8978
2036 | 81.5905 | 720 | 58745.1587 | 80 | (L/org/hari) | 4699612.6969 | 3759690.1575 | 3759.6902 | 2036 | 1.61 | 300 | 482.9953 | 5 | (L/org/hari) | 2414.9765 | 1931.9812 | 1.932
2037 | 83.2361 | 720 | 59929.9767 | 80 | (L/org/hari) | 4794398.1338 | 3835518.507 | 3835.5185 | 2037 | 1.639 | 300 | 491.6897 | 5 | (L/org/hari) | 2458.4487 | 1966.759 | 1.9668
2038 | 84.9148 | 720 | 61138.691 | 80 | (L/org/hari) | 4891095.2769 | 3912876.2216 | 3912.8762 | 2038 | 1.6685 | 300 | 500.5407 | 5 | (L/org/hari) | 2502.7035 | 2002.1628 | 2.0022
2039 | 86.6275 | 720 | 62371.7835 | 80 | (L/org/hari) | 4989742.6832 | 3991794.1465 | 3991.7941 | 2039 | 1.6985 | 300 | 509.551 | 5 | (L/org/hari) | 2547.7549 | 2038.2039 | 2.0382
2040 | 88.3746 | 720 | 63629.7461 | 80 | (L/org/hari) | 5090379.6868 | 4072303.7495 | 4072.3037 | 2040 | 1.7291 | 300 | 518.7234 | 5 | (L/org/hari) | 2593.6172 | 2074.8938 | 2.0749
2041 | 90.1571 | 720 | 64913.0802 | 80 | (L/org/hari) | 5193046.4157 | 4154437.1326 | 4154.4371 | 2041 | 1.7602 | 300 | 528.061 | 5 | (L/org/hari) | 2640.3052 | 2112.2441 | 2.1122
2042 | 91.9754 | 720 | 66222.2976 | 80 | (L/org/hari) | 5297783.8069 | 4238227.0455 | 4238.227 | 2042 | 1.7919 | 300 | 537.5667 | 5 | (L/org/hari) | 2687.8336 | 2150.2668 | 2.1503
2043 | 93.8304 | 720 | 67557.9203 | 80 | (L/org/hari) | 5404633.6231 | 4323706.8984 | 4323.7069 | 2043 | 1.8241 | 300 | 547.2435 | 5 | (L/org/hari) | 2736.2175 | 2188.974 | 2.189
MA
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 16.8409 | 720 | 12125.4511 | 80 | (L/org/hari) | 970036.0845 | 776028.8676 | 776.0289
2024 | 17.1806 | 720 | 12370.0066 | 80 | (L/org/hari) | 989600.5252 | 791680.4202 | 791.6804
2025 | 17.5271 | 720 | 12619.4945 | 80 | (L/org/hari) | 1009559.5568 | 807647.6454 | 807.6476
2026 | 17.8806 | 720 | 12874.0142 | 80 | (L/org/hari) | 1029921.1376 | 823936.9101 | 823.9369
2027 | 18.2412 | 720 | 13133.6673 | 80 | (L/org/hari) | 1050693.3866 | 840554.7092 | 840.5547
2028 | 18.6091 | 720 | 13398.5573 | 80 | (L/org/hari) | 1071884.5864 | 857507.6691 | 857.5077
2029 | 18.9844 | 720 | 13668.7898 | 80 | (L/org/hari) | 1093503.1868 | 874802.5494 | 874.8025
2030 | 19.3673 | 720 | 13944.4726 | 80 | (L/org/hari) | 1115557.8078 | 892446.2463 | 892.4462
2031 | 19.7579 | 720 | 14225.7155 | 80 | (L/org/hari) | 1138057.2437 | 910445.7949 | 910.4458
2032 | 20.1564 | 720 | 14512.6308 | 80 | (L/org/hari) | 1161010.4656 | 928808.3724 | 928.8084
2033 | 20.563 | 720 | 14805.3328 | 80 | (L/org/hari) | 1184426.6258 | 947541.3007 | 947.5413
2034 | 20.9777 | 720 | 15103.9383 | 80 | (L/org/hari) | 1208315.0614 | 966652.0491 | 966.652
2035 | 20.9777 | 720 | 15103.9383 | 80 | (L/org/hari) | 1208315.0614 | 966652.0491 | 966.652
2036 | 21.4008 | 720 | 15408.5662 | 80 | (L/org/hari) | 1232685.2975 | 986148.238 | 986.1482
2037 | 21.8324 | 720 | 15719.3381 | 80 | (L/org/hari) | 1257547.0515 | 1006037.6412 | 1006.0376
2038 | 22.2727 | 720 | 16036.378 | 80 | (L/org/hari) | 1282910.2366 | 1026328.1893 | 1026.3282
2039 | 22.722 | 720 | 16359.8121 | 80 | (L/org/hari) | 1308784.9661 | 1047027.9729 | 1047.028
2040 | 23.1802 | 720 | 16689.7695 | 80 | (L/org/hari) | 1335181.5572 | 1068145.2458 | 1068.1452
2041 | 23.6478 | 720 | 17026.3817 | 80 | (L/org/hari) | 1362110.5353 | 1089688.4282 | 1089.6884
2042 | 24.1247 | 720 | 17369.783 | 80 | (L/org/hari) | 1389582.6379 | 1111666.1103 | 1111.6661
2043 | 24.6113 | 720 | 17720.1102 | 80 | (L/org/hari) | 1417608.8192 | 1134087.0553 | 1134.0871
PASAR
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 11.5781 | 850 | 9841.4034 | 5 | (L/m2) | 49207.0171 | 39365.6137 | 39.3656
2024 | 11.8116 | 850 | 10039.8925 | 5 | (L/m2) | 50199.4624 | 40159.5699 | 40.1596
2025 | 12.0499 | 850 | 10242.3848 | 5 | (L/m2) | 51211.9241 | 40969.5393 | 40.9695
2026 | 12.2929 | 850 | 10448.9612 | 5 | (L/m2) | 52244.806 | 41795.8448 | 41.7958
2027 | 12.5408 | 850 | 10659.704 | 5 | (L/m2) | 53298.5198 | 42638.8158 | 42.6388
2028 | 12.7938 | 850 | 10874.6971 | 5 | (L/m2) | 54373.4857 | 43498.7886 | 43.4988
2029 | 13.0518 | 850 | 11094.0265 | 5 | (L/m2) | 55470.1324 | 44376.1059 | 44.3761
2030 | 13.315 | 850 | 11317.7794 | 5 | (L/m2) | 56588.897 | 45271.1176 | 45.2711
2031 | 13.5836 | 850 | 11546.0452 | 5 | (L/m2) | 57730.2258 | 46184.1807 | 46.1842
2032 | 13.8575 | 850 | 11778.9148 | 5 | (L/m2) | 58894.5739 | 47115.6591 | 47.1157
2033 | 14.137 | 850 | 12016.4811 | 5 | (L/m2) | 60082.4053 | 48065.9243 | 48.0659
2034 | 14.4222 | 850 | 12258.8388 | 5 | (L/m2) | 61294.1939 | 49035.3551 | 49.0354
2035 | 14.4222 | 850 | 12258.8388 | 5 | (L/m2) | 61294.1939 | 49035.3551 | 49.0354
2036 | 14.713 | 850 | 12506.0846 | 5 | (L/m2) | 62530.4228 | 50024.3382 | 50.0243
2037 | 15.0098 | 850 | 12758.317 | 5 | (L/m2) | 63791.5849 | 51033.2679 | 51.0333
2038 | 15.3125 | 850 | 13015.6366 | 5 | (L/m2) | 65078.1831 | 52062.5465 | 52.0625
2039 | 15.6213 | 850 | 13278.1461 | 5 | (L/m2) | 66390.7304 | 53112.5843 | 53.1126
2040 | 15.9364 | 850 | 13545.95 | 5 | (L/m2) | 67729.7502 | 54183.8002 | 54.1838
2041 | 16.2578 | 850 | 13819.1553 | 5 | (L/m2) | 69095.7764 | 55276.6211 | 55.2766
2042 | 16.5857 | 850 | 14097.8707 | 5 | (L/m2) | 70489.3536 | 56391.4829 | 56.3915
2043 | 16.9202 | 850 | 14382.2075 | 5 | (L/m2) | 71911.0376 | 57528.8301 | 57.5288
TOKO / KIOS
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (L/hari) | Debit Air Limbah (Qr) (m3/hari)
2023 | 8527.8129 | 25 | 213195.3222 | 5 | (L/m2) | 1065976.6109 | 852781.2887 | 852.7813
2024 | 8699.8084 | 25 | 217495.2109 | 5 | (L/m2) | 1087476.0546 | 869980.8437 | 869.9808
2025 | 8875.2729 | 25 | 221881.8232 | 5 | (L/m2) | 1109409.1158 | 887527.2927 | 887.5273
2026 | 9054.2763 | 25 | 226356.908 | 5 | (L/m2) | 1131784.54 | 905427.632 | 905.4276
2027 | 9236.89 | 25 | 230922.2498 | 5 | (L/m2) | 1154611.2492 | 923688.9993 | 923.689
2028 | 9423.1868 | 25 | 235579.669 | 5 | (L/m2) | 1177898.3451 | 942318.6761 | 942.3187
2029 | 9613.2409 | 25 | 240331.0227 | 5 | (L/m2) | 1201655.1133 | 961324.0906 | 961.3241
2030 | 9807.1282 | 25 | 245178.2053 | 5 | (L/m2) | 1225891.0264 | 980712.8211 | 980.7128
2031 | 10004.926 | 25 | 250123.1496 | 5 | (L/m2) | 1250615.7482 | 1000492.5985 | 1000.4926
2032 | 10206.7131 | 25 | 255167.8275 | 5 | (L/m2) | 1275839.1374 | 1020671.3099 | 1020.6713
2033 | 10412.57 | 25 | 260314.2503 | 5 | (L/m2) | 1301571.2514 | 1041257.0011 | 1041.257
2034 | 10622.5788 | 25 | 265564.4702 | 5 | (L/m2) | 1327822.3508 | 1062257.8806 | 1062.2579
2035 | 10622.5788 | 25 | 265564.4702 | 5 | (L/m2) | 1327822.3508 | 1062257.8806 | 1062.2579
2036 | 10836.8232 | 25 | 270920.5805 | 5 | (L/m2) | 1354602.9026 | 1083682.3221 | 1083.6823
2037 | 11055.3887 | 25 | 276384.7171 | 5 | (L/m2) | 1381923.5855 | 1105538.8684 | 1105.5389
2038 | 11278.3623 | 25 | 281959.0586 | 5 | (L/m2) | 1409795.2931 | 1127836.2345 | 1127.8362
2039 | 11505.8331 | 25 | 287645.8278 | 5 | (L/m2) | 1438229.1389 | 1150583.3111 | 1150.5833
2040 | 11737.8917 | 25 | 293447.2921 | 5 | (L/m2) | 1467236.4606 | 1173789.1685 | 1173.7892
2041 | 11974.6306 | 25 | 299365.7649 | 5 | (L/m2) | 1496828.8244 | 1197463.0595 | 1197.4631
2042 | 12216.1442 | 25 | 305403.606 | 5 | (L/m2) | 1527018.0301 | 1221614.424 | 1221.6144
2043 | 12462.5289 | 25 | 311563.223 | 5 | (L/m2) | 1557816.115 | 1246252.892 | 1246.2529

## Rencana Pengembangan
47.5733
|  | TAHAP I | TAHAP II
| 2023 | 2033 | 2043
IPAL-DS | 80% | 50% | 20%
IPAL-DT | 20% | 50% | 80%
Catatan :
- IPAL-DS (Instalasi Pengolahan Air Limbah Daerah Setempat)
- IPAL-DT (Instalasi Pengolahan Air Limbah Daerah Terpusat)
- Hitungan detail dibuat hanya di Tahap I
- Rencana untuk tahun 2043 tetap akan diikutkan dalam layout
- Rancangan itungan pompa dan beberapa unit juga akan (kalau bisa) sampai dengan Tahap II
- Debit akan direncanakan sampai dengan Tahap II
Note on P17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tidak akan direncanakan secara detail

## Debit Total
Tahun | Jumlah Penduduk Proyeksi (Jiwa) | Debit Air Limbah Domestik |  |  | Debit Air Limbah Non Domestik (m3/h) | [17 empty] | Debit Air Limbah Total
|  | m3/hari |  |  | TK | SD | MI | SMP | MTs | SMA | SMK | MA | Pasar | Toko/Kios | Minimarket | Warung | RS | Masjid | Musholla | Gereja | Vihara | TOTAL Debit (m3/hari) | (m3/hari)
TAHAP I
2023 | 353546.6883 | 51334.9791 |  |  | 1054.9142 | 2263.4175 | 333.4499 | 1932.4938 | 1114.0258 | 1600.5595 | 2958.6101 | 776.0289 | 39.3656 | 852.7813 | 85.2571 | 332.1868 | 315.767 | 1889.5495 | 5560.0245 | 5.4587 | 1.5596 | 21115.4499 | 72450.429
2024 | 359910.9137 | 52259.0647 |  |  | 1076.1906 | 2309.0679 | 340.1752 | 1971.4698 | 1136.4944 | 1632.8409 | 3018.2816 | 791.6804 | 40.1596 | 869.9808 | 86.9766 | 338.8866 | 322.1356 | 1927.6594 | 5672.1634 | 5.557 | 1.5877 | 21541.3074 | 73800.3721
2025 | 366389.7022 | 53199.7848 |  |  | 1097.896 | 2355.639 | 347.0361 | 2011.2319 | 1159.4161 | 1665.7733 | 3079.1566 | 807.6476 | 40.9695 | 887.5273 | 88.7308 | 345.7216 | 328.6327 | 1966.5379 | 5786.564 | 5.657 | 1.6163 | 21975.7537 | 75175.5385
2026 | 372985.1159 | 54157.4388 |  |  | 1120.0392 | 2403.1493 | 354.0354 | 2051.796 | 1182.8001 | 1699.3699 | 3141.2595 | 823.9369 | 41.7958 | 905.4276 | 90.5204 | 352.6943 | 335.2608 | 2006.2005 | 5903.2719 | 5.7589 | 1.6454 | 22418.962 | 76576.4009
2027 | 379699.2543 | 55132.3317 |  |  | 1142.6291 | 2451.6179 | 361.1759 | 2093.1782 | 1206.6557 | 1733.6441 | 3204.6148 | 840.5547 | 42.6388 | 923.689 | 92.3461 | 359.8078 | 342.0226 | 2046.6632 | 6022.3337 | 5.8625 | 1.675 | 22871.109 | 78003.4407
2028 | 386534.2544 | 56124.7737 |  |  | 1165.6745 | 2501.064 | 368.4603 | 2135.3951 | 1230.9925 | 1768.6096 | 3269.248 | 857.5077 | 43.4988 | 942.3187 | 94.2086 | 367.0646 | 348.9208 | 2087.9419 | 6143.7968 | 5.9681 | 1.7052 | 23332.375 | 79457.1487
2029 | 393492.292 | 57135.0808 |  |  | 1189.1847 | 2551.5074 | 375.8917 | 2178.4634 | 1255.8201 | 1804.2803 | 3335.1847 | 874.8025 | 44.3761 | 961.3241 | 96.1087 | 374.4679 | 355.9581 | 2130.0531 | 6267.7097 | 6.0755 | 1.7359 | 23802.9438 | 80938.0246
2030 | 400575.5818 | 58163.5745 |  |  | 1213.1691 | 2602.9682 | 383.473 | 2222.4003 | 1281.1484 | 1840.6704 | 3402.4513 | 892.4462 | 45.2711 | 980.7128 | 98.0471 | 382.0204 | 363.1373 | 2173.0136 | 6394.1217 | 6.1849 | 1.7671 | 24283.0031 | 82446.5776
2031 | 407786.3786 | 59210.5822 |  |  | 1237.6373 | 2655.4669 | 391.2072 | 2267.2234 | 1306.9876 | 1877.7945 | 3471.0746 | 910.4458 | 46.1842 | 1000.4926 | 100.0246 | 389.7253 | 370.4613 | 2216.8407 | 6523.0833 | 6.2962 | 1.7989 | 24772.7443 | 83983.3265
2032 | 415126.9776 | 60276.4371 |  |  | 1262.5989 | 2709.0244 | 399.0973 | 2312.9505 | 1333.348 | 1915.6673 | 3541.0819 | 928.8084 | 47.1157 | 1020.6713 | 102.0419 | 397.5856 | 377.9331 | 2261.5516 | 6654.6459 | 6.4095 | 1.8313 | 25272.3627 | 85548.7998
2033 | 422599.7154 | 61361.4787 |  |  | 1288.064 | 2763.6621 | 407.1467 | 2359.5999 | 1360.24 | 1954.3039 | 3612.5012 | 947.5413 | 48.0659 | 1041.257 | 104.1 | 405.6044 | 385.5555 | 2307.1644 | 6788.862 | 6.5249 | 1.8643 | 25782.0575 | 87143.5361
TAHAP II
2034 | 430206.9705 | 62466.0521 |  |  | 1314.0426 | 2819.4018 | 415.3583 | 2407.1902 | 1387.6743 | 1993.7199 | 3685.3609 | 966.652 | 49.0354 | 1062.2579 | 106.1996 | 413.785 | 393.3317 | 2353.697 | 6925.785 | 6.6424 | 1.8978 | 26302.0318 | 88768.0839
2035 | 430206.9705 | 62466.0521 |  |  | 1314.0426 | 2819.4018 | 415.3583 | 2407.1902 | 1387.6743 | 1993.7199 | 3685.3609 | 966.652 | 49.0354 | 1062.2579 | 106.1996 | 413.785 | 393.3317 | 2353.697 | 6925.785 | 6.6424 | 1.8978 | 26302.0318 | 88768.0839
2036 | 437951.1646 | 63590.5091 |  |  | 1340.5453 | 2876.2657 | 423.7356 | 2455.7402 | 1415.662 | 2033.9307 | 3759.6902 | 986.1482 | 50.0243 | 1083.6823 | 108.3415 | 422.1305 | 401.2647 | 2401.1682 | 7065.4696 | 6.7619 | 1.932 | 26832.4931 | 90423.0022
2037 | 445834.7626 | 64735.2075 |  |  | 1367.5824 | 2934.2765 | 432.2818 | 2505.2695 | 1444.2142 | 2074.9526 | 3835.5185 | 1006.0376 | 51.0333 | 1105.5389 | 110.5266 | 430.6444 | 409.3578 | 2449.5969 | 7207.9715 | 6.8837 | 1.9668 | 27373.6528 | 92108.8603
2038 | 453860.2739 | 65900.5118 |  |  | 1395.1649 | 2993.4572 | 441.0004 | 2555.7977 | 1473.3422 | 2116.8019 | 3912.8762 | 1026.3282 | 52.0625 | 1127.8362 | 112.7558 | 439.3299 | 417.614 | 2499.0022 | 7353.3475 | 7.0076 | 2.0022 | 27925.7267 | 93826.2385
2039 | 462030.2532 | 67086.7928 |  |  | 1423.3037 | 3053.8316 | 449.8948 | 2607.345 | 1503.0577 | 2159.4952 | 3991.7941 | 1047.028 | 53.1126 | 1150.5833 | 115.0299 | 448.1907 | 426.0368 | 2549.404 | 7501.6555 | 7.1337 | 2.0382 | 28488.9349 | 95575.7277
2040 | 470347.301 | 68294.4281 |  |  | 1452.0099 | 3115.4236 | 458.9687 | 2659.932 | 1533.3726 | 2203.0496 | 4072.3037 | 1068.1452 | 54.1838 | 1173.7892 | 117.3499 | 457.2301 | 434.6294 | 2600.8224 | 7652.9547 | 7.2621 | 2.0749 | 29063.502 | 97357.9301
2041 | 478814.0647 | 69523.8022 |  |  | 1481.2952 | 3178.2579 | 468.2255 | 2713.5796 | 1564.2988 | 2247.4824 | 4154.4371 | 1089.6884 | 55.2766 | 1197.4631 | 119.7167 | 466.4519 | 443.3954 | 2653.2778 | 7807.3054 | 7.3929 | 2.1122 | 29649.657 | 99173.4592
2042 | 487433.2394 | 70775.3064 |  |  | 1511.1711 | 3242.3595 | 477.669 | 2768.3092 | 1595.8488 | 2292.8114 | 4238.227 | 1111.6661 | 56.3915 | 1221.6144 | 122.1313 | 475.8597 | 452.3381 | 2706.7912 | 7964.7692 | 7.5259 | 2.1503 | 30247.6337 | 101022.9401
2043 | 496207.5686 | 72049.339 |  |  | 1541.6496 | 3307.7539 | 487.303 | 2824.1426 | 1628.0351 | 2339.0546 | 4323.7069 | 1134.0871 | 57.5288 | 1246.2529 | 124.5945 | 485.4572 | 461.4612 | 2761.3838 | 8125.4089 | 7.6614 | 2.189 | 30857.6705 | 102907.0094
Tahun | Jumlah Penduduk Proyeksi (Jiwa) | Q Total (m3/hari) | Terlayani IPAL-DS | Q Rerata IPAL-DS | Q maksimum IPAL-DS | Q minimum IPAL-DS | Terlayani IPAL-DT | Q Rerata IPAL-DT | Q maksimum IPAL-DT | Q minimum IPAL-DT | Q Rerata IPAL-DT | Q maksimum IPAL-DT | Q minimum IPAL-DT
|  |  |  | (m3/hari) | (m3/hari) | (m3/hari) |  | (m3/hari) | (m3/hari) | (m3/hari) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s)
TAHAP I
2023 | 353546.6883 | 72450.429 | 80% | 57960.3432 | 104328.6178 | 17388.103 | 20% | 14490.0858 | 26082.1544 | 4347.0257 | 0.16771 | 0.30188 | 0.050313
2024 | 359910.9137 | 73800.3721 | 78% | 57564.2902 | 103615.7224 | 17269.2871 | 22% | 16236.0819 | 29224.9474 | 4870.8246 | 0.18792 | 0.33825 | 0.056375
2025 | 366389.7022 | 75175.5385 | 76% | 57133.4093 | 102840.1367 | 17140.0228 | 24% | 18042.1292 | 32475.8326 | 5412.6388 | 0.20882 | 0.37588 | 0.062646
2026 | 372985.1159 | 76576.4009 | 74% | 56666.5366 | 101999.766 | 16999.961 | 26% | 19909.8642 | 35837.7556 | 5972.9593 | 0.23044 | 0.41479 | 0.069131
2027 | 379699.2543 | 78003.4407 | 70% | 54602.4085 | 98284.3353 | 16380.7226 | 30% | 23401.0322 | 42121.858 | 7020.3097 | 0.27085 | 0.48752 | 0.081254
2028 | 386534.2544 | 79457.1487 | 65% | 51647.1467 | 92964.864 | 15494.144 | 35% | 27810.002 | 50058.0037 | 8343.0006 | 0.32188 | 0.57938 | 0.096563
2029 | 393492.292 | 80938.0246 | 63% | 50990.9555 | 91783.7199 | 15297.2866 | 37% | 29947.0691 | 53904.7244 | 8984.1207 | 0.34661 | 0.6239 | 0.10398
2030 | 400575.5818 | 82446.5776 | 60% | 49467.9465 | 89042.3038 | 14840.384 | 40% | 32978.631 | 59361.5359 | 9893.5893 | 0.3817 | 0.68705 | 0.11451
2031 | 407786.3786 | 83983.3265 | 56% | 47030.6628 | 84655.1931 | 14109.1988 | 44% | 36952.6637 | 66514.7946 | 11085.7991 | 0.42769 | 0.76985 | 0.12831
2032 | 415126.9776 | 85548.7998 | 52% | 44485.3759 | 80073.6767 | 13345.6128 | 48% | 41063.4239 | 73914.1631 | 12319.0272 | 0.47527 | 0.85549 | 0.14258
2033 | 422599.7154 | 87143.5361 | 50% | 43571.7681 | 78429.1825 | 13071.5304 | 50% | 43571.7681 | 78429.1825 | 13071.5304 | 0.5043 | 0.90775 | 0.15129
TAHAP II
2034 | 430206.9705 | 88768.0839 | 45% | 39945.6378 | 71902.148 | 11983.6913 | 55% | 48822.4462 | 87880.4031 | 14646.7339 | 0.56507 | 1.0171 | 0.16952
2035 | 430206.9705 | 88768.0839 | 43% | 38170.2761 | 68706.497 | 11451.0828 | 57% | 50597.8079 | 91076.0541 | 15179.3424 | 0.58562 | 1.0541 | 0.17569
2036 | 437951.1646 | 90423.0022 | 40% | 36169.2009 | 65104.5616 | 10850.7603 | 60% | 54253.8013 | 97656.8424 | 16276.1404 | 0.62794 | 1.1303 | 0.18838
2037 | 445834.7626 | 92108.8603 | 37% | 34080.2783 | 61344.501 | 10224.0835 | 63% | 58028.582 | 104451.4476 | 17408.5746 | 0.67163 | 1.2089 | 0.20149
2038 | 453860.2739 | 93826.2385 | 35% | 32839.1835 | 59110.5302 | 9851.755 | 65% | 60987.055 | 109776.699 | 18296.1165 | 0.70587 | 1.2706 | 0.21176
2039 | 462030.2532 | 95575.7277 | 32% | 30584.2329 | 55051.6191 | 9175.2699 | 68% | 64991.4948 | 116984.6907 | 19497.4484 | 0.75222 | 1.354 | 0.22566
2040 | 470347.301 | 97357.9301 | 27% | 26286.6411 | 47315.954 | 7885.9923 | 73% | 71071.289 | 127928.3201 | 21321.3867 | 0.82258 | 1.4807 | 0.24678
2041 | 478814.0647 | 99173.4592 | 25% | 24793.3648 | 44628.0566 | 7438.0094 | 75% | 74380.0944 | 133884.1699 | 22314.0283 | 0.86088 | 1.5496 | 0.25826
2042 | 487433.2394 | 101022.9401 | 23% | 23235.2762 | 41823.4972 | 6970.5829 | 77% | 77787.6638 | 140017.7949 | 23336.2992 | 0.90032 | 1.6206 | 0.2701
2043 | 496207.5686 | 102907.0094 | 20% | 20581.4019 | 37046.5234 | 6174.4206 | 80% | 82325.6076 | 148186.0936 | 24697.6823 | 0.95284 | 1.7151 | 0.28585
Faktor Puncak
Debit Max | Debit Min
1.8 | 0.3

## Diagram Alir Alternatif
ALTERNATIF I | ALTERNATIF II | ALTERNATIF III
Screen | Screen | Screen
Intake | Intake | Intake
Pra-Sedimentasi | Pra-Sedimentasi | Pra-Sedimentasi
Sumur Pengumpul (Wet Well) | Sumur Pengumpul (Wet Well) | Sumur Pengumpul (Wet Well)
Grit Removal | Grit Removal | Grit Removal
Bak Ekualisasi | Bak Ekualisasi | Bak Ekualisasi
Bak Sedimentasi I | Bak Sedimentasi I | Bak Sedimentasi I
RBC | Biological Aerated Filter | MBBR
Bak Sedimentasi II | Bak Sedimentasi II | Bak Sedimentasi II
Disinfeksi | Disinfeksi | Disinfeksi
Sludge Thickening | Sludge Thickening | Sludge Thickening
Sludge Digestion | Sludge Digestion | Sludge Digestion
Sludge Dewatering | Sludge Dewatering | Sludge Dewatering
Effluent | Effluent | Effluent

## Scoring
Kriteria Pemilihan | Penjelasan | Kriteria Pemilihan | Faktor Pembobotan | RBC | Biological Aerated Filter | MBBR | Scoring
[7 empty] | RBC | BAF | MBBR
Perencanaan Kota |  | Perencanaan Kota
Area diperlukan | Ketersediaan lahan IPAL menjadi sangat penting, karena bagaimanapun harus dekat dengan pelanggan yang dilayani | Luas IPAL | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6
|  | Gangguan berupa bau dan bising | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6
Gangguan berupa bau dan bising | Karena IPAL melayani sejumlah rumah tangga, maka timbulnya bau tidak sedap dan kebisingan haruslah diupayakan seminimal mungkin. | Desain Konstruksi
|  | Pentahapan pembangunan | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9
Desain dan Konstruksi |  | Struktur dan peralatan mekanik sederhana | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 12
Pembangunan secara bertahap | Pembangunan secara bertahap akan memperbaiki kualitas effluent dan menjaga kapasitas sesuai fungsi waktu. | Kebutuhan peralatan mekanik dan elektrikal | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 16
Pembiayaan
Kesederhanaan struktur sipil dan peralatan mekanik | Sangat menguntungkan apalabila kontraktor lokal dapat membangun IPAL dengan kepakarannya sendiri. Demikian juga dengan ketersediaan peralatan lokal yang ada untuk pekerjaan konstruksi dan perawatan. | Biaya investasi | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15
|  | Biaya operasi | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15
Operasi dan Perawatan
Keperluan peralatan listrik dan mekanik | Diharapkan penggunaan peralatan listrik dan mekanik minimal guna penghematan biaya untuk keperluan energi. | Kemudahan operasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16
|  | Kemudahan perawatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16
Biaya |  | Kinerja
Biaya investasi | Biaya investasi yang rendah meningkatkan kelayakan proyek serta kemudahan mendapatkan pinjaman. | Sensitif terhadap kualitas influent | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16
|  | Kepatutan terhadap baku mutu lingkungan | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20
Biaya operasi | Biaya operasi harus seminimal mungkin. Faktor biaya di antaranya: energi, perawatan, bahan kimia, dan pembuangan. Faktor pendapatan bisa berupa daur ulang dari effluent, dihasilkannya gas dan adanya lumpur. | Lumpur dihasilkan | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12
|  | Reliabilitas | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9
|  | Total Score | 50 |  |  |  | 173 | 171 | 168
Operasi dan Perawatan |  | Scoring Teknologi |  |  |  |  | 69.2 | 68.4 | 67.2
Kemudahan operasi | Diharapkan pengoperasian lebih mudah. Karena itu, kebutuhan pelatihan untuk operator haruslah diupayakan minimal.
Hasil :
Kemudahan perawatan | Diharapkan perawatan juga minimal, meski tidak ada pengoperasian IPAL yang tanpa perawatan . Kebutuhan pelatihan untuk operator haruslah minimal. | - RBC memiliki nilai scoring yang paling tinggi, teknologi inilah yang akan dipakai.
Kinerja
Sensitivitas terhadap fluktuasi influent | Karena adanya beban kejut hidrolis dan kualitas influent, upayakan gangguan terhadap IPAL seminimal mungkin.
Kepatutan terhadap baku mutu | Teknologi terpilih haruslah mampu mengeluarkan effluent yang sesuai dengan baku mutu.
Kepatutan terhadap baku mutu di masa yang akan datang | Teknologi terpilih juga harus mampu mengeluarkan effluent yang sesuai dengan baku mutu lingkungan di masa depan. Setidaknya teknologi mudah dimodifikasi untuk mencapai baku mutu tersebut.
Pengelolaan lumpur | Pengelolaan lumpur haruslah aman untuk kesehatan lingkungan masyarakat setempat.
Reliabilitas kinerja | Proses yang sehat lebih disukai.

## Removal Efficiency
Parameter Kualitas AL | Influent | % Removal Coarse Screen | Effluent | % Removal Fine Screen | Effluent | % Removal Sewage Lift Station | Effluent | % Removal Grit and Oil Removal | Effluent | % Removal Equalization Tank | Effluent | % Removal Primary Sedimentation | Effluent | % Removal RBC | Effluent | % Removal Secondary Sedimentation | Effluent | % Removal UV Disinfeksi | Effluent | % Removal Sludge Thickening | Effluent | % Removal Sludge Digestion | Effluent | % Removal Sludge Dewatering | Effluent | BML
BOD (mg/L) | 200 | 0% | 200 | 25% | 150 | 0% | 150 | 0% | 150 | 0% | 150 | 35% | 97.5 | 85% | 14.625 | 50% | 7.3125 | 0% | 7.3125 | 0% | 7.3125 | 0% | 7.3125 | 0% | 7.3125 | 30
COD (mg/L) | 508 | 0% | 508 | 0% | 508 | 0% | 508 | 0% | 508 | 0% | 508 | 45% | 279.4 | 85% | 41.91 | 50% | 20.955 | 0% | 20.955 | 0% | 20.955 | 0% | 20.955 | 0% | 20.955 | 100
TSS (mg/L) | 195 | 0% | 195 | 30% | 136.5 | 0% | 136.5 | 0% | 136.5 | 0% | 136.5 | 60% | 54.6 | 70% | 16.38 | 50% | 8.19 | 0% | 8.19 | 0% | 8.19 | 0% | 8.19 | 0% | 8.19 | 30
Minyak & Lemak | 76 | 0% | 76 | 35% | 49.4 | 0% | 49.4 | 90% | 4.94 | 0% | 4.94 | 0% | 4.94 | 0% | 4.94 | 0% | 4.94 | 0% | 4.94 | 0% | 4.94 | 0% | 4.94 | 0% | 4.94 | 5
NH3-N (mg/L) | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 75% | 8.75 | 0% | 8.75 | 0% | 8.75 | 0% | 8.75 | 0% | 8.75 | 0% | 8.75 | 10
Total Coliform (3000/100 ml) | 100000000 | 0% | 100000000 | 0% | 100000000 | 0% | 100000000 | 0% | 100000000 | 0% | 100000000 | 60% | 40000000 | 97% | 1200000 | 0% | 1200000 | 99.9% | 1200 | 0% | 1200 | 0% | 1200 | 0% | 1200 | 3000
Source : Japan Sewage Works Association

## Mass Balance
| BOD = 200 mg/L | BOD = 200 mg/L | BOD = 150 mg/L | BOD = 150 mg/L | BOD = 150 mg/L |  | BOD = 150 mg/L | BOD = 97,5 mg/L
| COD = 508 mg/L | COD = 508 mg/L | COD = 508 mg/L | COD = 508 mg/L | COD = 508 mg/L |  | COD = 508 mg/L | COD = 279,4 mg/L
| TSS = 195 mg/L | TSS = 195 mg/L | TSS = 136,5 mg/L | TSS = 136,5 mg/L | TSS = 136,5 mg/L |  | TSS = 136,5 mg/L | TSS = 54,6 mg/L
| FOG = 76 mg/L | FOG = 76 mg/L | FOG = 49,4 mg/L | FOG = 49,4 mg/L | FOG = 4,94 mg/L |  | FOG = 49,4 mg/L | FOG = 4,94 mg/L
| NH3-N = 35 mg/L | NH3-N = 35 mg/L | NH3-N = 35 mg/L | NH3-N = 35 mg/L | NH3-N = 35 mg/L |  | NH3-N = 35 mg/L | NH3-N = 35 mg/L
| TC = 10⁸ /100mL | TC = 10⁸ /100mL | TC = 10⁸ /100mL | TC = 10⁸ /100mL | TC = 10⁸ /100mL |  | TC = 10⁸ /100mL | TC = 4.10⁷ /100mL
| Influent |  |  | Sewage Lift Station | Grit & Oil Removal |  | Equalization Tank | Primary Sedimentation
Sludge
[5 empty] | BOD = 7,31 mg/L |  | BOD = 7,31 mg/L | BOD = 14,625 mg/L
[5 empty] | COD = 20,95 mg/L |  | COD = 20,95 mg/L | COD = 41,91 mg/L
[5 empty] | TSS = 8,19 mg/L |  | TSS = 8,19 mg/L | TSS = 16,38 mg/L
[5 empty] | FOG = 4,94 mg/L |  | FOG = 4,94 mg/L | FOG = 4,94 mg/L
|  |  | Sludge |  | NH3-N = 8,75 mg/L |  | NH3-N = 8,75 mg/L | NH3-N = 8,75 mg/L
[5 empty] | TC = 1200 /100mL |  | TC = 12.10⁵ /100mL | TC = 12.10⁵ /100mL
Sludge
[5 empty] | UV Disinfection |  | 2nd Sedimentation | RBC
|  |  |  | Sludge | Sludge | Sludge
BOD = 7,31 mg/L
COD = 20,95 mg/L
TSS = 8,19 mg/L
FOG = 4,94 mg/L
| Sludge Thickening | Sludge Digestion | Sludge Dewatering |  | NH3-N = 8,75 mg/L
TC = 1200 /100mL
Effluent
Coarse screen
Fine screen

## Diagram Alir Perencanaan Unit
Influent
Coarse Screen
Fine Screen
Sewage Lift Station (Wet Well)
Grit Removal
Bak Ekualisasi
Bak Sedimentasi I
RBC
Bak Sedimentasi II
Disinfeksi
Sludge Thickening
Sludge Digestion
Sludge Dewatering
Effluent

## Preliminary Design Criteria
Unit | Satuan | Juknis DED IPAL PUPR | Metcalf & Eddy | CPHEEO | Adopsi
1. Screen
Coarse screen (Manual)
Width (Bar size) | mm | 8 - 10 | 5 - 15
Depth (Bar size) | mm | 50 - 75 | 25 - 38
Clear spacing between bars | mm | 10 - 50 | 25 - 50
Slope from vertical | deg |  | 30 - 45
Slope from horizontal | deg | 60 - 85
Approach velocity maximum | m/s | 0,6 - 1 | 0,3 - 0,6
Approach velocity minimum | m/s
Allowable headloss | mm | 80 | 150
Fine screen (Static wedge wire screens)
Width (Bar size) | mm |  | 0,2 - 1,2
Headloss | m |  | 1,2 - 2
2. Sewage Lift Station
Pump flow rate | m/det |  | 1,5 - 3,0
Detention time | min | > 5.0
3. Aerated Grit Removal
Detention time at peak flowrate | min | 2 - 5 | 2 - 5 |  | 3
Dimension (Depth) | m | 2 - 5 | 2 - 5
Dimension (Length) | m | 7,5 - 20 | 7,5 - 20
Dimension (Width) | m | 2 -5 | 2,5 - 7
Width-depth ratio | Ratio | 1:1 - 5:1 | 1:1 to 5:1 | 1:5:1 to 2:1 | 1,5 : 1
Length-width ratio | Ratio | 3:1 - 5:1 | 3:1 to 5:1 |  | 4 : 1
Air supply per unit of length | m3/m.min | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,3 - 0,4
Grit quantities | m3/10³m3 | 0,004 - 0,20 | 0,004 - 0,20 |  | 0.015
4. Equalization Tank
The minimum water depth | m | 1,5 - 2 | 1,5 - 2
Freeboard | m | 1
Air pumping rate | m3/m3.min | 0,01 - 0,015 | 0,01 - 0,015
Interior side slopes | mm/m diameter | 40 -100
Note on B36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: To maintain aerobic conditions, air should be supplied at this rate

## Preliminary Sizing
1. | Coarse Screen | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Average design flow rate | Q1 | m3/s | Q rerata | 0.5043
| Approach velocity at average flow rate | v1 | m/s | Kriteria desain | 0.6
Channel Design
| Manning coeff. For smooth concrete | n |  | Manning's roughness coefficient | 0.012
| Slope of channel | S | m/m | Asumsi | 0.0001
|  | S1 | m/m | S^0,5 | 0.01
| Width | W | m | Asumsi | 1.6
| Area (trial) | A1 | m2 | Q1/v1 | 0.8405
| Depth (trial) | D1 | m | A1/W | 0.52532
| Hydraulic radius | R | m | (W x D1) / (W + (2D1)) | 0.3171
|  | R1 | m | R^0,6667 | 0.46499
| Velocity | v2 | m/s | 1/n x (R^0,6667) x (S^0,5) | 0.38749
| Area | A2 | m2 | Q1/v2 | 1.3015
| Freeboard | Fb | m | Asumsi | 0.6
| Depth | D2 | m | A2/W | 0.81341
|  | D3 | m | D2+Fb | 1.4134
| Peak flow rate | Q2 | m3/s |  | 0.90775
| Area (trial) | A3 | m2 | Q2/v1 | 1.5129
| Depth (trial) | D4 | m | A3/W | 0.94557
| Hydraulic radius | R2 | m | (W x D4) / (W + (2D4)) | 0.43336
|  | R3 | m | R2^0,6667 | 0.57264
| Velocity | v3 | m/s | 1/n x (R2^0,6667) x (S^0,5) | 0.4772
| Area | A4 | m2 | Q2/v3 | 1.9022
| Freeboard | Fb1 | m | Asumsi | 0.6
| Depth | D5 | m | A4/W | 1.1889
|  | D6 | m | D5+Fb1 | 1.7889
Dimensi
| Width | W | m |  | 1.6
| Depth | D | m |  | 1.7889
Perencanaan Saringan
| Debit air limbah domestik | Q | m3/s | Qpeak | 0.90775
| Kecepatan aliran melalui rak | Vbar | m/s | Kriteria desain | 0.6
| Lebar bukaan batang | A | m2 | Q/Vbar | 1.5129
| Kedalaman air limbah domestik | d | m | D6 | 1.7889
| Lebar bukaan bersih | I | m | A/d | 0.84573
| Lebar batang | b1 | mm | Kriteria desain | 10
|  | b2 | m | Sehingga ditentukan | 0.01
| Jumlah batang | n |  | (I/b2)-1 | 83.5727
| Lebar bukaan total saringan | w1 | m | (n+1)xb | 0.84573
2. | Sewage Lift Station | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Debit desain | Q1 | m3/hari | Qpeak | 78429.1825
|  | Q2 | m3/min | Qpeak | 54.4647
| Jumlah ruang sumur | BN | unit |  | 1
| Waktu tinggal | RT | min |  | 9
| Kebutuhan volume | RV | m3 | Q2 x RT | 490.1824
| Depth | H | m | Asumsi | 8
| Freeboard | Fb | m | Asumsi | 0.5
| Kedalaman | H' | m | H+Fb | 8.5
| Kebutuhan luasan | RA | m2 | RV/H | 57.6685
| Lebar | W | m |  | 7
| Panjang | L1 | m | RA/W | 8.2384
|  | L2 | m | Sehingga ditentukan | 9
Dimensi
| Lebar | W | m |  | 7
| Panjang | L | m |  | 9
| Kedalaman | H' | m |  | 8.5
| Sumur | BN | unit |  | 1
3. | Pompa | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Debit desain | Q1 | m3/hari | Qpeak | 78429.1825
|  | Q2 | m3/min | Qpeak | 54.4647
| Jumlah pompa | UN | unit | 1 pompa standby | 4
| Laju aliran discharge pompa | DF1 | m3/min/unit | Q2/4 | 13.6162
|  | DF2 | m3/min/unit | Q2/2 | 27.2324
| Kecepatan aliran masuk pompa | PV | m/det |  | 2
| Kebutuhan diameter pompa | D1-1 | mm | 146x(DF1/3,0)0,5 | 331.327
|  | D1-2 | mm | 146x(DF1/1,5)0,5 | 662.654
|  | D1 | mm | Sehingga ditentukan | 500
|  | D2-1 | mm | 146x(DF2/3,0)0,5 | 662.654
|  | D2-2 | mm | 146x(DF2/1,5)0,5 | 1325.3079
|  | D2 | mm | Sehingga ditentukan | 1000
| Total head pompa | H | m | Asumsi | 30
| Efisiensi pompa | PE |  |  | 0.93
| Axis power | AP1 | kw | 0,163xDF1xH/PE | 71.5947
|  | AP2 | kw | 0,163xDF2xH/PE | 143.1895
| Motor allowance | MA |  |  | 0.15
| Power pompa | P1 | kw | AP1x(1+MA) | 82.334
|  |  | kw |  | 41.167
|  |  | kw | Sehingga ditentukan | 25
|  | P2 | kw | AP2x(1+MA) | 164.6679
|  |  | kw |  | 82.334
|  |  | kw | Sehingga ditentukan | 50
Spesifikasi Pompa
| Diameter 500 mm x 30 m x 25 kw unit |  |  |  | 2
| Diameter 1000 mm x 30 m x 50 kw unit |  |  |  | 2 (1)
4. | Aerated Grit Removal | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Debit desain | Q1 | m3/hari | Qpeak | 78429.1825
|  | Q2 | m3/s | Qpeak | 0.90775
| Jumlah chamber | UN | unit |  | 2
| Average detention time | DT | menit | Asumsi | 3
| Grit chamber volume | V | m3 | (1/2)*Q2*DT*60s/min | 81.6971
| Depth | H | m | Asumsi | 3
| Freeboard | Fb | m | Asumsi | 0.5
| Depth' | H' | m | H+Fb | 3.5
| Width | W | m | Width to depth ratio (1,2 : 1) | 4.2
| Length | L | m | Volume/(widthxdepth) | 5.5576
| Average flow | Q3 | m3/s | Qaverage | 0.5043
| Detention time for each grit chamber | DT1 | menit | V/Q3*(1min/60s) | 2.7
| Air supply requirement | AR | m3/min | L*0,3m3/min.m | 1.6673
| Total air supply required | TAR | m3/min | ARx2 | 3.3346
| Quantitiy of grit at peak flow | GV | m3/d | Q2X86400X0,05m3/10^3m3 | 3.9215
Dimensi
| Lebar | W | m |  | 4.2
| Panjang | L | m |  | 5.5576
| Kedalaman | H' | m |  | 3.5
| Chamber | UN | unit |  | 2
5. | Equalization tank | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Volume tangki | Vt | m3 | ¦Abs perbedaan nilai kumulatif terkecil (negatif) + Nilai terkecil kumulatif (positif)¦ | 8640
| Safety Factor | Sf |  | Minimal 10% | 15%
|  |  |  | Maka, | 1296
| Volume ekualisasi | Ve | m3 | Vt + Sf | 9936
| Depth | H | m | Asumsi | 4
| Freeboard | Fb | m | Asumsi | 0.5
| Kedalaman | H' | m | H+Fb | 4.5
| Panjang | P | m | Asumsi | 50
| Lebar | W | m | V / (P x H) | 44.16
Dimensi
| Lebar | W | m |  | 44.16
| Panjang | P | m |  | 50
| Kedalaman | H' | m |  | 4.5
| Time Period | Average flowrate during the time period (m3/s) | BOD concentration of water coming into the equalization basin during time period (mg/L)
| 00:00 - 01:00 | 0.2 | 80
| 01:00 - 02:00 | 0.27 | 85
| 02:00 - 03:00 | 0.27 | 85
| 03:00 - 04:00 | 0.29 | 87
| 04:00 - 05:00 | 0.76 | 200
| 05:00 - 06:00 | 0.76 | 210
| 06:00 - 07:00 | 0.3 | 100
| 07:00 - 08:00 | 0.3 | 100
| 08:00 - 09:00 | 0.27 | 85
| 09:00 - 10:00 | 0.27 | 85
| 10:00 -11:00 | 0.85 | 245
| 11:00 -12:00 | 0.85 | 245
| 12:00 - 13:00 | 0.85 | 245
| 13:00 - 14:00 | 0.85 | 245
| 14:00 - 15:00 | 0.76 | 210
| 15:00 - 16:00 | 0.75 | 205
| 16:00 - 17:00 | 0.7 | 205
| 17:00 - 18:00 | 0.67 | 203
| 18:00 - 19:00 | 0.65 | 190
| 19:00 - 20:00 | 0.45 | 150
| 20:00 - 21:00 | 0.27 | 85 | Terdapat 2 titik tangen, maka volume bak ekualisasi yang dipilih adalah yang memiliki nilai terbesar
| 21:00 - 22:00 | 0.27 | 85
| 22:00 - 23:00 | 0.27 | 85
| 23:00 - 00:00 | 0.2 | 80
| Rata-rata | 0.50333 | 149.7917
| Periode Waktu | Volume influen (m3) | Volume efluen (m3) | Volume kumulatif influen (m3) | Volume kumulatif efluen (m3) | Diferensial kumulatif (m3)
| 00:00 - 01:00 | 720 | 1812 | 720 | 1812 | -1092
| 01:00 - 02:00 | 972 | 1812 | 1692 | 3624 | -1932
| 02:00 - 03:00 | 972 | 1812 | 2664 | 5436 | -2772
| 03:00 - 04:00 | 1044 | 1812 | 3708 | 7248 | -3540
| 04:00 - 05:00 | 2736 | 1812 | 6444 | 9060 | -2616
| 05:00 - 06:00 | 2736 | 1812 | 9180 | 10872 | -1692
| 06:00 - 07:00 | 1080 | 1812 | 10260 | 12684 | -2424
| 07:00 - 08:00 | 1080 | 1812 | 11340 | 14496 | -3156
| 08:00 - 09:00 | 972 | 1812 | 12312 | 16308 | -3996
| 09:00 - 10:00 | 972 | 1812 | 13284 | 18120 | -4836
| 10:00 -11:00 | 3060 | 1812 | 16344 | 19932 | -3588
| 11:00 -12:00 | 3060 | 1812 | 19404 | 21744 | -2340
| 12:00 - 13:00 | 3060 | 1812 | 22464 | 23556 | -1092
| 13:00 - 14:00 | 3060 | 1812 | 25524 | 25368 | 156
| 14:00 - 15:00 | 2736 | 1812 | 28260 | 27180 | 1080
| 15:00 - 16:00 | 2700 | 1812 | 30960 | 28992 | 1968
| 16:00 - 17:00 | 2520 | 1812 | 33480 | 30804 | 2676
| 17:00 - 18:00 | 2412 | 1812 | 35892 | 32616 | 3276
| 18:00 - 19:00 | 2340 | 1812 | 38232 | 34428 | 3804
| 19:00 - 20:00 | 1620 | 1812 | 39852 | 36240 | 3612
| 20:00 - 21:00 | 972 | 1812 | 40824 | 38052 | 2772
| 21:00 - 22:00 | 972 | 1812 | 41796 | 39864 | 1932
| 22:00 - 23:00 | 972 | 1812 | 42768 | 41676 | 1092
| 23:00 - 00:00 | 720 | 1812 | 43488 | 43488 | 0
Note on B32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: The channel depth is the depth at maximum flow plus the freeboard

## Primary Design Criteria
Unit |  |  | Satuan | Juknis DED IPAL PUPR | Metcalf & Eddy | CPHEEO | Adopsi
Primary Sedimentation (Rectangular)
Detention time |  |  | h | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5
Overflow rate
-Average flowrate |  |  | m3/m2.d | 30 - 50 | 30 - 50
-Peak hourly flowrate |  |  | m3/m2.d | 70 - 130 | 80 - 120
Weir loading rate |  |  | m3/m.d | 124 - 496 | 125 - 500
Depth |  |  | m | 2,5 - 5 | 3 - 4,9
Length |  |  | m | 10 - 100 | 15 - 90
Width* |  |  | m | 6 - 24 | 3 - 24
Flight speed |  |  | m/min |  | 0,6 - 1,2
Penyisihan SS |  |  | % | 50 - 70
Penyisihan BOD |  |  | % | 25 - 40
Kemiringan dasar |  |  | % | 1 - 2
*If widths of rectangular mechanically cleaned tanks are greater than 6 m (20 ft), multiple bays with with individual cleaning equipment may be used, thus permitting tank widths up 24 m (80 ft) or more
Empirical constant
Item | b | a
BOD | 0.02 | 0.018
TSS | 0.014 | 0.0075

## Primary Sizing
1. | Primary Sedimentation (Rectangular) | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Average flowrate | Qav | m3/s | Qav | 0.5043
|  |  | m3/day | Qav x 86400 | 43571.7681
| Peak daily flowrate | Qpeak | m3/s | Qpeak | 0.90775
|  |  | m3/day | Qpeak x 86400 | 78429.1825
| Peak flow in each tank | Qpe | m3/day | (Qpeak x 86400)/2 | 39214.5913
| Flow in each tank | Qe | m3/day | (Qav x 86400)/2 | 21785.884
| Overflow rate | OR | m3/m2.d | Kriteria desain | 40
| Area | A | m2 | Qav / OR | 1089.2942
| Width | W | m | Kriteria desain | 12
|  |  |  | 2 x "W" | 24
| Length | L | m | A / W | 45.3873
| Sidewater depth | h | m | Asumsi | 4
| Tank volume | V | m3 | h x 2 (L x W) | 4357.1768
| Overflow rate' | OR' | m3/m2.d | Qav / (2 x (W x L)) | 40
| Detention time | td | hour | ( V x 24 ) / Qav | 2.4
| Overflow rate at peak flow | ORpeak | m3/m2.d | Qpeak / (2 x (W x L)) | 72
| Detention time at peak flow | td' | hour | (V x 24) / Qpeak | 1.3333
| Cohession constant | k |  | Ketentuan | 0.05
| Specific gravity | s |  | Ketentuan | 1.25
| Acceleration due to gravity | g | m/s2 | Ketentuan | 9.81
| Diameter of particles | d | mikrometer | Ketentuan | 100
|  |  | m | Ditentukan | 0.0001
| Darcy Weisbach friction factor | f |  | Ketentuan | 0.025
| Horizontal velocity that will just produce scour | vh | m/s | ((8 x k x (s-1)gd)/(f))^1/2 | 0.062642
| The peak flow horizontal velocity through the settling tank | vhp | m/s | (Qpeak / (2 x (W x h))) x (1 / (24 x 3600)) | 0.0094557
| Surface overflow rate | Vo | m3/m2.d | Qe/L x W | 20
| a BOD removal | a |  | Ketentuan | 0.018
| b BOD removal | b |  | Ketentuan | 0.02
| BOD removal average flow | BODav | % | td/a+(b x td) | 36.3636
| BOD removal peak flow | BODpeak | % | td'/a+(b x td') | 29.8507
| a TSS removal | a' |  | Ketentuan | 0.0075
| b TSS removal | b' |  | Ketentuan | 0.014
| TSS removal average flow | TSSav | % | td/a'+(b' x td) | 58.3942
| TSS removal peak flow | TSSpeak | % | td'/a'+(b' x td') | 50.9554
Dimensi
| Lebar | W | m |  | 24
| Panjang | L | m |  | 45.3873
| Kedalaman | H | m |  | 4
| Konsentrasi solid | Cs | % | Ketentuan | 5
| Specific gravity sludge | Sgs |  | Ketentuan | 1.03
| Debit lumpur | Qsl | m3/day | (TSSav x 1000) / (Cs x Sgs x 10^6) | 1.1339
| Kecepatan dalam pipa | Vin | m/s | Ketentuan | 1.5
| Flowrate | Q1 | m3/s | Qav | 0.5043
| Luas permukaan pipa inlet | Ap | m2 | Qav/Vin | 0.3362
| Weir loading rate | Wl | m3/m.d | Kriteria desain | 496
| Panjang weir | Pweir | m | Qpe/Wl | 79.0617
| Total number of notches | Tn |  | 5*Pweir | 395.3084
Note on F50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Terlalu panjang?

## Secondary Design Criteria
Unit |  |  | Satuan | Juknis DED IPAL PUPR | Metcalf & Eddy | CPHEEO | Adopsi
Rotating Biological Reactor
Beban hidrolik penyisihan BOD |  |  | m3/m2.hari | 0,08 - 0,16
Beban hidrolik penyisihan BOD dan nitrifikasi |  |  | m3/m2.hari | 0,03 - 0,08
Beban hidrolik pemisahan nitrifikasi |  |  | m3/m2.hari | 0,04 - 0,10
Beban organik penyisihan BOD |  |  | gr BOD/m2.hari | 8 - 20
Beban organik penyisihan BOD dan nitrifikasi |  |  | gr BOD/m2.hari | 5 - 16
Beban organik pemisahan nitrifikasi |  |  | gr BOD/m2.hari | 1 - 2
Maks. Tahap pertama beban organik penyisihan BOD |  |  | gr BOD/m2.hari | 24 - 30
Maks. Tahap pertama beban organik penyisihan BOD dan nitrifikasi |  |  | gr BOD/m2.hari | 24 - 30
Maks. Tahap pertama beban organik pemisahan nitrifikasi |  |  | gr BOD/m2.hari | -
Beban NH3 penyisihan BOD |  |  | gr N/m2.hari | -
Beban NH3 penyisihan BOD dan nitrifikasi |  |  | gr N/m2.hari | 0,75 - 1,5
Beban NH3 pemisahan nitrifikasi |  |  | gr N/m2.hari | -
Waktu detensi penyisihan BOD |  |  | Jam | 0,7 - 1,5
Waktu detensi penyisihan BOD dan nitrifikasi |  |  | Jam | 1,5 - 4
Waktu detensi pemisahan nitrifikasi |  |  | Jam | 1,2 - 3
Efluen BOD penyisihan BOD |  |  | mg/L | 15 - 39
Efluen BOD penyisihan BOD dan nitrifikasi |  |  | mg/L | 7 - 15
Efluen BOD pemisahan nitrifikasi |  |  | mg/L | 7 - 15
Efluen NH4-N penyisihan BOD |  |  | mg/L | -
Efluen NH4-N penyisihan BOD dan nitrifikasi |  |  | mg/L | <2
Efluen NH4-N pemisahan nitrifikasi |  |  | mg/L | 1-2
Secondary Sedimentation (Rectangular)
Detention time |  |  | h | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5
Overflow rate
-Average flowrate |  |  | m3/m2.d | 30 - 50 | 30 - 50
-Peak hourly flowrate |  |  | m3/m2.d | 70 - 130 | 80 - 120
Weir loading rate |  |  | m3/m.d | 124 - 496 | 125 - 500
Depth |  |  | m | 2,5 - 5 | 3 - 4,9
Length |  |  | m | 10 - 100 | 15 - 90
Width* |  |  | m | 6 - 24 | 3 - 24
Flight speed |  |  | m/min |  | 0,6 - 1,2
Penyisihan SS |  |  | % | 50 - 70
Penyisihan BOD |  |  | % | 25 - 40
Kemiringan dasar |  |  | % | 1 - 2
*If widths of rectangular mechanically cleaned tanks are greater than 6 m (20 ft), multiple bays with with individual cleaning equipment may be used, thus permitting tank widths up 24 m (80 ft) or more
Empirical constant
Item | b | a
BOD | 0.02 | 0.018
TSS | 0.014 | 0.0075

## Secondary Sizing
1. | Rotating Biological Contactor | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Influent soluble BOD5 | S0 | BOD5/L | BOD5 | 97.5
| Flow | Qin | m3/day | Q | 43571.7681
| 1st stage BOD5 organic loading | B1 | mg/m2.d | Asumsi | 15
| BOD5 loading | BODloading | g/day | BOD5 x Qin ((10^3 L/m3) x( g/10^3 mg)) | 4248247.3866
| First Disk Area | DA1 | m2 | BOD5 loading/B1 | 283216.4924
| Area of each shaft | SA | m2/shaft | Asumsi | 9300
| Number of shafts | N |  | DA1/SA | 30.4534
|  |  |  | Ditentukan | 30.4534
| BOD concentration on "n" stage | Sn | mg/L | ((-1)+(SQRT(1+0,039 x (As/Qin) x Sn-1)))/(0,0195 x (As/Qin))
| Shaft area total | As | m2 | N x SA | 283216.4924
| BOD concentration after the first stage | S1 | mg/L | ((-1)+(SQRT(1+0,039 x (As/Qin) x S0)))/(0,0195 x (As/Qin)) | 32.1193
|  |  |  | Akan tetapi | 32,12 mg/L > 14 mg/L
Jadi, memerlukan satu stage lagi
| Number of shafts for 2nd stage | N2 |  | Asumsi | 20
| Shaft area total for 2nd stage | As2 | m2 | N2 x SA | 186000
| BOD concentration after the 2nd stage | S2 | mg/L | ((-1)+(SQRT(1+0,039 x (As2/Qin) x S1)))/(0,0195 x (As2/Qin)) | 18.2527
|  |  |  | Akan tetapi | 18,25 mg/L > 14 mg/L
Jadi memerlukan satu stage lagi
| Number of shafts for 3rd stage | N3 |  | Asumsi | 12
| Shaft area total for 3rd stage | As3 | m2 | N3 x SA | 111600 | 580816.4924
| BOD concentration after the 3rd stage | S3 | mg/L | ((-1)+(SQRT(1+0,039 x (As3/Qin) x S2)))/(0,0195 x (As3/Qin)) | 13.6201
13,62 mg/L < 14 mg/L
OK!
| Hydraulic loading | HLR | m3/m2.d | Q / total number of "N" x SA | 0.075018
| Nitrification (only possible when soluble BOD5 loading is less than 10 BOD/m2.d) | BOD5
| BOD5 loading for 1st stage | BOD5a | gBOD5/m2.d | Q x S0 x 1/(N x SA) | 15
|  |  |  | Maka | no need nitrification
| BOD5 loading for 2nd stage | BOD5b | gBOD5/m2.d | Q x S1 x 1/(N2 x SA) | 7.5242
|  |  |  | Maka | nitrification occurs
| BOD5 loading for 3rd stage | BOD5c | Gbod5/m2.d | Q x S3 x 1/(N3 x SA) | 5.3177
|  |  |  | Maka | nitrification occurs
| Rate of nitrification is related to the soluble BOD5 loading | rn | gN/m2.d | 1,5 x (1-0,1 x (BOD5))
| Nitrification rate for 2nd stage | r2 | gN/m2.d | 1,5 x (1-0,1 x (BOD5b)) | 0.37138
| Nitrification for 3rd stage | r3 | gN/m2.d | 1,5 x (1-0,1 x (BOD5c)) | 0.70235
If the ammonia concentration in the influent to 2nd stage is 30 mgN/L, find the effluent ammonia concentration
| Nitrification rate for 2nd stage | r2 | gN/m2.d | 1,5 x (1-0,1 x (BOD5b)) | 0.37138
| Nitrogen removal for 2nd stage | Nr2 | g/day | r2 x (N2 x SA) | 69075.9032
| Concentration for 2nd stage | C2 | mg/L | Nr2/Q | 1.5853
| Nitrogen removal for 3rd stage | Nr3 | g/day | r3 x (N3 x SA) | 78382.0587
| Concentration for 3rd stage | C3 | mg/L | Nr3/Q | 1.7989
| Effluent ammonia concentration | Ne | mgN/L | 27,5-C3 | 25.7011
2. | Secondary Sedimentation (Rectangular) | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Average flowrate | Qav | m3/s | Qav | 0.5043
|  |  | m3/day | Qav x 86400 | 43571.7681
| Peak daily flowrate | Qpeak | m3/s | Qpeak | 0.90775
|  |  | m3/day | Qpeak x 86400 | 78429.1825
| Peak flow in each tank | Qpe | m3/day | (Qpeak x 86400)/2 | 39214.5913
| Flow in each tank | Qe | m3/day | (Qav x 86400)/2 | 21785.884
| Overflow rate | OR | m3/m2.d | Kriteria desain | 40
| Area | A | m2 | Qav / OR | 1089.2942
| Width | W | m | Kriteria desain | 12
|  |  |  | 2 x "W" | 24
| Length | L | m | A / W | 45.3873
| Sidewater depth | h | m | Asumsi | 4
| Tank volume | V | m3 | h x 2 (L x W) | 4357.1768
| Overflow rate' | OR' | m3/m2.d | Qav / (2 x (W x L)) | 40
| Detention time | td | hour | ( V x 24 ) / Qav | 2.4
| Overflow rate at peak flow | ORpeak | m3/m2.d | Qpeak / (2 x (W x L)) | 72
| Detention time at peak flow | td' | hour | (V x 24) / Qpeak | 1.3333
| Cohession constant | k |  | Ketentuan | 0.05
| Specific gravity | s |  | Ketentuan | 1.25
| Acceleration due to gravity | g | m/s2 | Ketentuan | 9.81
| Diameter of particles | d | mikrometer | Ketentuan | 100
|  |  | m | Ditentukan | 0.0001
| Darcy Weisbach friction factor | f |  | Ketentuan | 0.025
| Horizontal velocity that will just produce scour | vh | m/s | ((8 x k x (s-1)gd)/(f))^1/2 | 0.062642
| The peak flow horizontal velocity through the settling tank | vhp | m/s | (Qpeak / (2 x (W x h))) x (1 / (24 x 3600)) | 0.0094557
| Surface overflow rate | Vo | m3/m2.d | Qe/L x W | 20
| a BOD removal | a |  | Ketentuan | 0.018
| b BOD removal | b |  | Ketentuan | 0.02
| BOD removal average flow | BODav | % | td/a+(b x td) | 36.3636
| BOD removal peak flow | BODpeak | % | td'/a+(b x td') | 29.8507
| a TSS removal | a' |  | Ketentuan | 0.0075
| b TSS removal | b' |  | Ketentuan | 0.014
| TSS removal average flow | TSSav | % | td/a'+(b' x td) | 58.3942
| TSS removal peak flow | TSSpeak | % | td'/a'+(b' x td') | 50.9554
Dimensi
| Lebar | W | m |  | 24
| Panjang | L | m |  | 45.3873
| Kedalaman | H | m |  | 4
| Konsentrasi solid | Cs | % | Ketentuan | 5
| Specific gravity sludge | Sgs |  | Ketentuan | 1.03
| Debit lumpur | Qsl | m3/day | (TSSav x 1000) / (Cs x Sgs x 10^6) | 1.1339
| Kecepatan dalam pipa | Vin | m/s | Ketentuan | 1.5
| Flowrate | Q1 | m3/s | Qav | 0.5043
| Luas permukaan pipa inlet | Ap | m2 | Qav/Vin | 0.3362
| Weir loading rate | Wl | m3/m.d | Kriteria desain | 496
| Panjang weir | Pweir | m | Qpe/Wl | 79.0617
| Total number of notches | Tn |  | 5*Pweir | 395.3084
Note on F92: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Terlalu panjang?

## Tertiary Design Criteria
Unit | Satuan | Metcalf & Eddy | CPHEEO | Adopsi
UV Disinfection (Low pressure, High Intensity)
Power consumption | W | 200 - 500*
Lamp current | mA | Variable
Lamp voltage | V | Variable
Germicidal output/input | % | 35 - 50
Lamp output at 254 nm | W | 60 - 400
Lamp operating temperature | ˚C | 100 - 150
Pressure | mm Hg | 0,01 - 0,8
Lamp length | m | 1,8 - 2,5
Lamp diameter | mm | Variable
Sleeve life | y | 4 - 6
Ballast life | y | 10 - 15
Estimated lamp life | h | 9000 - 15000

## Tertiary Sizing
1. | UV Disinfection | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Average design flowrate | Q | m3/s | Qav | 0.5043
|  | Q1 | m3/day | Q x 86400 | 43571.7681
|  | Q2 | L/min | Q1 / 1,44 | 30258.1723
| Maximum design flowrate | Qmax | m3/s | Qmax | 0.90775
|  | Qmax1 | m3/day | Qmax x 86400 | 78429.1825
|  | Qmax2 | L/min | Qmax1 / 1,44 | 54464.7101
| Maximum total suspended solids | TSSmax | mg/L | Asumsi | 20
| Minimum transmittance | mt | % | Asumsi | 65
| Minimum design dose | do | mJ/cm2 | Kriteria Desain | 30
| Fecal coliform discharge limit based on geometric mean | Fc | FC/100 Ml | Asumsi | 200
System characteristic
Horizontal lamp configuration
| System headloss coefficient | hc |  | Ketentuan | 0.75
| Lamp/sleeve diameter | d | mm | Asumsi | 23
| Cross sectional area of quartz sleeve | cs | m2 | Asumsi | 0.000415
| Lamp spacing (center to center) | ls | mm | Asumsi | 75
One standby UV Bank will be required per channel
| Flowrate per lamp, for a dose 30 mJ/cm2 | fl | L/min.lamp | (do/(10^-2,428) x (mt^3,126) x (0,64))^(1/0,650) | 258.6159
Specify the flowrate range per UV channel assuming three channel will be operation during peak flow conditions
a. Up to 24.000 L/min, use one channel
b. From 24.000 to 48.000 L/min, split the flow between two channels such that each channel receives up to 24.000 L.min
c. From 48.000 to 72.000 L/min, split the flow between three channels such that each channel reveives up to 24.000 L/min
| Number of lamps required per bank | lb | lamps/bank | (24.000 L/min.bank/fl) | 92.8017
Configure the UV disinfection system
Typically 2,4,8, or 16 lamps per module are available. Using an 8 lamp module, 12 modules are required per bank for a total of 96 lamps per bank.
| Determine the total number of lamps per channel including stanby | lb2 | lamps/channel | 2 x 96 | 192
| Determine total number of lamps | lbtot | lamps/channel | 3 x lb2 | 576
Check whether the headloss for the selected configuration is acceptable
| Cross sectional area of channel | csa | m2 | (12 x (ls/1000)) x (8 x (ls/1000)) | 0.54
| Area of the quarz sleeves | Achannel | m2 | csa - [(12 x 8) lamps/bank] x cs | 0.50016
| Maximum velocity in the channel | v | m/s | (24000 x 0,001 x (1/60))/Achannel | 0.79974
| Headloss per UV channel | hchannel | mm | ((hc x (v^2) x 1000)/(2 x 9,81)) x 2 banks | 48.8984

## Calculation Sludge Volume
1. | Sludge Volume | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Debit | Q | m3/s | Qav | 0.5043
|  |  | m3/day | Qav x 86400 | 43571.7681
| BOD Influent | BODin | mg/L | Diketahui | 200
| BOD from final clarifier | BODf | mg/L | Diketahui | 7.3125
| TSS Influent | TSSin | mg/L | Diketahui | 195
|  |  | kg/m3 | TSSin / 1000 | 0.195
| Removal efficiency SS Primary | RSS | % | Diketahui | 60%
|  |  |  | Diketahui | 0.6
| Mass of Primary Sludge | Mp | kg/d | Q x TSSin x RSS | 5097.8969
Volume of Primary Sludge
| Solids content | SC | % | 100 - Water content = 100 - 95% | 5%
| Specific gravity | Sg |  | Diketahui | 1.04
| Massa jenis air | pw | kg/m3 | Diketahui | 1000
| Sludge volume (Primary) | Vp | m3/day | Mp / (Sg x pw x SC) | 98.0365
| Primary clarifier BOD removal | pcb | % | Diketahui | 35%
| BOD after removal | So | mg/L | Diketahui | 97.5
|  |  | kg/m3 | So / 1000 | 0.0975
| BOD from final clarifier | S | mg/L | Diketahui | 7.3125
|  |  | kg/m3 | S / 1000 | 0.0073125
| Mass of secondary sludge | Ms | kg/day | Q x (So - S) x 0,38 | 1493.259
| Specific gravity | Sg1 |  | Diketahui | 1.02
| Volume of secondary sludge | Vs | m3/day | Ms / (Sg1 x pw x S) | 200.2023
| Total mass of primary and secondary sludge | Mt | kg/day | Mp + Ms | 6591.1558
| Total volume of primary and secondary sludge | Vt | m3/day | Vp + Vs | 298.2388

## Sludge Thickening Criteria
Thickener | Satuan | Metcalf & Eddy | Qasim | Adopsi
Overflow rate | m3/m2/hari | 12 - 32
Solid loading | kg/m2.hari |  | 15 - 150
Radius | m |  | 3 - 60
Kedalaman bak | m | 3,5 - 5
Dry solid influent | % |  | 0,5 - 2
Dry solid effluent | % |  | 4 - 6
Hydraulic loading | m3/m2/hari |  | 2 - 1
Solid loading | kg/m2.hari |  | 25 - 80
Solid capture | % |  | 85 - 92
SS pada supermatan | mg/L |  | 300 - 800

## Sludge Thickening Sizing
1. | Gravity Thickener | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Diameter | d | m | Kriteria | 10
| Depth | h | m | Kriteria | 5
| Sludge blanket | sb | m | Asumsi | 1.2
| Primary sludge | Vp | m3/day | Diketahui | 98.0365
| Surface area | SA | m2 | (phi / 4 ) x (d^2) | 78.5
| Additional treated wastewater applied to the thickener to increase overlow rate | atw | m3/day | Asumsi | 900
Hydraulic overflow rate
| Qin | Qin | m3/day | Vp + atw | 998.0365
| Qthickened | Qt | m3/day | Asumsi | 20
| Qeffluent | Qef | m3/day | Qin - Qt | 978.0365
| Overflow rate | Or | m3/day | Qef / SA | 12.4591
Solids loading rate
| Mass of primary solids | Mp | kg/d | Diketahui | 5097.8969
| Solids loading | Sl | kg/m2.d | Mp / SA | 64.9414
Sludge volume ratio
| Volume of sludge blanket thickener | Vsb | m3 | sb x SA | 94.2
| Sludge volume ratio | svr | day | Vsb / Qt | 4.71
Solids capture
| Mass of solids coming | Mp | kg/d | Diketahui | 5097.8969
| Mass of solids in thickened sludge | Mst | kg/d | Qt x 0,07 x 1000 | 1400
| Solids capture | Sc | % | Mst / Mp x 100% | 27.46%

## Sludge Dewatering Criteria
Dewatering | Satuan | Juknis DED IPAL PUPR | Qasim | Adopsi
Lebar belt | m | 0,5 - 3,5
Beban lumpur | kg/m.Jam | 90 - 680
Beban hidrolis | L/m.detik | 1,6 - 6,3

## Sludge Dewatering Sizing
1. | Belt Filter Press | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil
| Thickened biosolids | Tb | m3/d | Qef | 978.0365
|  |  | L/d | Qef x 1000 | 978036.4782
| Percent of solids | ps | % | Asumsi | 3%
| Operation | op | h/d | Asumsi | 8
|  |  | d/wk | Asumsi | 5
| Loading rate | lr | kg/m.h | Kriteria | 600
Average weekly sludge production rate
| Wet biosolids | wbs | kg/wk | Tb x 7 d/wk x 10^3 x (1/10^3) x 1,02 | 6983180.454
| Dry biosolids | dbs | kg/wk | wbs x ps | 209495.4136
Daily and hourly dry solids processing requirements
| Daily rate | dr | kg/d | dbs x (1/5) | 41899.0827
| Hourly rate | hr | kg/h | dr / 8 | 5237.3853
Belt-filter press size 3
| Jumlah belt filter | n | unit | Asumsi | 3
| Belt width | w | m | hr / lr / n | 2.9097
Use 3 of 3m belt filter press and provide one identical size for standby
Solids and flow balance equations
| Daily solids balance equation | dsb |  | dr = solids in sludge cake (S x 0,22) + solids in filtrate (F x 0,0009) | 41899 = ( S x 0,22) + ( F x 0,0009)
S = sludge cake flowrate (wet), kg/d
F = filtrate flowrate (wet), kg/d
| Mass flowrate equation | mfe |  | Sludge flowrate + wastewater flowrate = filtrate flowrate + cake flowrate
| Daily sludge flowrate | dsf | kg/d | wbs / op | 1396636.0908
| Wastewater flowrate | wf | kg/d | 500 x w x 60 x 8 x 1 x 1 | 698318.0454
| F + S | fs | kg/d | dsf + wf | 2094954.1362
| S | s |  | fs - F
| F | F | L/d | dr = 0,22 (fs - F)+0,0009(F) | 41899 = 0,22(2094954-F)+0,0009 (F)
460889.88
460889,88 kg/d - 0,2209 (F)
1896744.5903
|  |  |  | 1896744,59 x 1 x 1,01 | 1915712.0362
| Solid capture | SC | % | ((dr-F) x (0,0009))/dr x 100 | 95.93%
Operating requirements for sustained peak biosolid load
| Peak 3-d load | p3 | L/d | Qef x 2 | 1956072.9563
Operating time requirements
| Dry solids per day | dsp | kg/d | p3 x 1 x 1,02 x 0,03 | 59855.8325
| Operating time | ot | h/d | dsp/(lr x 3 x 3) | 11.0844

## Pompa
RBC - Secondary clarifier |  |  |  | Aerated Grit Removal - Equalization tank |  |  |  | Equalization tank - primary sedimentation
Total head | 9.2951 | m |  | Total head | 6.2707 | m |  | Total head | 6.2481 | m
| 15 | m |  |  | 15 | m |  |  | 15 | m
Q pompa | 0.0078125 | m3/s |  | Q pompa | 0.5 | m3/s |  | Q pompa | 0.5 | m3/s
v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s
D | 0.070542 | m |  | D | 0.56433 | m |  | D | 0.56433 | m
| 70.5416 | mm |  |  | 564.3326 | mm |  |  | 564.3326 | mm
PVC | 70 | mm |  | PVC | 600 | mm |  | PVC | 600 | mm
Friction Head Loss |  |  |  | Friction Head Loss |  |  |  | Friction Head Loss
Major Head Loss |  |  |  | Major Head Loss |  |  |  | Major Head Loss
Q | 0.0078125 |  | m3/s | Q | 0.5 |  | m3/s | Q | 0.5 |  | m3/s
C | 150 |  |  | C | 150 |  |  | C | 150
D | 0.070542 |  | m | D | 0.56433 |  | m | D | 0.56433 |  | m
L | 60 |  | m | L | 15 |  | m | L | 10 |  | m
hf | 3.0923 |  | m | hf | 0.067859 |  | m | hf | 0.045239 |  | m
Minor Head Loss |  |  |  | Minor Head Loss |  |  |  | Minor Head Loss
Fitting | Jumlah | k | K total | Fitting | Jumlah | k | K total | Fitting | Jumlah | k | K total
Elbow 90 | 7 | 0.7 | 4.9 | Elbow 90 | 7 | 0.7 | 4.9 | Elbow 90 | 7 | 0.7 | 4.9
K Total |  |  | 4.9 | K Total |  |  | 4.9 | K Total |  |  | 4.9
v | 2 |  | m/s | v | 2 |  | m/s | v | 2 |  | m/s
v2 | 4 |  | m2/s2 | v2 | 4 |  | m2/s2 | v2 | 4 |  | m2/s2
g | 9.81 |  | m/s2 | g | 9.81 |  | m/s2 | g | 9.81 |  | m/s2
2g | 19.62 |  | m/s2 | 2g | 19.62 |  | m/s2 | 2g | 19.62 |  | m/s2
hf | 0.99898 |  | m | hf | 0.99898 |  | m | hf | 0.99898 |  | m
Static Head |  |  |  | Static Head |  |  |  | Static Head
Static Head Loss |  | 5 | m | Static Head Loss |  | 5 | m | Static Head Loss |  | 5 | m
Velocity Head |  |  |  | Velocity Head |  |  |  | Velocity Head
v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s
v2 | 4 | m2/s2 |  | v2 | 4 | m2/s2 |  | v2 | 4 | m2/s2
g | 9.81 | m/s2 |  | g | 9.81 | m/s2 |  | g | 9.81 | m/s2
Velocity Head | 0.20387 | m |  | Velocity Head | 0.20387 | m |  | Velocity Head | 0.20387 | m
Secondary sedimentation - UV Desinfection |  |  |  | Secondary sedimentation - Gravity Thickener |  |  |  | Primary Sedimentation - Gravity Thickener
Total head | 6.2933 | m |  | Total head | 6.429 | m |  | Total head | 6.8814 | m
| 15 | m |  |  | 15 | m |  |  | 15 | m
Q pompa | 0.5 | m3/s |  | Q pompa | 0.5 | m3/s |  | Q pompa | 0.5 | m3/s
v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s
D | 0.56433 | m |  | D | 0.56433 | m |  | D | 0.56433 | m
| 564.3326 | mm |  |  | 564.3326 | mm |  |  | 564.3326 | mm
PVC | 600 | mm |  | PVC | 600 | mm |  | PVC | 600 | mm
Friction Head Loss |  |  |  | Friction Head Loss |  |  |  | Friction Head Loss
Major Head Loss |  |  |  | Major Head Loss |  |  |  | Major Head Loss
Q | 0.5 |  | m3/s | Q | 0.5 |  | m3/s | Q | 0.5 |  | m3/s
C | 150 |  |  | C | 150 |  |  | C | 150
D | 0.56433 |  | m | D | 0.56433 |  | m | D | 0.56433 |  | m
L | 20 |  | m | L | 50 |  | m | L | 150 |  | m
hf | 0.090478 |  | m | hf | 0.2262 |  | m | hf | 0.67859 |  | m
Minor Head Loss |  |  |  | Minor Head Loss |  |  |  | Minor Head Loss
Fitting | Jumlah | k | K total | Fitting | Jumlah | k | K total | Fitting | Jumlah | k | K total
Elbow 90 | 7 | 0.7 | 4.9 | Elbow 90 | 7 | 0.7 | 4.9 | Elbow 90 | 7 | 0.7 | 4.9
K Total |  |  | 4.9 | K Total |  |  | 4.9 | K Total |  |  | 4.9
v | 2 |  | m/s | v | 2 |  | m/s | v | 2 |  | m/s
v2 | 4 |  | m2/s2 | v2 | 4 |  | m2/s2 | v2 | 4 |  | m2/s2
g | 9.81 |  | m/s2 | g | 9.81 |  | m/s2 | g | 9.81 |  | m/s2
2g | 19.62 |  | m/s2 | 2g | 19.62 |  | m/s2 | 2g | 19.62 |  | m/s2
hf | 0.99898 |  | m | hf | 0.99898 |  | m | hf | 0.99898 |  | m
Static Head |  |  |  | Static Head |  |  |  | Static Head
Static Head Loss |  | 5 | m | Static Head Loss |  | 5 | m | Static Head Loss |  | 5 | m
Velocity Head |  |  |  | Velocity Head |  |  |  | Velocity Head
v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s
v2 | 4 | m2/s2 |  | v2 | 4 | m2/s2 |  | v2 | 4 | m2/s2
g | 9.81 | m/s2 |  | g | 9.81 | m/s2 |  | g | 9.81 | m/s2
Velocity Head | 0.20387 | m |  | Velocity Head | 0.20387 | m |  | Velocity Head | 0.20387 | m
Gravity Thickener - Belt Press
Total head | 6.2933 | m
| 15 | m
Q pompa | 0.5 | m3/s
v | 2 | m/s
D | 0.56433 | m
| 564.3326 | mm
PVC | 600 | mm
Friction Head Loss
Major Head Loss
Q | 0.5 |  | m3/s
C | 150
D | 0.56433 |  | m
L | 20 |  | m
hf | 0.090478 |  | m
Minor Head Loss
Fitting | Jumlah | k | K total
Elbow 90 | 7 | 0.7 | 4.9
K Total |  |  | 4.9
v | 2 |  | m/s
v2 | 4 |  | m2/s2
g | 9.81 |  | m/s2
2g | 19.62 |  | m/s2
hf | 0.99898 |  | m
Static Head
Static Head Loss |  | 5 | m
Velocity Head
v | 2 | m/s
v2 | 4 | m2/s2
g | 9.81 | m/s2
Velocity Head | 0.20387 | m

## BOQ
Pekerjaan Beton
Unit | Jumlah Unit | Perencanaan |  |  |  |  | Setelah di Beton |  |  |  |  | Volume beton (m3) | Luas Area (m2)
|  | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Diameter (m) | Volume (m3) | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Diameter (m) | Volume (m3)
Channel coarse screen | 1 | 5 | 1.6 | 1.79 |  | 14.32 | 5.4 | 2 | 2.19 |  | 23.652 | 9.332 | 8
Sewage lift station | 1 | 9 | 7 | 8.5 |  | 535.5 | 9.4 | 7.4 | 8.9 |  | 619.084 | 83.584 | 63
Aerated grit removal | 2 | 5.56 | 4.2 | 5.5 |  | 256.872 | 5.96 | 4.6 | 5.9 |  | 323.5088 | 66.6368 | 46.704
Equalization tank | 1 | 50 | 44.2 | 4.5 |  | 9945 | 50.4 | 44.6 | 4.9 |  | 11014.416 | 1069.416 | 2210
Primary sedimentation | 1 | 45 | 24 | 4 |  | 4320 | 45.4 | 24.4 | 4.4 |  | 4874.144 | 554.144 | 1080
Secondary sedimentation | 1 | 45 | 24 | 4 |  | 4320 | 45.4 | 24.4 | 4.4 |  | 4874.144 | 554.144 | 1080
Total | [10 empty] | 21728.9488 | 2337.2568 | 4487.704
Pengadaan Unit |  |  |  | Pengadaan Pipa
Unit | Jumlah Unit |  |  | Dari | Ke | Panjang pipa (m) | Diameter (mm) | Panjang pipa pasaran (m) | Jumlah dibutuhkan
RBC | 62.4534 |  |  | Inlet | Sewage lift station | 2 | 500 | 6 | 1
UV Disinfection | 2 |  |  | Sewage lift station | Grit removal | 30 | 500 | 6 | 180
Gravity thickener | 1 |  |  | Grit removal | Equalization tank | 15 | 500 | 6 | 90
Belt filter press | 2 |  |  | Equalization tank | Primary sedimentation | 30 | 500 | 6 | 180
Bar screen | 1 |  |  | Primary sedimentation | RBC | 20 | 500 | 6 | 120
Fine screen | 1 |  |  | RBC | RBC | 348 | 75 | 6 | 2088
|  |  |  | RBC | Secondary sedimentation | 15 | 500 | 6 | 90
Pengadaan Mekanikal |  |  |  | Secondary sedimentation | UV Disinfection | 15 | 500 | 6 | 90
Unit | Jumlah Unit |  |  | Secondary sedimentation | Gravity thickener | 20 | 500 | 6 | 120
|  |  |  | Primary sedimentation | Bel filter press | 20 | 500 | 6 | 120
Diameter 600 mm x 15 m | 7
Diameter 70 mm x 15 m | 62
Diameter 500 mm x 30 m x 25 kw unit | 2
Diameter 1000 mm x 30 m x 50 kw unit | 2
Pekerjaan Galian
Unit | Jumlah Unit | Galian Tanah
|  | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Diameter (m) | Volume (m3)
Channel coarse screen | 1 | 5 | 1.6 | 1.79 |  | 23.652
Sewage lift station | 1 | 9 | 7 | 8.5 |  | 619.084
Aerated grit removal | 2 | 5.56 | 4.2 | 5.5 |  | 323.5088
Equalization tank | 1 | 50 | 44.2 | 4.5 |  | 11014.416
Primary sedimentation | 1 | 45 | 24 | 4 |  | 4874.144
Secondary sedimentation | 1 | 45 | 24 | 4 |  | 4874.144

## RAB CAPEX
No | Uraian Pekerjaan | Koefisien | Satuan | Harga Satuan Bahan/Upah | Total | Unit IPAL |  | Volume Unit (m3) | Harga Tiap m3 | Satuan | Total Harga | REKAPITULASI
[12 empty] | Uraian | Harga Satuan (m3)
PEKERJAAN PERSIAPAN | [5 empty] | PEKERJAAN PEMBANGUNAN IPAL | [5 empty] | Pekerjaan Persiapan | 2014912.815
PEKERJAAN PEMBUATAN PAPAN NAMA PROYEK | [5 empty] | Channel Coarse Screen | [5 empty] | Pekerjaan Pembangunan IPAL | 1.7345e+12
A | Bahan |  |  |  |  | Pekerjaan Tanah |  | 14.32 | 104255.1187 | m3 | 1492933.3005 | Pengadaan Pipa | 134733350
| Multiplek 18 mm 120 x 240 | 0.35 | m2 | 282500 | 98875 | Pekerjaan Pembetonan |  | 23.652 | 79730691.952 | m3 | 1885790326.0487 | Pengadaan Unit | 8139018360.9133
| Kayu Balok 8/12 kelas II | 0.077 | m3 | 9500000 | 731500 | Total Pekerjaan Channel Coarse Screen |  |  |  |  | 1887283259.3492 | Pengadaan Mekanikal (Pompa) | 908618340
| Seng Besi | 5.8 | m2 | 69500 | 403100 | Sewage Lift Station | [5 empty] | Total RAB | 1.7437e+12
| Paku | 1.25 | kg | 24000 | 30000 | Pekerjaan Tanah |  | 535.5 | 104255.1187 | m3 | 55828616.0906
| Cat Kayu | 2.5 | kg | 52500 | 131250 | Pekerjaan Pembetonan |  | 619.084 | 79730691.952 | m3 | 49359995696.412
Total Harga A |  |  |  |  | 1394725 | Total Pekerjaan Sewage Lift Station |  |  |  |  | 49415824312.5026
B | Tenaga Kerja |  |  |  |  | Aerated Grit Removal
| Tukang Kayu | 1 | OH | 70000 | 70000 | Pekerjaan Tanah |  | 256.872 | 104255.1187 | m3 | 26780220.8635
| Tukang Cat | 1.5 | OH | 70000 | 105000 | Pekerjaan Pembetonan |  | 323.5088 | 79730691.952 | m3 | 25793580476.5612
| Pekerja | 1 | OH | 67000 | 67000 | Total Pekerjaan Aerated Grit Removal |  |  |  |  | 25820360697.4247
| Mandor | 0.1 | OH | 85000 | 8500 | Equalization Tank
Total Harga B |  |  |  |  | 250500 | Pekerjaan Tanah |  | 9945 | 104255.1187 | m3 | 1036817155.9688
Total Harga A + B |  |  |  |  | 1645225 | Pekerjaan Pembetonan |  | 11014.416 | 79730691.952 | m3 | 878187009127.1802
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 246783.75 | Total Pekerjaan Equalization Tank |  |  |  |  | 879223826283.1489
TOTAL |  |  |  |  | 1892008.75 | Primary Sedimentation
PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOWPLANK | [5 empty] | Pekerjaan Tanah |  | 4320 | 104255.1187 | m3 | 450382113
A | Bahan |  |  |  |  | Pekerjaan Pembetonan |  | 4874.144 | 79730691.952 | m3 | 388618873793.6891
| Kaso 5/7 cm | 0.013 | m3 | 3692500 | 48002.5 | Total Pekerjaan Primary Sedimentation |  |  |  |  | 389069255906.6891
| Papan 3/20 | 0.007 | m2 | 6405800 | 44840.6 | Secondary Sedimentation
| Paku | 0.02 | kg | 24000 | 480 | Pekerjaan Tanah |  | 4320 | 104255.1187 | m3 | 450382113
Total Harga A |  |  |  |  | 93323.1 | Pekerjaan Pembetonan |  | 4874.144 | 79730691.952 | m3 | 388618873793.6891
B | Tenaga |  |  |  |  | Total Pekerjaan Secondary Sedimentation |  |  |  |  | 389069255906.6891
| Pekerja | 0.1 | OH | 67000 | 6700 | TOTAL RAB PEMBANGUNAN IPAL |  |  |  |  | 1.7345e+12
| Tukang Kayu | 0.01 | OH | 70000 | 670
| Kepala Tukang | 0.01 | OH | 80000 | 800
| Mandor | 0.01 | OH | 85000 | 850 | PENGADAAN PIPA
Total Harga B |  |  |  |  | 9020 | Diameter (mm) | Panjang (m) | Panjang Pasaran (m) | Jumlah Dibutuhkan | Harga Perbuah | Total Harga
Total Harga A + B |  |  |  |  | 102343.1 | 75 | 348 | 6 | 58 | 105200 | 6101600
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 15351.465 | 500 | 167 | 6 | 27.8333 | 4621500 | 128631750
TOTAL |  |  |  |  | 117694.565 | TOTAL PENGADAAN PIPA |  |  |  |  | 134733350
PEMBERSIHAN LAPANGAN
A | Tenaga Kerja |  |  |  |  | PENGADAAN UNIT
| Pekerja | 0.06 | OH | 67000 | 4020 | Unit |  | Jumlah Unit | Harga Satuan | Total Harga
| Mandor | 0.006 | OH | 85000 | 510 | RBC |  | 62.4534 | 118892979 | 7425269143.9133
Total Harga A |  |  |  |  | 4530 | UV Disinfection |  | 2 | 183500000 | 367000000
Total Harga A |  |  |  |  | 4530 | Gravity thickener |  | 1 | 90260100 | 90260100
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 679.5 | Belt filter press |  | 2 | 112825125 | 225650250
TOTAL |  |  |  |  | 5209.5 | Bar screen |  | 1 | 16547685 | 16547685
TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 2014912.815 | Fine screen |  | 1 | 14291182 | 14291182
[6 empty] | TOTAL PENGADAAN UNIT |  |  |  | 8139018360.9133
PEKERJAAN TANAH
PEKERJAAN GALIAN TANAH | [5 empty] | PENGADAAN MEKANIKAL (POMPA)
A | Tenaga Kerja |  |  |  |  | Unit |  | Jumlah Unit | Harga Satuan | Total Harga
| Pekerja | 0.075 | OH | 67000 | 5025 | Diameter 600 mm x 15 m |  | 7 | 27078030 | 189546210
| Mandor | 0.0075 | OH | 85000 | 637.5 | Diameter 70 mm x 15 m |  | 62 | 9026010 | 559612620
Total Harga A |  |  |  |  | 5662.5 | Diameter 500 mm x 30 m x 25 kw unit |  | 2 | 34599705 | 69199410
Total Harga A |  |  |  |  | 5662.5 | Diameter 1000 mm x 30 m x 50 kw unit |  | 2 | 45130050 | 90260100
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 849.375 | TOTAL PENGADAAN MEKANIKAL (POMPA) |  |  |  | 908618340
TOTAL |  |  |  |  | 6511.875
PEKERJAAN PEMBUANGAN TANAH GALIAN
A | Tenaga Kerja
| Pekerja | 0.33 | OH | 67000 | 22110
| Mandor | 0.033 | OH | 85000 | 2805
Total Harga A |  |  |  |  | 24915
Total Harga A |  |  |  |  | 24915
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 3737.25
TOTAL |  |  |  |  | 28652.25
PEKERJAAN PENGURUGAN TANAH
A | Tenaga Kerja
| Pekerja | 0.33 | OH | 67000 | 22110
| Mandor | 0.033 | OH | 85000 | 2805
Total Harga A |  |  |  |  | 24915
Total Harga A |  |  |  |  | 24915
Total Harga Pekerjaan Persiapan |  |  |  |  | 60079.125
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 9011.8687
TOTAL |  |  |  |  | 69090.9937
TOTAL PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  | 104255.1187
PEKERJAAN PEMBETONAN
PEKERJAAN PEMBETONAN
A | Alat
| Molen kapasitas 0,3 m3 | 0.25 | Sewa/hari | 2320000 | 580000
Total Harga A |  |  |  |  | 580000
B | Bahan
| Portland cement (PC) | 247 | /zak @50 kg | 77400 | 19117800
| Pasir beton (PB) | 0.621 | m3 | 264140 | 164030.94
| Kerikil | 0.74 | m3 | 231240 | 171117.6
| Air | 215 | Liter | 350 | 75250
Total Harga B |  |  |  |  | 19528198.54
C | Tenaga Kerja
| Pekerja | 1.323 | OH | 67000 | 88641
| Tukang batu | 0.189 | OH | 70000 | 13230
| Kepala tukang | 0.019 | OH | 80000 | 1520
| Mandor | 0.132 | OH | 85000 | 11220
Total Harga C |  |  |  |  | 114611
Total Harga A + B + C |  |  |  |  | 20222809.54
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 3033421.431
TOTAL |  |  |  |  | 23256230.971
PEKERJAAN PEMASANGAN
A | Alat
| Molen kapasitas 0,3 m3 | 0.1 | Sewa/hari | 2320000 | 232000
Total Harga A |  |  |  |  | 232000
B | Bahan
| Bata merah | 1.2 | kg | 210000 | 252000
| Portland Cement (PC) | 175 | /zak @50 kg | 77400 | 13545000
| Pasir pasang | 0.33 | m3 | 241390 | 79658.7
Total Harga B |  |  |  |  | 13876658.7
C | Tenaga Kerja
| Pekerja | 1.5 | OH | 67000 | 100500
| Tukang batu | 1.2 | OH | 70000 | 84000
| Mandor | 0.15 | OH | 85000 | 12750
Total Harga C |  |  |  |  | 197250
Total Harga A + B + C |  |  |  |  | 14305908.7
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 2145886.305
TOTAL |  |  |  |  | 16451795.005
PEKERJAAN PENGACIAN
A | Bahan
| Semen Portland (PC) | 3.25 | /zak @50 kg | 77400 | 251550
Total Harga A |  |  |  |  | 251550
B | Tenaga Kerja
| Pekerja | 0.2 | OH | 67000 | 13400
| Tukang batu | 0.1 | OH | 70000 | 7000
| Kepala tukang | 0.01 | OH | 80000 | 800
| Mandor | 0.01 | OH | 85000 | 850
Total Harga B |  |  |  |  | 22050
Total Harga A + B |  |  |  |  | 273600
Total Harga Pekerjaan Pembetonan |  |  |  |  | 34802318.24
Overhead + Profit 15% |  |  |  |  | 5220347.736
TOTAL |  |  |  |  | 40022665.976
TOTAL PEKERJAAN PEMBETONAN |  |  |  |  | 79730691.952

## RAB OPEX
Biaya Listrik Mechanical
Uraian | Kebutuhan Power | Tarif Listrik / kwh | Biaya Listrik (Rp/Hari)
Alat-Alat ME yang terpasang di IPAL Kecamatan Cianjur (Contoh: Pompa) | 4634.52 | 1444.7 | 6695491.044
Penerangan Jalan Umum (PJU) | 10 | 1444.7 | 14447
Total OPEX Kebutuhan Listrik (Rp/hari) |  |  | 6709938.044
Personil
Personil | Jumlah Personil | Harga Satuan | Biaya/Tahun | Biaya/Bulan | Biaya/Hari
Kepala Operator | 1 | 3500000 | 42000000 | 3500000 | 129629.6296
Operator ME | 10 | 3200000 | 384000000 | 32000000 | 1185185.1852
Petugas Keamanan dan Kebersihan | 5 | 2800000 | 168000000 | 14000000 | 518518.5185
Total Personil | 16 | Total Gaji | 114000000 | 49500000 | 1833333.3333
REKAPITULASI
Uraian | Biaya (Rp/hari)
Kebutuhan Listrik Mechanical Electrical IPAL | 6709938.044
Kebutuhan Personil | 1833333.3333
Estimasi Total Biaya OPEX IPAL (Rp/hari) | 8543271.3773