## Data Kondisi Daerah Rencana
Penduduk, Luas Total Area dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan | [6 empty] | Penduduk, Luas Total Area dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Yang Sudah Diurutkan Dari Yang Paling Padat Penduduknya
No | Kecamatan | Luas Total Area (km2/sq.km) | Penduduk (2021) (orang) | Kepadatan Penduduk per Km2 (2021) | Penduduk (2021) (orang) | Kepadatan Penduduk per Km2 (2022) | No | Kecamatan | Luas Total Area (km2/sq.km) | Penduduk (2021) (orang) | Kepadatan Penduduk per Km2 (2021) | Penduduk (2021) (orang) | Kepadatan Penduduk per Km2 (2022)
1 | Agrabinta | 192.65 | 40879 | 212.19 | 41323 | 214.5 | 1 | Cianjur | 26.15 | 174587 | 6676.37 | 176368 | 6744.47
2 | Leles | 114.32 | 31621 | 276.6 | 31730 | 277.55 | 2 | Karangtengah | 48.53 | 167398 | 3449.37 | 170927 | 3522.09
3 | Sindangbarang | 159.08 | 59129 | 371.69 | 59912 | 376.62 | 3 | Pacet | 41.66 | 112320 | 2696.11 | 113981 | 2735.98
4 | Cidaun | 295.51 | 70002 | 236.89 | 70642 | 239.05 | 4 | Ciranjang | 34.81 | 90163 | 2590.15 | 91833 | 2638.12
5 | Naringgul | 281.32 | 47690 | 169.52 | 48036 | 170.75 | 5 | Cilaku | 52.53 | 119746 | 2279.57 | 122188 | 2326.06
6 | Cibinong | 235.48 | 64729 | 274.88 | 65469 | 278.02 | 6 | Sukaluyu | 48.02 | 91570 | 1906.91 | 93892 | 1955.27
7 | Cikadu | 188.66 | 37219 | 197.28 | 37508 | 198.81 | 7 | Warungkondang | 45.16 | 79022 | 1749.82 | 80525 | 1783.1
8 | Tanggeung | 59.8 | 50709 | 847.98 | 51393 | 859.41 | 8 | Cipanas | 67.28 | 114430 | 1700.8 | 115574 | 1717.81
9 | Pasirkuda | 115.15 | 38472 | 334.1 | 38898 | 337.8 | 9 | Cugenang | 76.15 | 118917 | 1561.62 | 120961 | 1588.46
10 | Kadupandak | 104.41 | 53296 | 510.45 | 53792 | 515.2 | 10 | Haurwangi | 46.18 | 64812 | 1403.46 | 65998 | 1429.15
11 | Cijati | 49.02 | 34579 | 705.41 | 34796 | 709.83 | 11 | Gekbrong | 50.77 | 61894 | 1219.11 | 63048 | 1241.84
12 | Takokak | 142.16 | 52122 | 366.64 | 52308 | 367.95 | 12 | Cibeber | 124.73 | 135484 | 1086.22 | 137561 | 1102.87
13 | Sukanagara | 174.05 | 56387 | 323.97 | 57201 | 328.65 | 13 | Sukaresmi | 92.15 | 92403 | 1002.75 | 93720 | 1017.04
14 | Pagelaran | 199.44 | 76345 | 382.8 | 77227 | 387.22 | 14 | Bojongpicung | 88.34 | 84658 | 958.32 | 86111 | 974.77
15 | Campaka | 143.75 | 70235 | 488.59 | 70930 | 493.43 | 15 | Tanggeung | 59.8 | 50709 | 847.98 | 51393 | 859.41
16 | Campakamulya | 74.27 | 24015 | 323.35 | 24073 | 324.13 | 16 | Mande | 98.79 | 82776 | 837.9 | 84222 | 852.54
17 | Cibeber | 124.73 | 135484 | 1086.22 | 137561 | 1102.87 | 17 | Cikalongkulon | 144.02 | 109073 | 757.35 | 110646 | 768.27
18 | Warungkondang | 45.16 | 79022 | 1749.82 | 80525 | 1783.1 | 18 | Cijati | 49.02 | 34579 | 705.41 | 34796 | 709.83
19 | Gekbrong | 50.77 | 61894 | 1219.11 | 63048 | 1241.84 | 19 | Kadupandak | 104.41 | 53296 | 510.45 | 53792 | 515.2
20 | Cilaku | 52.53 | 119746 | 2279.57 | 122188 | 2326.06 | 20 | Campaka | 143.75 | 70235 | 488.59 | 70930 | 493.43
21 | Sukaluyu | 48.02 | 91570 | 1906.91 | 93892 | 1955.27 | 21 | Pagelaran | 199.44 | 76345 | 382.8 | 77227 | 387.22
22 | Bojongpicung | 88.34 | 84658 | 958.32 | 86111 | 974.77 | 22 | Sindangbarang | 159.08 | 59129 | 371.69 | 59912 | 376.62
23 | Haurwangi | 46.18 | 64812 | 1403.46 | 65998 | 1429.15 | 23 | Takokak | 142.16 | 52122 | 366.64 | 52308 | 367.95
24 | Ciranjang | 34.81 | 90163 | 2590.15 | 91833 | 2638.12 | 24 | Pasirkuda | 115.15 | 38472 | 334.1 | 38898 | 337.8
25 | Mande | 98.79 | 82776 | 837.9 | 84222 | 852.54 | 25 | Sukanagara | 174.05 | 56387 | 323.97 | 57201 | 328.65
26 | Karangtengah | 48.53 | 167398 | 3449.37 | 170927 | 3522.09 | 26 | Campakamulya | 74.27 | 24015 | 323.35 | 24073 | 324.13
27 | Cianjur | 26.15 | 174587 | 6676.37 | 176368 | 6744.47 | 27 | Cibinong | 235.48 | 64729 | 274.88 | 65469 | 278.02
28 | Cugenang | 76.15 | 118917 | 1561.62 | 120961 | 1588.46 | 28 | Leles | 114.32 | 31621 | 276.6 | 31730 | 277.55
29 | Pacet | 41.66 | 112320 | 2696.11 | 113981 | 2735.98 | 29 | Cidaun | 295.51 | 70002 | 236.89 | 70642 | 239.05
30 | Cipanas | 67.28 | 114430 | 1700.8 | 115574 | 1717.81 | 30 | Agrabinta | 192.65 | 40879 | 212.19 | 41323 | 214.5
31 | Sukaresmi | 92.15 | 92403 | 1002.75 | 93720 | 1017.04 | 31 | Cikadu | 188.66 | 37219 | 197.28 | 37508 | 198.81
32 | Cikalongkulon | 144.02 | 109073 | 757.35 | 110646 | 768.27 | 32 | Naringgul | 281.32 | 47690 | 169.52 | 48036 | 170.75
Zona Prioritas |  | Kecamatan Cianjur
Zona Pengembangan |  | Kecamatan Karangtengah

## Kriteria Zona Prioritas
Kriteria Zona Prioritas :
- Kepadatan penduduk
- Klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan)
- Karakteristik tata guna lahan/ Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga)
- Resiko kesehatan lingkungan
Zona Prioritas |  | Zona Pengembangan
1 | Cianjur | 1 | Cilaku
2 | Karangtengah

## Proyeksi Penduduk Prioritas
1 | Proyeksi Penduduk
- Diambil dari zona prioritas (Kecamatan : Cianjur, Karangtengah)
| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Tingkat Pertumbuhan
|  |  | Aritmatik |  | Geometrik | Exponensial
| 2014 | 301579
| 2015 | 302719 | 1140 |  | 0.378% | 0.378%
| 2016 | 304050 | 1331 |  | 0.4397% | 0.4397%
| 2017 | 304462 | 412 |  | 0.1355% | 0.1355%
| 2018 | 305043 | 581 |  | 0.1908% | 0.1908%
| 2019 | 322494 | 17451 |  | 5.721% | 5.721%
| 2020 | 337632 | 15138 |  | 4.694% | 4.694%
| 2021 | 341985 | 4353 |  | 1.289% | 1.289%
| 2022 | 347295 | 5310 |  | 1.553% | 1.553%
| Rata-Rata |  | 5714.5 |  | 1.8% | 1.8%
| Backward Projection Metode Geometrik | [5 empty] | Backward Projection Metode Exponensial |  |  |  |  | Backward Projection Metode Aritmatik
| No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Geometrik |  | No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Exponensial | No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Aritmatik
| 1 | 2014 | 301579 | -8 | 301101.2715 |  | 1 | 2014 | 301579 | -8 | 300715.8651 | 1 | 2014 | 301579 | -8 | 301579
| 2 | 2015 | 302719 | -7 | 306521.4223 |  | 2 | 2015 | 302719 | -7 | 306178.0938 | 2 | 2015 | 302719 | -7 | 307293.5
| 3 | 2016 | 304050 | -6 | 312039.1418 |  | 3 | 2016 | 304050 | -6 | 311739.5388 | 3 | 2016 | 304050 | -6 | 313008
| 4 | 2017 | 304462 | -5 | 317656.1862 |  | 4 | 2017 | 304462 | -5 | 317402.0024 | 4 | 2017 | 304462 | -5 | 318722.5
| 5 | 2018 | 305043 | -4 | 323374.3436 |  | 5 | 2018 | 305043 | -4 | 323167.3195 | 5 | 2018 | 305043 | -4 | 324437
| 6 | 2019 | 322494 | -3 | 329195.434 |  | 6 | 2019 | 322494 | -3 | 329037.3583 | 6 | 2019 | 322494 | -3 | 330151.5
| 7 | 2020 | 337632 | -2 | 335121.3104 |  | 7 | 2020 | 337632 | -2 | 335014.0209 | 7 | 2020 | 337632 | -2 | 335866
| 8 | 2021 | 341985 | -1 | 341153.859 |  | 8 | 2021 | 341985 | -1 | 341099.2442 | 8 | 2021 | 341985 | -1 | 341580.5
| 9 | 2022 | 347295 | 0 | 347295 |  | 9 | 2022 | 347295 | 0 | 347295 | 9 | 2022 | 347295 | 0 | 347295
| Standar Deviasi Metode Geometrik | [10 empty] | Standar Deviasi Metode Eksponensial | [6 empty] | Standar Deviasi Metode Aritmatik
| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Geometrik (Yi) | Yi-Ymean |  | (Yi-Ymean)² |  |  |  | No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Exsponensial (Yi) | Yi-Ymean | (Yi-Ymean)² | No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Aritmatik (Yi) | Yi-Ymean | (Yi-Ymean)²
| 1 | 2014 | 301579 | 1 | 301101.2715 | 17483.0618 |  | 305657451.1097 |  |  |  | 1 | 2014 | 301579 | 1 | 300715.8651 | 17868.4682 | 319282155.7847 | 1 | 2014 | 301579 | 1 | 301579 | 17005.3333 | 289181361.7778
| 2 | 2015 | 302719 | 2 | 306521.4223 | 12062.911 |  | 145513821.5087 |  |  |  | 2 | 2015 | 302719 | 2 | 306178.0938 | 12406.2396 | 153914779.8178 | 2 | 2015 | 302719 | 2 | 307293.5 | 11290.8333 | 127482917.3611
| 3 | 2016 | 304050 | 3 | 312039.1418 | 6545.1915 |  | 42839532.0724 |  |  |  | 3 | 2016 | 304050 | 3 | 311739.5388 | 6844.7945 | 46851211.9806 | 3 | 2016 | 304050 | 3 | 313008 | 5576.3333 | 31095493.4444
| 4 | 2017 | 304462 | 4 | 317656.1862 | 928.1471 |  | 861457.0346 |  |  |  | 4 | 2017 | 304462 | 4 | 317402.0024 | 1182.3309 | 1397906.404 | 4 | 2017 | 304462 | 4 | 318722.5 | 138.1667 | 19090.0278
| 5 | 2018 | 305043 | 5 | 323374.3436 | 4790.0102 |  | 22944198.154 |  |  |  | 5 | 2018 | 305043 | 5 | 323167.3195 | 4582.9861 | 21003762.0472 | 5 | 2018 | 305043 | 5 | 324437 | 5852.6667 | 34253707.1111
| 6 | 2019 | 322494 | 6 | 329195.434 | 10611.1006 |  | 112595456.99 |  |  |  | 6 | 2019 | 322494 | 6 | 329037.3583 | 10453.0249 | 109265730.1964 | 6 | 2019 | 322494 | 6 | 330151.5 | 11567.1667 | 133799344.6944
| 7 | 2020 | 337632 | 7 | 335121.3104 | 16536.977 |  | 273471608.9773 |  |  |  | 7 | 2020 | 337632 | 7 | 335014.0209 | 16429.6876 | 269934634.5305 | 7 | 2020 | 337632 | 7 | 335866 | 17281.6667 | 298656002.7778
| 8 | 2021 | 341985 | 8 | 341153.859 | 22569.5256 |  | 509383486.751 |  |  |  | 8 | 2021 | 341985 | 8 | 341099.2442 | 22514.9109 | 506921211.6733 | 8 | 2021 | 341985 | 8 | 341580.5 | 22996.1667 | 528823681.3611
| 9 | 2022 | 347295 | 9 | 347295 | 28710.6667 |  | 824302380.4444 |  |  |  | 9 | 2022 | 347295 | 9 | 347295 | 28710.6667 | 824302380.4444 | 9 | 2022 | 347295 | 9 | 347295 | 28710.6667 | 824302380.4444
| Jumlah |  | 2867259 | 45 |  |  |  | 2237569393.0422 |  |  |  | Jumlah |  | 2867259 | 45 |  |  | 2252873772.8789 | Jumlah |  | 2867259 | 45 |  |  | 2267613979
| Ymean |  | 318584.3333 | [8 empty] | Ymean |  | 318584.3333 |  |  |  |  | Ymean |  | 318584.3333
| Standar Deviasi | [6 empty] | 15767.6511 |  |  |  | Standar Deviasi | [5 empty] | 15821.4825 | Standar Deviasi | [5 empty] | 15873.1569
| No | Metode Proyeksi | Standar Deviasi
| 1 | Geometrik | 15767.6511
| 2 | Exponensial | 15821.4825
| 3 | Aritmatik | 15873.1569
Metode proyeksi yang terpilih untuk proyeksi penduduk pada kasus ini adalah Metode Geometrik dikarenakan memiliki standar deviasi terkecil
| Forward Projection Metode Geometrik (20 Tahun) |  |  | Forward Projection Metode Geometrik (10 Tahun)
| Tahun | Jumlah Penduduk |  | Tahun | Jumlah Penduduk
| 2014 | 301579 |  | 2014 | 301579
| 2015 | 302719 |  | 2015 | 302719
| 2016 | 304050 |  | 2016 | 304050
| 2017 | 304462 |  | 2017 | 304462
| 2018 | 305043 |  | 2018 | 305043
| 2019 | 322494 |  | 2019 | 322494
| 2020 | 337632 |  | 2020 | 337632
| 2021 | 341985 |  | 2021 | 341985
| 2022 | 347295 |  | 2022 | 347295
| 2023 | 353546.6883 |  | 2023 | 353546.6883
| 2024 | 359910.9137 |  | 2024 | 359910.9137
| 2025 | 366389.7022 |  | 2025 | 366389.7022
| 2026 | 372985.1159 |  | 2026 | 372985.1159
| 2027 | 379699.2543 |  | 2027 | 379699.2543
| 2028 | 386534.2544 |  | 2028 | 386534.2544
| 2029 | 393492.292 |  | 2029 | 393492.292
| 2030 | 400575.5818 |  | 2030 | 400575.5818
| 2031 | 407786.3786 |  | 2031 | 407786.3786
| 2032 | 415126.9776 |  | 2032 | 415126.9776
| 2033 | 422599.7154
| 2034 | 430206.9705
| 2035 | 430206.9705
| 2036 | 437951.1646
| 2037 | 445834.7626
| 2038 | 453860.2739
| 2039 | 462030.2532
| 2040 | 470347.301
| 2041 | 478814.0647
| 2042 | 487433.2394
| 2043 | 496207.5686

## Proyeksi Penduduk Pengembangan
1 | Proyeksi Penduduk
| - Diambil dari zona pengembangan (Kecamatan : Warungkondang, Cipanas, Cugenang) | [7 empty] | Belum dihitung lagi
| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Tingkat Pertumbuhan
|  |  | Aritmatik |  | Geometrik | Exponensial
| 2014 | 138366
| 2015 | 138891 | 525 |  | 0.3794% | 0.3794%
| 2016 | 139502 | 611 |  | 0.4399% | 0.4399%
| 2017 | 139709 | 207 |  | 0.1484% | 0.1484%
| 2018 | 139981 | 272 |  | 0.1947% | 0.1947%
| 2019 | 153643 | 13662 |  | 9.76% | 9.76%
| 2020 | 164367 | 10724 |  | 6.98% | 6.98%
| 2021 | 167398 | 3031 |  | 1.844% | 1.844%
| 2022 | 170927 | 3529 |  | 2.108% | 2.108%
| Rata-Rata |  | 4070.125 |  | 2.732% | 2.732%
| Backward Projection Metode Geometrik | [5 empty] | Backward Projection Metode Exponensial |  |  |  |  | Backward Projection Metode Aritmatik
| No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Geometrik |  | No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Exponensial | No | Tahun | Jumlah Penduduk | n | Backward Projection Aritmatik
| 1 | 2014 | 138366 | -8 | 137775.4419 |  | 1 | 2014 | 138366 | -8 | 137372.1037 | 1 | 2014 | 138366 | -8 | 138366
| 2 | 2015 | 138891 | -7 | 141539.1782 |  | 2 | 2015 | 138891 | -7 | 141176.5499 | 2 | 2015 | 138891 | -7 | 142436.125
| 3 | 2016 | 139502 | -6 | 145405.732 |  | 3 | 2016 | 139502 | -6 | 145086.3581 | 3 | 2016 | 139502 | -6 | 146506.25
| 4 | 2017 | 139709 | -5 | 149377.9119 |  | 4 | 2017 | 139709 | -5 | 149104.4464 | 4 | 2017 | 139709 | -5 | 150576.375
| 5 | 2018 | 139981 | -4 | 153458.6034 |  | 5 | 2018 | 139981 | -4 | 153233.8134 | 5 | 2018 | 139981 | -4 | 154646.5
| 6 | 2019 | 153643 | -3 | 157650.7709 |  | 6 | 2019 | 153643 | -3 | 157477.541 | 6 | 2019 | 153643 | -3 | 158716.625
| 7 | 2020 | 164367 | -2 | 161957.4595 |  | 7 | 2020 | 164367 | -2 | 161838.7964 | 7 | 2020 | 164367 | -2 | 162786.75
| 8 | 2021 | 167398 | -1 | 166381.7979 |  | 8 | 2021 | 167398 | -1 | 166320.8344 | 8 | 2021 | 167398 | -1 | 166856.875
| 9 | 2022 | 170927 | 0 | 170927 |  | 9 | 2022 | 170927 | 0 | 170927 | 9 | 2022 | 170927 | 0 | 170927
| Standar Deviasi Metode Geometrik | [10 empty] | Standar Deviasi Metode Eksponensial | [6 empty] | Standar Deviasi Metode Aritmatik
| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Geometrik (Yi) | Yi-Ymean |  | (Yi-Ymean)² |  |  |  | No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Exsponensial (Yi) | Yi-Ymean | (Yi-Ymean)² | No | Tahun | Jumlah Penduduk | Tahun ke (X) | Proyeksi Aritmatik (Yi) | Yi-Ymean | (Yi-Ymean)²
| 1 | 2014 | 138366 | 1 | 137775.4419 | 12533.8914 |  | 157098434.856 |  |  |  | 1 | 2014 | 138366 | 1 | 137372.1037 | 12937.2296 | 167371910.5421 | 1 | 2014 | 138366 | 1 | 138366 | 11943.3333 | 142643211.1111
| 2 | 2015 | 138891 | 2 | 141539.1782 | 8770.1551 |  | 76915620.3926 |  |  |  | 2 | 2015 | 138891 | 2 | 141176.5499 | 9132.7835 | 83407734.0041 | 2 | 2015 | 138891 | 2 | 142436.125 | 7873.2083 | 61987409.4601
| 3 | 2016 | 139502 | 3 | 145405.732 | 4903.6014 |  | 24045306.2117 |  |  |  | 3 | 2016 | 139502 | 3 | 145086.3581 | 5222.9752 | 27279470.3453 | 3 | 2016 | 139502 | 3 | 146506.25 | 3803.0833 | 14463442.8403
| 4 | 2017 | 139709 | 4 | 149377.9119 | 931.4215 |  | 867545.9393 |  |  |  | 4 | 2017 | 139709 | 4 | 149104.4464 | 1204.887 | 1451752.6269 | 4 | 2017 | 139709 | 4 | 150576.375 | 267.0417 | 71311.2517
| 5 | 2018 | 139981 | 5 | 153458.6034 | 3149.2701 |  | 9917901.9011 |  |  |  | 5 | 2018 | 139981 | 5 | 153233.8134 | 2924.4801 | 8552583.6663 | 5 | 2018 | 139981 | 5 | 154646.5 | 4337.1667 | 18811014.6944
| 6 | 2019 | 153643 | 6 | 157650.7709 | 7341.4375 |  | 53896704.8533 |  |  |  | 6 | 2019 | 153643 | 6 | 157477.541 | 7168.2077 | 51383201.6356 | 6 | 2019 | 153643 | 6 | 158716.625 | 8407.2917 | 70682553.1684
| 7 | 2020 | 164367 | 7 | 161957.4595 | 11648.1262 |  | 135678844.2198 |  |  |  | 7 | 2020 | 164367 | 7 | 161838.7964 | 11529.4631 | 132928518.819 | 7 | 2020 | 164367 | 7 | 162786.75 | 12477.4167 | 155685926.6736
| 8 | 2021 | 167398 | 8 | 166381.7979 | 16072.4646 |  | 258324118.6998 |  |  |  | 8 | 2021 | 167398 | 8 | 166320.8344 | 16011.5011 | 256368166.2473 | 8 | 2021 | 167398 | 8 | 166856.875 | 16547.5417 | 273821135.2101
| 9 | 2022 | 170927 | 9 | 170927 | 20617.6667 |  | 425088178.7778 |  |  |  | 9 | 2022 | 170927 | 9 | 170927 | 20617.6667 | 425088178.7778 | 9 | 2022 | 170927 | 9 | 170927 | 20617.6667 | 425088178.7778
| Jumlah |  | 1352784 | 45 |  |  |  | 1141832655.8514 |  |  |  | Jumlah |  | 1352784 | 45 |  |  | 1153831516.6643 | Jumlah |  | 1352784 | 45 |  |  | 1163254183.1875
| Ymean |  | 150309.3333 | [8 empty] | Ymean |  | 150309.3333 |  |  |  |  | Ymean |  | 150309.3333
| Standar Deviasi | [6 empty] | 10188.3742 |  |  |  | Standar Deviasi | [5 empty] | 10241.7662 | Standar Deviasi | [5 empty] | 10283.5004
| No | Metode Proyeksi | Standar Deviasi
| 1 | Geometrik | 10188.3742
| 2 | Exponensial | 10241.7662
| 3 | Aritmatik | 10283.5004
Metode proyeksi yang terpilih untuk proyeksi penduduk pada kasus ini adalah Metode Geometrik dikarenakan memiliki standar deviasi terkecil
| Forward Projection Metode Geometrik (20 Tahun) |  |  | Forward Projection Metode Geometrik (10 Tahun)
| Tahun | Jumlah Penduduk |  | Tahun | Jumlah Penduduk
| 2014 | 138366 |  | 2014 | 138366
| 2015 | 138891 |  | 2015 | 138891
| 2016 | 139502 |  | 2016 | 139502
| 2017 | 139709 |  | 2017 | 139709
| 2018 | 139981 |  | 2018 | 139981
| 2019 | 153643 |  | 2019 | 153643
| 2020 | 164367 |  | 2020 | 164367
| 2021 | 167398 |  | 2021 | 167398
1 | 2022 | 170927 |  | 2022 | 170927
2 | 2023 | 175596.3675 |  | 2023 | 175596.3675
3 | 2024 | 180393.2922 |  | 2024 | 180393.2922
4 | 2025 | 185321.259 |  | 2025 | 185321.259
5 | 2026 | 190383.8474 |  | 2026 | 190383.8474
6 | 2027 | 195584.7351 |  | 2027 | 195584.7351
7 | 2028 | 200927.7002 |  | 2028 | 200927.7002
8 | 2029 | 206416.624 |  | 2029 | 206416.624
9 | 2030 | 212055.4936 |  | 2030 | 212055.4936
10 | 2031 | 217848.4053 |  | 2031 | 217848.4053
11 | 2032 | 223799.5672 |  | 2032 | 223799.5672
12 | 2033 | 229913.3024
13 | 2034 | 236194.052
14 | 2035 | 236194.052
15 | 2036 | 242646.3785
16 | 2037 | 249274.9691
17 | 2038 | 256084.6389
18 | 2039 | 263080.3346
19 | 2040 | 270267.138
20 | 2041 | 277650.2699
21 | 2042 | 285235.0934
22 | 2043 | 293027.1184

## Kebutuhan Air Domestik
1 | Kebutuhan Air
- Diambil dari zona prioritas (Kecamatan : Cianjur)
- Kecamatan Cianjur merupakan Kota Sedang
| No | Uraian | Kategori Kota (Sedang)
100.000 - 500.000
| 1 | Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (L/org/hari) | 150
| 2 | Konsumsi Unit Hidran Umum (HU) (L/org/hari) | 30
| 3 | Konsumsi Unit Non Domestik (%) | 20
| 4 | Kehilangan Air (%) | 18
| 5 | Faktor Hari Maksimum | 1.1
| 6 | Faktor Jam Puncak | 1.5
| 7 | Jumlah Jiwa per SR | 5
| 8 | Jumlah Jiwa per HU | 100
| 9 | Sisa Tekan di Jaringan Distribusi (meter kolam air) | 10
| 10 | Jam Operasi | 24
| 11 | Volume Reservoar (%) (Kebutuhan Maksimum) | 20
| 12 | SR : HU | 80 : 20
| 13 | Cakupan Pelayanan | 90
| No. | Uraian | Satuan | Kebutuhan Air
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
| 1 | Jumlah Penduduk | jiwa | 353546.6883 | 359910.9137 | 366389.7022 | 372985.1159 | 379699.2543 | 386534.2544 | 393492.292 | 400575.5818 | 407786.3786 | 415126.9776 | 422599.7154 | 430206.9705 | 430206.9705 | 437951.1646 | 445834.7626 | 453860.2739 | 462030.2532 | 470347.301 | 478814.0647 | 487433.2394 | 496207.5686
| 2 | Tingkat Pelayanan | % | 87% | 88% | 89% | 89% | 90% | 90.5% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100%
|  | Jumlah Penduduk Terlayani | jiwa | 307585.6188 | 316721.6041 | 326086.835 | 331956.7532 | 341729.3288 | 349813.5002 | 358077.9857 | 368529.5353 | 375163.4683 | 386068.0892 | 397243.7324 | 404394.5523 | 408696.622 | 416053.6063 | 428001.3721 | 440244.4657 | 452789.6481 | 465643.8279 | 474025.924 | 487433.2394 | 496207.5686
| 3 | Pelayanan
|  | Rasio Sambungan Rumah (SR) | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  | Penduduk Terlayani SR | jiwa | 276827.0569 | 285049.4437 | 293478.1515 | 298761.0779 | 307556.396 | 314832.1502 | 322270.1871 | 331676.5818 | 337647.1215 | 347461.2803 | 357519.3592 | 363955.0971 | 367826.9598 | 374448.2457 | 385201.2348 | 396220.0191 | 407510.6833 | 419079.4452 | 426623.3316 | 438689.9154 | 446586.8117
| 4 | Jumlah Populasi
|  | Pelayanan Sambungan Rumah | orang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Jumlah Sambungan Rumah | unit | 55365.4114 | 57009.8887 | 58695.6303 | 59752.2156 | 61511.2792 | 62966.43 | 64454.0374 | 66335.3164 | 67529.4243 | 69492.2561 | 71503.8718 | 72791.0194 | 73565.392 | 74889.6491 | 77040.247 | 79244.0038 | 81502.1367 | 83815.889 | 85324.6663 | 87737.9831 | 89317.3623
| 5 | Kebutuhan Domestik per Kapita
|  | Sambungan Rumah | L/orang/hari | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
|  | Tingkat Kebocoran Air | % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18%
| 6 | Kebutuhan Air Domestik
|  | Kebutuhan Sambungan Rumah | L/hari | 7086772.6571 | 7297265.7584 | 7513040.6776 | 7648283.593 | 7873443.7363 | 8059703.0455 | 8250116.7909 | 8490920.4933 | 8643766.3104 | 8895008.7745 | 9152495.5953 | 9317250.4849 | 9416370.1709 | 9585875.0903 | 9861151.6121 | 10143232.489 | 10432273.4921 | 10728433.7959 | 10921557.2897 | 11230461.835 | 11432622.3802
|  | Tingkat Kebocoran Air | L/hari | 1275619.0783 | 1313507.8365 | 1352347.322 | 1376691.0467 | 1417219.8725 | 1450746.5482 | 1485021.0224 | 1528365.6888 | 1555877.9359 | 1601101.5794 | 1647449.2071 | 1677105.0873 | 1694946.6308 | 1725457.5162 | 1775007.2902 | 1825781.848 | 1877809.2286 | 1931118.0833 | 1965880.3121 | 2021483.1303 | 2057872.0284
|  | Total Kebutuhan Air Domestik | L/hari | 8362391.7354 | 8610773.5949 | 8865387.9996 | 9024974.6397 | 9290663.6089 | 9510449.5936 | 9735137.8133 | 10019286.182 | 10199644.2463 | 10496110.3539 | 10799944.8024 | 10994355.5721 | 11111316.8016 | 11311332.6065 | 11636158.9023 | 11969014.337 | 12310082.7207 | 12659551.8792 | 12887437.6018 | 13251944.9653 | 13490494.4087
|  | Kebutuhan Sambungan Rumah | m3/hari | 7086.7727 | 7297.2658 | 7513.0407 | 7648.2836 | 7873.4437 | 8059.703 | 8250.1168 | 8490.9205 | 8643.7663 | 8895.0088 | 9152.4956 | 9317.2505 | 9416.3702 | 9585.8751 | 9861.1516 | 10143.2325 | 10432.2735 | 10728.4338 | 10921.5573 | 11230.4618 | 11432.6224
|  | Tingkat Kebocoran Air | m3/hari | 1275.6191 | 1313.5078 | 1352.3473 | 1376.691 | 1417.2199 | 1450.7465 | 1485.021 | 1528.3657 | 1555.8779 | 1601.1016 | 1647.4492 | 1677.1051 | 1694.9466 | 1725.4575 | 1775.0073 | 1825.7818 | 1877.8092 | 1931.1181 | 1965.8803 | 2021.4831 | 2057.872
|  | Total Kebutuhan Air Domestik | m3/hari | 8362.3917 | 8610.7736 | 8865.388 | 9024.9746 | 9290.6636 | 9510.4496 | 9735.1378 | 10019.2862 | 10199.6442 | 10496.1104 | 10799.9448 | 10994.3556 | 11111.3168 | 11311.3326 | 11636.1589 | 11969.0143 | 12310.0827 | 12659.5519 | 12887.4376 | 13251.945 | 13490.4944

## Proyeksi Fasum
1 | Proyeksi Fasilitas Umum
- Diambil dari zona prioritas (Kecamatan : Cianjur, Karangtengah)
Data Fasilitas Umum 2017 Sampai 2020
| Fasilitas | Unit Satuan | Tahun
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Pendidikan :
| TK | Unit | 132 | 118 | 130 | 129
| SD |  | 141 | 131 | 133 | 124
| MI |  | 8 | 21 | 22 | 22
| SMP |  | 35 | 36 | 44 | 47
| MTs |  | 15 | 22 | 21 | 21
| SMA |  | 17 | 14 | 18 | 18
| SMK |  | 26 | 28 | 41 | 41
| MA |  | 4 | 4 | 5 | 5
PT
Komersial :
| Pasar | Unit | 5 | 5 | 5 | 5
| Toko/Kios |  | 3273 | 3228 | 3203 | 3203
| Minimarket |  | 92 | 94 | 98 | 108
| Warung |  | 3563 | 3335 | 2502 | 2784
Kesehatan :
| Rumah Sakit Umum | Unit | 4 | 2 | 3 | 3
Tempat Ibadah :
| Masjid | Unit | 393 | 394 | 400 | 390
| Mushola/Langgar |  | 1067 | 1077 | 1092 | 1167
| Gereja |  | 9 | 9 | 9 | 8
| Vihara/Kuil |  | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | Proyeksi Fasilitas Umum 2021 Sampai 2043 | [12 empty] | Forward Projection Metode Geometrik (20 Tahun)
| Fasilitas | Unit Satuan | Tahun
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Tahun | Jumlah Penduduk
Pendidikan :
| TK | Unit | 130.8613 | 133.0954 | 83.8306 | 85.3396 | 86.8758 | 88.4397 | 90.0317 | 91.6524 | 93.3022 | 94.9817 | 96.6915 | 98.4321 | 100.204 | 102.0077 | 102.0077 | 103.844 | 105.7133 | 107.6163 | 109.5535 | 111.5255 | 113.5331 | 115.5768 | 117.6574 | 2014 | 479425
| SD |  | 125.7892 | 127.9367 | 80.5813 | 82.0319 | 83.5085 | 85.0118 | 86.5421 | 88.0999 | 89.6858 | 91.3003 | 92.9438 | 94.6169 | 96.3201 | 98.054 | 98.054 | 99.819 | 101.6159 | 103.4451 | 105.3072 | 107.2028 | 109.1326 | 111.0971 | 113.097 | 2015 | 481240
| MI |  | 22.3174 | 22.6984 | 14.2967 | 14.554 | 14.816 | 15.0827 | 15.3542 | 15.6306 | 15.912 | 16.1984 | 16.49 | 16.7869 | 17.089 | 17.3967 | 17.3967 | 17.7098 | 18.0286 | 18.3532 | 18.6835 | 19.0199 | 19.3622 | 19.7108 | 20.0656 | 2016 | 483357
| SMP |  | 47.6782 | 48.4921 | 30.5429 | 31.0927 | 31.6524 | 32.2222 | 32.8022 | 33.3927 | 33.9938 | 34.6058 | 35.2287 | 35.8628 | 36.5084 | 37.1656 | 37.1656 | 37.8346 | 38.5157 | 39.209 | 39.9148 | 40.6333 | 41.3648 | 42.1094 | 42.8674 | 2017 | 483989
| MTs |  | 21.303 | 21.6667 | 13.6468 | 13.8925 | 14.1426 | 14.3972 | 14.6563 | 14.9202 | 15.1887 | 15.4621 | 15.7405 | 16.0238 | 16.3123 | 16.6059 | 16.6059 | 16.9048 | 17.2091 | 17.5189 | 17.8343 | 18.1553 | 18.4821 | 18.8148 | 19.1535 | 2018 | 484891
| SMA |  | 18.2597 | 18.5715 | 11.6973 | 11.9079 | 12.1222 | 12.3404 | 12.5626 | 12.7887 | 13.0189 | 13.2533 | 13.4918 | 13.7347 | 13.9819 | 14.2336 | 14.2336 | 14.4899 | 14.7507 | 15.0162 | 15.2865 | 15.5617 | 15.8418 | 16.127 | 16.4173 | 2019 | 515217
| SMK |  | 41.5916 | 42.3016 | 26.6438 | 27.1234 | 27.6117 | 28.1087 | 28.6147 | 29.1298 | 29.6542 | 30.188 | 30.7314 | 31.2846 | 31.8478 | 32.4211 | 32.4211 | 33.0047 | 33.5988 | 34.2036 | 34.8193 | 35.4461 | 36.0842 | 36.7337 | 37.395 | 2020 | 544044
| MA |  | 5.0721 | 5.1587 | 3.2492 | 3.3077 | 3.3673 | 3.4279 | 3.4896 | 3.5524 | 3.6164 | 3.6815 | 3.7477 | 3.8152 | 3.8839 | 3.9538 | 3.9538 | 4.025 | 4.0974 | 4.1712 | 4.2463 | 4.3227 | 4.4005 | 4.4797 | 4.5604 | 2021 | 551894
| PT | [24 empty] | 2022 | 561316
| Komersial : | [24 empty] | 2023 | 353546.6883
| Pasar | Unit | 5.0721 | 5.1587 | 3.2492 | 3.3077 | 3.3673 | 3.4279 | 3.4896 | 3.5524 | 3.6164 | 3.6815 | 3.7477 | 3.8152 | 3.8839 | 3.9538 | 3.9538 | 4.025 | 4.0974 | 4.1712 | 4.2463 | 4.3227 | 4.4005 | 4.4797 | 4.5604 | 2024 | 359910.9137
| Toko/Kios |  | 3249.216 | 3304.687 | 2081.4678 | 2118.9364 | 2157.0796 | 2195.9094 | 2235.4381 | 2275.6785 | 2316.6432 | 2358.3453 | 2400.798 | 2444.015 | 2488.01 | 2532.7968 | 2532.7968 | 2578.3899 | 2624.8038 | 2672.0531 | 2720.153 | 2769.1187 | 2818.9658 | 2869.7103 | 2921.3682 | 2025 | 366389.7022
| Minimarket |  | 109.5583 | 111.4287 | 70.1837 | 71.4471 | 72.7332 | 74.0425 | 75.3754 | 76.7322 | 78.1135 | 79.5196 | 80.951 | 82.4082 | 83.8917 | 85.4018 | 85.4018 | 86.9392 | 88.5042 | 90.0973 | 91.7192 | 93.3702 | 95.051 | 96.762 | 98.5038 | 2026 | 372985.1159
| Warung |  | 2824.1703 | 2872.3849 | 1809.1808 | 1841.7481 | 1874.9015 | 1908.6518 | 1943.0096 | 1977.9859 | 2013.5918 | 2049.8387 | 2086.738 | 2124.3015 | 2162.5413 | 2201.4694 | 2201.4694 | 2241.0982 | 2281.4404 | 2322.5088 | 2364.3165 | 2406.8768 | 2450.2032 | 2494.3095 | 2539.2098 | 2027 | 379699.2543
| Kesehatan : | [24 empty] | 2028 | 386534.2544
| Rumah Sakit Umum | Unit | 3.0433 | 3.0952 | 1.9495 | 1.9846 | 2.0204 | 2.0567 | 2.0938 | 2.1315 | 2.1698 | 2.2089 | 2.2486 | 2.2891 | 2.3303 | 2.3723 | 2.3723 | 2.415 | 2.4584 | 2.5027 | 2.5478 | 2.5936 | 2.6403 | 2.6878 | 2.7362 | 2029 | 393492.292
| Tempat Ibadah : | [24 empty] | 2030 | 400575.5818
| Masjid | Unit | 395.6273 | 402.3815 | 253.4413 | 258.0035 | 262.6478 | 267.3758 | 272.1888 | 277.0885 | 282.0764 | 287.1541 | 292.3232 | 297.5853 | 302.9422 | 308.3955 | 308.3955 | 313.9469 | 319.5983 | 325.3515 | 331.2081 | 337.1702 | 343.2397 | 349.4184 | 355.7083 | 2031 | 407786.3786
| Mushola/Langgar |  | 1183.8386 | 1204.0493 | 758.3743 | 772.0259 | 785.9232 | 800.0706 | 814.4728 | 829.1342 | 844.0595 | 859.2535 | 874.721 | 890.4669 | 906.4963 | 922.8142 | 922.8142 | 939.4259 | 956.3366 | 973.5517 | 991.0767 | 1008.9171 | 1027.0787 | 1045.5673 | 1064.3886 | 2032 | 415126.9776
| Gereja |  | 8.1154 | 8.254 | 5.1988 | 5.2924 | 5.3876 | 5.4846 | 5.5834 | 5.6839 | 5.7862 | 5.8903 | 5.9964 | 6.1043 | 6.2142 | 6.3261 | 6.3261 | 6.4399 | 6.5559 | 6.6739 | 6.794 | 6.9163 | 7.0408 | 7.1676 | 7.2966 | 2033 | 422599.7154
| Vihara/Kuil |  | 2.0289 | 2.0635 | 1.2997 | 1.3231 | 1.3469 | 1.3712 | 1.3958 | 1.421 | 1.4465 | 1.4726 | 1.4991 | 1.5261 | 1.5535 | 1.5815 | 1.5815 | 1.61 | 1.639 | 1.6685 | 1.6985 | 1.7291 | 1.7602 | 1.7919 | 1.8241 | 2034 | 430206.9705
[26 empty] | 2035 | 430206.9705
[26 empty] | 2036 | 437951.1646
[26 empty] | 2037 | 445834.7626
[26 empty] | 2038 | 453860.2739
[26 empty] | 2039 | 462030.2532
[26 empty] | 2040 | 470347.301
[26 empty] | 2041 | 478814.0647
[26 empty] | 2042 | 487433.2394
[26 empty] | 2043 | 496207.5686

## Kebutuhan Air Non Domestik .1
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari)
Pendidikan :
TK | 267.6475 | 180 | 48176.5497 | 40 | (L/org/hari) | 1927061.9886
SD | 344.5577 | 300 | 103367.3097 | 40 | (L/org/hari) | 4134692.3892
MI | 50.7607 | 300 | 15228.2197 | 40 | (L/org/hari) | 609128.7895
SMP | 130.7473 | 540 | 70603.5642 | 50 | (L/org/hari) | 3530178.2118
MTs | 75.372 | 540 | 40700.8782 | 50 | (L/org/hari) | 2035043.9103
SMA | 50.7607 | 720 | 36547.7274 | 80 | (L/org/hari) | 2923818.1895
SMK | 93.8304 | 720 | 67557.9203 | 80 | (L/org/hari) | 5404633.6231
MA | 24.6113 | 720 | 17720.1102 | 80 | (L/org/hari) | 1417608.8192
PT
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari)
Komersial :
Pasar | 16.9202 | 850 | 14382.2075 | 5 | (L/m2) | 61124382.0003
Toko/Kios | 12462.5289 | 25 | 311563.223 | 5 | (L/m2) | 38945402.8756 |  | Sumber : Buku SPALD-A | [6 empty] | Sumber : SNI 03-7065-2005
Minimarket | 207.6575 | 150 | 31148.6313 | 5 | (L/m2) | 23361473.4603
Warung | 4854.5719 | 25 | 121364.2967 | 5 | (L/m2) | 15170537.0866
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari)
Kesehatan :
Rumah Sakit Umum | 4.6146 | 250 | 1153.653 | 500 | (L/bed/hari) | 576826.5052
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari)
Tempat Ibadah :
Masjid | 1150.5766 | 1 | 1150.5766 | 3000 | (L/unit/hari) | 3451729.8071
Mushola/Langgar | 3385.587 | 1 | 3385.587 | 3000 | (L/unit/hari) | 10156761.1034
Fasilitas | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari)
Gereja | 30.7641 | 1 | 30.7641 | 1000 | (L/unit/hari) | 30764.0803
Vihara/Kuil | 3.0764 | 1 | 3.0764 | 1000 | (L/unit/hari) | 3076.408
TK | [7 empty] | MINIMARKET
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 183.1448 | 180 | 32966.0701 | 40 | (L/org/hari) | 1318642.8024 | 1318.6428 | 2023 | 142.0951 | 150 | 21314.2694 | 5 | (L/m2) | 106571.3472 | 106.5713
2024 | 186.8386 | 180 | 33630.9553 | 40 | (L/org/hari) | 1345238.214 | 1345.2382 | 2024 | 144.961 | 150 | 21744.1522 | 5 | (L/m2) | 108720.7608 | 108.7208
2025 | 190.6069 | 180 | 34309.2506 | 40 | (L/org/hari) | 1372370.0225 | 1372.37 | 2025 | 147.8847 | 150 | 22182.7051 | 5 | (L/m2) | 110913.5255 | 110.9135
2026 | 194.4513 | 180 | 35001.2262 | 40 | (L/org/hari) | 1400049.0464 | 1400.049 | 2026 | 150.8674 | 150 | 22630.1031 | 5 | (L/m2) | 113150.5156 | 113.1505
2027 | 198.3731 | 180 | 35707.1581 | 40 | (L/org/hari) | 1428286.3224 | 1428.2863 | 2027 | 153.9102 | 150 | 23086.5246 | 5 | (L/m2) | 115432.623 | 115.4326
2028 | 202.374 | 180 | 36427.3277 | 40 | (L/org/hari) | 1457093.1096 | 1457.0931 | 2028 | 157.0143 | 150 | 23552.1516 | 5 | (L/m2) | 117760.7578 | 117.7608
2029 | 206.4557 | 180 | 37162.0224 | 40 | (L/org/hari) | 1486480.8945 | 1486.4809 | 2029 | 160.1811 | 150 | 24027.1696 | 5 | (L/m2) | 120135.8482 | 120.1358
2030 | 210.6196 | 180 | 37911.5349 | 40 | (L/org/hari) | 1516461.395 | 1516.4614 | 2030 | 163.4118 | 150 | 24511.7682 | 5 | (L/m2) | 122558.8412 | 122.5588
2031 | 214.8676 | 180 | 38676.1641 | 40 | (L/org/hari) | 1547046.5656 | 1547.0466 | 2031 | 166.7076 | 150 | 25006.1406 | 5 | (L/m2) | 125030.703 | 125.0307
2032 | 219.2012 | 180 | 39456.215 | 40 | (L/org/hari) | 1578248.6016 | 1578.2486 | 2032 | 170.0699 | 150 | 25510.4839 | 5 | (L/m2) | 127552.4193 | 127.5524
2033 | 223.6222 | 180 | 40251.9986 | 40 | (L/org/hari) | 1610079.9445 | 1610.0799 | 2033 | 173.5 | 150 | 26024.9991 | 5 | (L/m2) | 130124.9955 | 130.125
2034 | 228.1324 | 180 | 41063.8322 | 40 | (L/org/hari) | 1642553.2866 | 1642.5533 | 2034 | 176.9993 | 150 | 26549.8915 | 5 | (L/m2) | 132749.4574 | 132.7495
2035 | 228.1324 | 180 | 41063.8322 | 40 | (L/org/hari) | 1642553.2866 | 1642.5533 | 2035 | 176.9993 | 150 | 26549.8915 | 5 | (L/m2) | 132749.4574 | 132.7495
2036 | 232.7336 | 180 | 41892.0394 | 40 | (L/org/hari) | 1675681.5763 | 1675.6816 | 2036 | 180.5691 | 150 | 27085.3703 | 5 | (L/m2) | 135426.8515 | 135.4269
2037 | 237.4275 | 180 | 42736.9506 | 40 | (L/org/hari) | 1709478.0231 | 1709.478 | 2037 | 184.211 | 150 | 27631.6491 | 5 | (L/m2) | 138158.2454 | 138.1582
2038 | 242.2161 | 180 | 43598.9026 | 40 | (L/org/hari) | 1743956.1028 | 1743.9561 | 2038 | 187.9263 | 150 | 28188.9456 | 5 | (L/m2) | 140944.7281 | 140.9447
2039 | 247.1013 | 180 | 44478.2391 | 40 | (L/org/hari) | 1779129.5633 | 1779.1296 | 2039 | 191.7165 | 150 | 28757.4822 | 5 | (L/m2) | 143787.4108 | 143.7874
2040 | 252.0851 | 180 | 45375.3107 | 40 | (L/org/hari) | 1815012.4293 | 1815.0124 | 2040 | 195.5832 | 150 | 29337.4854 | 5 | (L/m2) | 146687.4269 | 146.6874
2041 | 257.1693 | 180 | 46290.4752 | 40 | (L/org/hari) | 1851619.0089 | 1851.619 | 2041 | 199.5279 | 150 | 29929.1866 | 5 | (L/m2) | 149645.9328 | 149.6459
2042 | 262.3561 | 180 | 47224.0975 | 40 | (L/org/hari) | 1888963.8984 | 1888.9639 | 2042 | 203.5521 | 150 | 30532.8216 | 5 | (L/m2) | 152664.1082 | 152.6641
2043 | 267.6475 | 180 | 48176.5497 | 40 | (L/org/hari) | 1927061.9886 | 1927.062 | 2043 | 207.6575 | 150 | 31148.6313 | 5 | (L/m2) | 155743.1564 | 155.7432
SD | [7 empty] | WARUNG
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 235.7727 | 300 | 70731.7978 | 40 | (L/org/hari) | 2829271.9131 | 2829.2719 | 2023 | 3321.8684 | 25 | 83046.7091 | 5 | (L/m2) | 415233.5453 | 415.2335
2024 | 240.5279 | 300 | 72158.3716 | 40 | (L/org/hari) | 2886334.8652 | 2886.3349 | 2024 | 3388.8664 | 25 | 84721.6595 | 5 | (L/m2) | 423608.2977 | 423.6083
2025 | 245.3791 | 300 | 73613.7177 | 40 | (L/org/hari) | 2944548.7073 | 2944.5487 | 2025 | 3457.2157 | 25 | 86430.3917 | 5 | (L/m2) | 432151.9587 | 432.152
2026 | 250.3281 | 300 | 75098.4163 | 40 | (L/org/hari) | 3003936.6513 | 3003.9367 | 2026 | 3526.9435 | 25 | 88173.587 | 5 | (L/m2) | 440867.9349 | 440.8679
2027 | 255.3769 | 300 | 76613.0594 | 40 | (L/org/hari) | 3064522.3775 | 3064.5224 | 2027 | 3598.0776 | 25 | 89951.9403 | 5 | (L/m2) | 449759.7016 | 449.7597
2028 | 260.5275 | 300 | 78158.2511 | 40 | (L/org/hari) | 3126330.0436 | 3126.33 | 2028 | 3670.6464 | 25 | 91766.1609 | 5 | (L/m2) | 458830.8044 | 458.8308
2029 | 265.782 | 300 | 79734.6074 | 40 | (L/org/hari) | 3189384.2947 | 3189.3843 | 2029 | 3744.6789 | 25 | 93616.972 | 5 | (L/m2) | 468084.8602 | 468.0849
2030 | 271.1425 | 300 | 81342.7568 | 40 | (L/org/hari) | 3253710.2729 | 3253.7103 | 2030 | 3820.2045 | 25 | 95505.1118 | 5 | (L/m2) | 477525.559 | 477.5256
2031 | 276.6111 | 300 | 82983.3407 | 40 | (L/org/hari) | 3319333.6273 | 3319.3336 | 2031 | 3897.2533 | 25 | 97431.333 | 5 | (L/m2) | 487156.6652 | 487.1567
2032 | 282.19 | 300 | 84657.0131 | 40 | (L/org/hari) | 3386280.5245 | 3386.2805 | 2032 | 3975.8562 | 25 | 99396.4038 | 5 | (L/m2) | 496982.0189 | 496.982
2033 | 287.8815 | 300 | 86364.4415 | 40 | (L/org/hari) | 3454577.6587 | 3454.5777 | 2033 | 4056.0443 | 25 | 101401.1076 | 5 | (L/m2) | 507005.5381 | 507.0055
2034 | 293.6877 | 300 | 88106.3066 | 40 | (L/org/hari) | 3524252.2625 | 3524.2523 | 2034 | 4137.8498 | 25 | 103446.2439 | 5 | (L/m2) | 517231.2193 | 517.2312
2035 | 293.6877 | 300 | 88106.3066 | 40 | (L/org/hari) | 3524252.2625 | 3524.2523 | 2035 | 4137.8498 | 25 | 103446.2439 | 5 | (L/m2) | 517231.2193 | 517.2312
2036 | 299.611 | 300 | 89883.3029 | 40 | (L/org/hari) | 3595332.1178 | 3595.3321 | 2036 | 4221.3051 | 25 | 105532.628 | 5 | (L/m2) | 527663.1401 | 527.6631
2037 | 305.6538 | 300 | 91696.1392 | 40 | (L/org/hari) | 3667845.5668 | 3667.8456 | 2037 | 4306.4437 | 25 | 107661.092 | 5 | (L/m2) | 538305.4599 | 538.3055
2038 | 311.8185 | 300 | 93545.5381 | 40 | (L/org/hari) | 3741821.5233 | 3741.8215 | 2038 | 4393.2994 | 25 | 109832.4844 | 5 | (L/m2) | 549162.4222 | 549.1624
2039 | 318.1075 | 300 | 95432.2371 | 40 | (L/org/hari) | 3817289.4844 | 3817.2895 | 2039 | 4481.9068 | 25 | 112047.6712 | 5 | (L/m2) | 560238.3562 | 560.2384
2040 | 324.5233 | 300 | 97356.9885 | 40 | (L/org/hari) | 3894279.5418 | 3894.2795 | 2040 | 4572.3014 | 25 | 114307.5357 | 5 | (L/m2) | 571537.6783 | 571.5377
2041 | 331.0685 | 300 | 99320.5599 | 40 | (L/org/hari) | 3972822.3945 | 3972.8224 | 2041 | 4664.5192 | 25 | 116612.9788 | 5 | (L/m2) | 583064.8938 | 583.0649
2042 | 337.7458 | 300 | 101323.734 | 40 | (L/org/hari) | 4052949.3605 | 4052.9494 | 2042 | 4758.5968 | 25 | 118964.9198 | 5 | (L/m2) | 594824.5992 | 594.8246
2043 | 344.5577 | 300 | 103367.3097 | 40 | (L/org/hari) | 4134692.3892 | 4134.6924 | 2043 | 4854.5719 | 25 | 121364.2967 | 5 | (L/m2) | 606821.4835 | 606.8215
MI | [7 empty] | RUMAH SAKIT UMUM
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 34.7344 | 300 | 10420.3095 | 40 | (L/org/hari) | 416812.3801 | 416.8124 | 2023 | 3.1577 | 250 | 789.4174 | 500 | (L/bed/hari) | 394708.6932 | 394.7087
2024 | 35.4349 | 300 | 10630.4744 | 40 | (L/org/hari) | 425218.9757 | 425.219 | 2024 | 3.2214 | 250 | 805.339 | 500 | (L/bed/hari) | 402669.4845 | 402.6695
2025 | 36.1496 | 300 | 10844.8781 | 40 | (L/org/hari) | 433795.1221 | 433.7951 | 2025 | 3.2863 | 250 | 821.5817 | 500 | (L/bed/hari) | 410790.8353 | 410.7908
2026 | 36.8787 | 300 | 11063.606 | 40 | (L/org/hari) | 442544.2388 | 442.5442 | 2026 | 3.3526 | 250 | 838.152 | 500 | (L/bed/hari) | 419075.9837 | 419.076
2027 | 37.6225 | 300 | 11286.7454 | 40 | (L/org/hari) | 451469.8145 | 451.4698 | 2027 | 3.4202 | 250 | 855.0565 | 500 | (L/bed/hari) | 427528.2335 | 427.5282
2028 | 38.3813 | 300 | 11514.3852 | 40 | (L/org/hari) | 460575.4082 | 460.5754 | 2028 | 3.4892 | 250 | 872.3019 | 500 | (L/bed/hari) | 436150.9547 | 436.151
2029 | 39.1554 | 300 | 11746.6163 | 40 | (L/org/hari) | 469864.6506 | 469.8647 | 2029 | 3.5596 | 250 | 889.8952 | 500 | (L/bed/hari) | 444947.5858 | 444.9476
2030 | 39.9451 | 300 | 11983.5311 | 40 | (L/org/hari) | 479341.2456 | 479.3412 | 2030 | 3.6314 | 250 | 907.8433 | 500 | (L/bed/hari) | 453921.6341 | 453.9216
2031 | 40.7507 | 300 | 12225.2243 | 40 | (L/org/hari) | 489008.9719 | 489.009 | 2031 | 3.7046 | 250 | 926.1534 | 500 | (L/bed/hari) | 463076.6779 | 463.0767
2032 | 41.5726 | 300 | 12471.7921 | 40 | (L/org/hari) | 498871.6844 | 498.8717 | 2032 | 3.7793 | 250 | 944.8327 | 500 | (L/bed/hari) | 472416.3678 | 472.4164
2033 | 42.4111 | 300 | 12723.3329 | 40 | (L/org/hari) | 508933.3158 | 508.9333 | 2033 | 3.8556 | 250 | 963.8889 | 500 | (L/bed/hari) | 481944.4278 | 481.9444
2034 | 43.2665 | 300 | 12979.9469 | 40 | (L/org/hari) | 519197.878 | 519.1979 | 2034 | 3.9333 | 250 | 983.3293 | 500 | (L/bed/hari) | 491664.6572 | 491.6647
2035 | 43.2665 | 300 | 12979.9469 | 40 | (L/org/hari) | 519197.878 | 519.1979 | 2035 | 3.9333 | 250 | 983.3293 | 500 | (L/bed/hari) | 491664.6572 | 491.6647
2036 | 44.1391 | 300 | 13241.7366 | 40 | (L/org/hari) | 529669.4638 | 529.6695 | 2036 | 4.0126 | 250 | 1003.1619 | 500 | (L/bed/hari) | 501580.9316 | 501.5809
2037 | 45.0294 | 300 | 13508.8062 | 40 | (L/org/hari) | 540352.2487 | 540.3522 | 2037 | 4.0936 | 250 | 1023.3944 | 500 | (L/bed/hari) | 511697.2052 | 511.6972
2038 | 45.9375 | 300 | 13781.2623 | 40 | (L/org/hari) | 551250.4923 | 551.2505 | 2038 | 4.1761 | 250 | 1044.035 | 500 | (L/bed/hari) | 522017.5116 | 522.0175
2039 | 46.864 | 300 | 14059.2135 | 40 | (L/org/hari) | 562368.5401 | 562.3685 | 2039 | 4.2604 | 250 | 1065.0919 | 500 | (L/bed/hari) | 532545.966 | 532.546
2040 | 47.8092 | 300 | 14342.7706 | 40 | (L/org/hari) | 573710.8254 | 573.7108 | 2040 | 4.3463 | 250 | 1086.5735 | 500 | (L/bed/hari) | 543286.7664 | 543.2868
2041 | 48.7735 | 300 | 14632.0468 | 40 | (L/org/hari) | 585281.8706 | 585.2819 | 2041 | 4.434 | 250 | 1108.4884 | 500 | (L/bed/hari) | 554244.1957 | 554.2442
2042 | 49.7572 | 300 | 14927.1572 | 40 | (L/org/hari) | 597086.2897 | 597.0863 | 2042 | 4.5234 | 250 | 1130.8452 | 500 | (L/bed/hari) | 565422.6228 | 565.4226
2043 | 50.7607 | 300 | 15228.2197 | 40 | (L/org/hari) | 609128.7895 | 609.1288 | 2043 | 4.6146 | 250 | 1153.653 | 500 | (L/bed/hari) | 576826.5052 | 576.8265
SMP | [7 empty] | MASJID
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 89.4673 | 540 | 48312.3441 | 50 | (L/org/hari) | 2415617.2026 | 2415.6172 | 2023 | 787.3123 | 1 | 787.3123 | 3000 | (L/unit/hari) | 2361936.8203 | 2361.9368
2024 | 91.2717 | 540 | 49286.7449 | 50 | (L/org/hari) | 2464337.2454 | 2464.3372 | 2024 | 803.1914 | 1 | 803.1914 | 3000 | (L/unit/hari) | 2409574.1955 | 2409.5742
2025 | 93.1126 | 540 | 50280.7982 | 50 | (L/org/hari) | 2514039.9119 | 2514.0399 | 2025 | 819.3908 | 1 | 819.3908 | 3000 | (L/unit/hari) | 2458172.3583 | 2458.1724
2026 | 94.9906 | 540 | 51294.9004 | 50 | (L/org/hari) | 2564745.0204 | 2564.745 | 2026 | 835.9169 | 1 | 835.9169 | 3000 | (L/unit/hari) | 2507750.6866 | 2507.7507
2027 | 96.9064 | 540 | 52329.4558 | 50 | (L/org/hari) | 2616472.7888 | 2616.4728 | 2027 | 852.7763 | 1 | 852.7763 | 3000 | (L/unit/hari) | 2558328.949 | 2558.3289
2028 | 98.8609 | 540 | 53384.8769 | 50 | (L/org/hari) | 2669243.843 | 2669.2438 | 2028 | 869.9758 | 1 | 869.9758 | 3000 | (L/unit/hari) | 2609927.3132 | 2609.9273
2029 | 100.8548 | 540 | 54461.5845 | 50 | (L/org/hari) | 2723079.2248 | 2723.0792 | 2029 | 887.5221 | 1 | 887.5221 | 3000 | (L/unit/hari) | 2662566.3532 | 2662.5664
2030 | 102.8889 | 540 | 55560.008 | 50 | (L/org/hari) | 2778000.4004 | 2778.0004 | 2030 | 905.4224 | 1 | 905.4224 | 3000 | (L/unit/hari) | 2716267.0582 | 2716.2671
2031 | 104.964 | 540 | 56680.5854 | 50 | (L/org/hari) | 2834029.2689 | 2834.0293 | 2031 | 923.6836 | 1 | 923.6836 | 3000 | (L/unit/hari) | 2771050.8407 | 2771.0508
2032 | 107.081 | 540 | 57823.7634 | 50 | (L/org/hari) | 2891188.171 | 2891.1882 | 2032 | 942.3132 | 1 | 942.3132 | 3000 | (L/unit/hari) | 2826939.545 | 2826.9395
2033 | 109.2407 | 540 | 58989.998 | 50 | (L/org/hari) | 2949499.8983 | 2949.4999 | 2033 | 961.3185 | 1 | 961.3185 | 3000 | (L/unit/hari) | 2883955.4562 | 2883.9555
2034 | 111.444 | 540 | 60179.754 | 50 | (L/org/hari) | 3008987.7018 | 3008.9877 | 2034 | 980.7071 | 1 | 980.7071 | 3000 | (L/unit/hari) | 2942121.3084 | 2942.1213
2035 | 111.444 | 540 | 60179.754 | 50 | (L/org/hari) | 3008987.7018 | 3008.9877 | 2035 | 980.7071 | 1 | 980.7071 | 3000 | (L/unit/hari) | 2942121.3084 | 2942.1213
2036 | 113.6917 | 540 | 61393.506 | 50 | (L/org/hari) | 3069675.3015 | 3069.6753 | 2036 | 1000.4868 | 1 | 1000.4868 | 3000 | (L/unit/hari) | 3001460.2948 | 3001.4603
2037 | 115.9847 | 540 | 62631.7379 | 50 | (L/org/hari) | 3131586.8958 | 3131.5869 | 2037 | 1020.6654 | 1 | 1020.6654 | 3000 | (L/unit/hari) | 3061996.0759 | 3061.9961
2038 | 118.324 | 540 | 63894.9434 | 50 | (L/org/hari) | 3194747.1712 | 3194.7472 | 2038 | 1041.2509 | 1 | 1041.2509 | 3000 | (L/unit/hari) | 3123752.7896 | 3123.7528
2039 | 120.7104 | 540 | 65183.6262 | 50 | (L/org/hari) | 3259181.312 | 3259.1813 | 2039 | 1062.2517 | 1 | 1062.2517 | 3000 | (L/unit/hari) | 3186755.0606 | 3186.7551
2040 | 123.145 | 540 | 66498.3002 | 50 | (L/org/hari) | 3324915.0106 | 3324.915 | 2040 | 1083.676 | 1 | 1083.676 | 3000 | (L/unit/hari) | 3251028.0104 | 3251.028
2041 | 125.6287 | 540 | 67839.4895 | 50 | (L/org/hari) | 3391974.4775 | 3391.9745 | 2041 | 1105.5324 | 1 | 1105.5324 | 3000 | (L/unit/hari) | 3316597.2669 | 3316.5973
2042 | 128.1625 | 540 | 69207.729 | 50 | (L/org/hari) | 3460386.4517 | 3460.3865 | 2042 | 1127.8297 | 1 | 1127.8297 | 3000 | (L/unit/hari) | 3383488.975 | 3383.489
2043 | 130.7473 | 540 | 70603.5642 | 50 | (L/org/hari) | 3530178.2118 | 3530.1782 | 2043 | 1150.5766 | 1 | 1150.5766 | 3000 | (L/unit/hari) | 3451729.8071 | 3451.7298
MTs | [7 empty] | MUSHOLLA / LANGGAR
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 51.5753 | 540 | 27850.6454 | 50 | (L/org/hari) | 1392532.2697 | 1392.5323 | 2023 | 2316.6769 | 1 | 2316.6769 | 3000 | (L/unit/hari) | 6950030.6705 | 6950.0307
2024 | 52.6155 | 540 | 28412.3588 | 50 | (L/org/hari) | 1420617.9415 | 1420.6179 | 2024 | 2363.4014 | 1 | 2363.4014 | 3000 | (L/unit/hari) | 7090204.2839 | 7090.2043
2025 | 53.6767 | 540 | 28985.4013 | 50 | (L/org/hari) | 1449270.0669 | 1449.2701 | 2025 | 2411.0683 | 1 | 2411.0683 | 3000 | (L/unit/hari) | 7233205.0276 | 7233.205
2026 | 54.7593 | 540 | 29570.0014 | 50 | (L/org/hari) | 1478500.0706 | 1478.5001 | 2026 | 2459.6966 | 1 | 2459.6966 | 3000 | (L/unit/hari) | 7379089.9213 | 7379.0899
2027 | 55.8637 | 540 | 30166.3922 | 50 | (L/org/hari) | 1508319.6077 | 1508.3196 | 2027 | 2509.3057 | 1 | 2509.3057 | 3000 | (L/unit/hari) | 7527917.1348 | 7527.9171
2028 | 56.9904 | 540 | 30774.8114 | 50 | (L/org/hari) | 1538740.5683 | 1538.7406 | 2028 | 2559.9153 | 1 | 2559.9153 | 3000 | (L/unit/hari) | 7679746.0111 | 7679.746
2029 | 58.1398 | 540 | 31395.5017 | 50 | (L/org/hari) | 1569775.0825 | 1569.7751 | 2029 | 2611.5457 | 1 | 2611.5457 | 3000 | (L/unit/hari) | 7834637.09 | 7834.6371
2030 | 59.3124 | 540 | 32028.7105 | 50 | (L/org/hari) | 1601435.5249 | 1601.4355 | 2030 | 2664.2174 | 1 | 2664.2174 | 3000 | (L/unit/hari) | 7992652.1324 | 7992.6521
2031 | 60.5087 | 540 | 32674.6904 | 50 | (L/org/hari) | 1633734.5197 | 1633.7345 | 2031 | 2717.9514 | 1 | 2717.9514 | 3000 | (L/unit/hari) | 8153854.1448 | 8153.8541
2032 | 61.7291 | 540 | 33333.6989 | 50 | (L/org/hari) | 1666684.9457 | 1666.6849 | 2032 | 2772.7691 | 1 | 2772.7691 | 3000 | (L/unit/hari) | 8318307.4045 | 8318.3074
2033 | 62.9741 | 540 | 34005.9988 | 50 | (L/org/hari) | 1700299.9414 | 1700.2999 | 2033 | 2828.6925 | 1 | 2828.6925 | 3000 | (L/unit/hari) | 8486077.4853 | 8486.0775
2034 | 64.2442 | 540 | 34691.8582 | 50 | (L/org/hari) | 1734592.9105 | 1734.5929 | 2034 | 2885.7438 | 1 | 2885.7438 | 3000 | (L/unit/hari) | 8657231.2833 | 8657.2313
2035 | 64.2442 | 540 | 34691.8582 | 50 | (L/org/hari) | 1734592.9105 | 1734.5929 | 2035 | 2885.7438 | 1 | 2885.7438 | 3000 | (L/unit/hari) | 8657231.2833 | 8657.2313
2036 | 65.5399 | 540 | 35391.5505 | 50 | (L/org/hari) | 1769577.5267 | 1769.5775 | 2036 | 2943.9457 | 1 | 2943.9457 | 3000 | (L/unit/hari) | 8831837.0439 | 8831.837
2037 | 66.8618 | 540 | 36105.3548 | 50 | (L/org/hari) | 1805267.7399 | 1805.2677 | 2037 | 3003.3215 | 1 | 3003.3215 | 3000 | (L/unit/hari) | 9009964.389 | 9009.9644
2038 | 68.2103 | 540 | 36833.5556 | 50 | (L/org/hari) | 1841677.781 | 1841.6778 | 2038 | 3063.8948 | 1 | 3063.8948 | 3000 | (L/unit/hari) | 9191684.3447 | 9191.6843
2039 | 69.586 | 540 | 37576.4434 | 50 | (L/org/hari) | 1878822.1681 | 1878.8222 | 2039 | 3125.6898 | 1 | 3125.6898 | 3000 | (L/unit/hari) | 9377069.3696 | 9377.0694
2040 | 70.9895 | 540 | 38334.3142 | 50 | (L/org/hari) | 1916715.712 | 1916.7157 | 2040 | 3188.7311 | 1 | 3188.7311 | 3000 | (L/unit/hari) | 9566193.3835 | 9566.1934
2041 | 72.4212 | 540 | 39107.4704 | 50 | (L/org/hari) | 1955373.5223 | 1955.3735 | 2041 | 3253.0439 | 1 | 3253.0439 | 3000 | (L/unit/hari) | 9759131.7973 | 9759.1318
2042 | 73.8819 | 540 | 39896.2203 | 50 | (L/org/hari) | 1994811.0134 | 1994.811 | 2042 | 3318.6538 | 1 | 3318.6538 | 3000 | (L/unit/hari) | 9955961.5428 | 9955.9615
2043 | 75.372 | 540 | 40700.8782 | 50 | (L/org/hari) | 2035043.9103 | 2035.0439 | 2043 | 3385.587 | 1 | 3385.587 | 3000 | (L/unit/hari) | 10156761.1034 | 10156.7611
SMA | [7 empty] | GEREJA
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 34.7344 | 720 | 25008.7428 | 80 | (L/org/hari) | 2000699.4243 | 2000.6994 | 2023 | 4.5489 | 1 | 4.5489 | 1000 | (L/unit/hari) | 4548.9461 | 4.5489
2024 | 35.4349 | 720 | 25513.1385 | 80 | (L/org/hari) | 2041051.0833 | 2041.0511 | 2024 | 4.6308 | 1 | 4.6308 | 1000 | (L/unit/hari) | 4630.8321 | 4.6308
2025 | 36.1496 | 720 | 26027.7073 | 80 | (L/org/hari) | 2082216.5859 | 2082.2166 | 2025 | 4.7142 | 1 | 4.7142 | 1000 | (L/unit/hari) | 4714.1921 | 4.7142
2026 | 36.8787 | 720 | 26552.6543 | 80 | (L/org/hari) | 2124212.3463 | 2124.2123 | 2026 | 4.7991 | 1 | 4.7991 | 1000 | (L/unit/hari) | 4799.0527 | 4.7991
2027 | 37.6225 | 720 | 27088.1889 | 80 | (L/org/hari) | 2167055.1098 | 2167.0551 | 2027 | 4.8854 | 1 | 4.8854 | 1000 | (L/unit/hari) | 4885.4408 | 4.8854
2028 | 38.3813 | 720 | 27634.5245 | 80 | (L/org/hari) | 2210761.9594 | 2210.762 | 2028 | 4.9734 | 1 | 4.9734 | 1000 | (L/unit/hari) | 4973.3841 | 4.9734
2029 | 39.1554 | 720 | 28191.879 | 80 | (L/org/hari) | 2255350.3227 | 2255.3503 | 2029 | 5.0629 | 1 | 5.0629 | 1000 | (L/unit/hari) | 5062.9104 | 5.0629
2030 | 39.9451 | 720 | 28760.4747 | 80 | (L/org/hari) | 2300837.9787 | 2300.838 | 2030 | 5.154 | 1 | 5.154 | 1000 | (L/unit/hari) | 5154.0483 | 5.154
2031 | 40.7507 | 720 | 29340.5383 | 80 | (L/org/hari) | 2347243.065 | 2347.2431 | 2031 | 5.2468 | 1 | 5.2468 | 1000 | (L/unit/hari) | 5246.8268 | 5.2468
2032 | 41.5726 | 720 | 29932.3011 | 80 | (L/org/hari) | 2394584.0852 | 2394.5841 | 2032 | 5.3413 | 1 | 5.3413 | 1000 | (L/unit/hari) | 5341.2754 | 5.3413
2033 | 42.4111 | 720 | 30535.9989 | 80 | (L/org/hari) | 2442879.9158 | 2442.8799 | 2033 | 5.4374 | 1 | 5.4374 | 1000 | (L/unit/hari) | 5437.4242 | 5.4374
2034 | 43.2665 | 720 | 31151.8727 | 80 | (L/org/hari) | 2492149.8142 | 2492.1498 | 2034 | 5.5353 | 1 | 5.5353 | 1000 | (L/unit/hari) | 5535.3038 | 5.5353
2035 | 43.2665 | 720 | 31151.8727 | 80 | (L/org/hari) | 2492149.8142 | 2492.1498 | 2035 | 5.5353 | 1 | 5.5353 | 1000 | (L/unit/hari) | 5535.3038 | 5.5353
2036 | 44.1391 | 720 | 31780.1678 | 80 | (L/org/hari) | 2542413.4262 | 2542.4134 | 2036 | 5.6349 | 1 | 5.6349 | 1000 | (L/unit/hari) | 5634.9452 | 5.6349
2037 | 45.0294 | 720 | 32421.1349 | 80 | (L/org/hari) | 2593690.7937 | 2593.6908 | 2037 | 5.7364 | 1 | 5.7364 | 1000 | (L/unit/hari) | 5736.3804 | 5.7364
2038 | 45.9375 | 720 | 33075.0295 | 80 | (L/org/hari) | 2646002.3629 | 2646.0024 | 2038 | 5.8396 | 1 | 5.8396 | 1000 | (L/unit/hari) | 5839.6415 | 5.8396
2039 | 46.864 | 720 | 33742.1124 | 80 | (L/org/hari) | 2699368.9925 | 2699.369 | 2039 | 5.9448 | 1 | 5.9448 | 1000 | (L/unit/hari) | 5944.7614 | 5.9448
2040 | 47.8092 | 720 | 34422.6495 | 80 | (L/org/hari) | 2753811.9617 | 2753.812 | 2040 | 6.0518 | 1 | 6.0518 | 1000 | (L/unit/hari) | 6051.7736 | 6.0518
2041 | 48.7735 | 720 | 35116.9122 | 80 | (L/org/hari) | 2809352.979 | 2809.353 | 2041 | 6.1607 | 1 | 6.1607 | 1000 | (L/unit/hari) | 6160.7121 | 6.1607
2042 | 49.7572 | 720 | 35825.1774 | 80 | (L/org/hari) | 2866014.1906 | 2866.0142 | 2042 | 6.2716 | 1 | 6.2716 | 1000 | (L/unit/hari) | 6271.6116 | 6.2716
2043 | 50.7607 | 720 | 36547.7274 | 80 | (L/org/hari) | 2923818.1895 | 2923.8182 | 2043 | 6.3845 | 1 | 6.3845 | 1000 | (L/unit/hari) | 6384.5075 | 6.3845
SMK | [7 empty] | VIHARA/KUIL
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari) | Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah unit (Unit) | Total unit | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 64.2059 | 720 | 46228.2822 | 80 | (L/org/hari) | 3698262.5721 | 3698.2626 | 2023 | 1.2997 | 1 | 1.2997 | 1000 | (L/unit/hari) | 1299.6989 | 1.2997
2024 | 65.5009 | 720 | 47160.65 | 80 | (L/org/hari) | 3772852.0024 | 3772.852 | 2024 | 1.3231 | 1 | 1.3231 | 1000 | (L/unit/hari) | 1323.0949 | 1.3231
2025 | 66.822 | 720 | 48111.8226 | 80 | (L/org/hari) | 3848945.8103 | 3848.9458 | 2025 | 1.3469 | 1 | 1.3469 | 1000 | (L/unit/hari) | 1346.912 | 1.3469
2026 | 68.1697 | 720 | 49082.1792 | 80 | (L/org/hari) | 3926574.3371 | 3926.5743 | 2026 | 1.3712 | 1 | 1.3712 | 1000 | (L/unit/hari) | 1371.1579 | 1.3712
2027 | 69.5446 | 720 | 50072.1067 | 80 | (L/org/hari) | 4005768.5363 | 4005.7685 | 2027 | 1.3958 | 1 | 1.3958 | 1000 | (L/unit/hari) | 1395.8402 | 1.3958
2028 | 70.9472 | 720 | 51081.9998 | 80 | (L/org/hari) | 4086559.9855 | 4086.56 | 2028 | 1.421 | 1 | 1.421 | 1000 | (L/unit/hari) | 1420.9669 | 1.421
2029 | 72.3781 | 720 | 52112.2612 | 80 | (L/org/hari) | 4168980.8995 | 4168.9809 | 2029 | 1.4465 | 1 | 1.4465 | 1000 | (L/unit/hari) | 1446.5458 | 1.4465
2030 | 73.8379 | 720 | 53163.3018 | 80 | (L/org/hari) | 4253064.1424 | 4253.0641 | 2030 | 1.4726 | 1 | 1.4726 | 1000 | (L/unit/hari) | 1472.5852 | 1.4726
2031 | 75.3271 | 720 | 54235.5405 | 80 | (L/org/hari) | 4338843.2414 | 4338.8432 | 2031 | 1.4991 | 1 | 1.4991 | 1000 | (L/unit/hari) | 1499.0934 | 1.4991
2032 | 76.8464 | 720 | 55329.405 | 80 | (L/org/hari) | 4426352.3999 | 4426.3524 | 2032 | 1.5261 | 1 | 1.5261 | 1000 | (L/unit/hari) | 1526.0787 | 1.5261
2033 | 78.3963 | 720 | 56445.3314 | 80 | (L/org/hari) | 4515626.511 | 4515.6265 | 2033 | 1.5535 | 1 | 1.5535 | 1000 | (L/unit/hari) | 1553.5498 | 1.5535
2034 | 79.9775 | 720 | 57583.7646 | 80 | (L/org/hari) | 4606701.1717 | 4606.7012 | 2034 | 1.5815 | 1 | 1.5815 | 1000 | (L/unit/hari) | 1581.5154 | 1.5815
2035 | 79.9775 | 720 | 57583.7646 | 80 | (L/org/hari) | 4606701.1717 | 4606.7012 | 2035 | 1.5815 | 1 | 1.5815 | 1000 | (L/unit/hari) | 1581.5154 | 1.5815
2036 | 81.5905 | 720 | 58745.1587 | 80 | (L/org/hari) | 4699612.6969 | 4699.6127 | 2036 | 1.61 | 1 | 1.61 | 1000 | (L/unit/hari) | 1609.9844 | 1.61
2037 | 83.2361 | 720 | 59929.9767 | 80 | (L/org/hari) | 4794398.1338 | 4794.3981 | 2037 | 1.639 | 1 | 1.639 | 1000 | (L/unit/hari) | 1638.9658 | 1.639
2038 | 84.9148 | 720 | 61138.691 | 80 | (L/org/hari) | 4891095.2769 | 4891.0953 | 2038 | 1.6685 | 1 | 1.6685 | 1000 | (L/unit/hari) | 1668.469 | 1.6685
2039 | 86.6275 | 720 | 62371.7835 | 80 | (L/org/hari) | 4989742.6832 | 4989.7427 | 2039 | 1.6985 | 1 | 1.6985 | 1000 | (L/unit/hari) | 1698.5033 | 1.6985
2040 | 88.3746 | 720 | 63629.7461 | 80 | (L/org/hari) | 5090379.6868 | 5090.3797 | 2040 | 1.7291 | 1 | 1.7291 | 1000 | (L/unit/hari) | 1729.0782 | 1.7291
2041 | 90.1571 | 720 | 64913.0802 | 80 | (L/org/hari) | 5193046.4157 | 5193.0464 | 2041 | 1.7602 | 1 | 1.7602 | 1000 | (L/unit/hari) | 1760.2035 | 1.7602
2042 | 91.9754 | 720 | 66222.2976 | 80 | (L/org/hari) | 5297783.8069 | 5297.7838 | 2042 | 1.7919 | 1 | 1.7919 | 1000 | (L/unit/hari) | 1791.889 | 1.7919
2043 | 93.8304 | 720 | 67557.9203 | 80 | (L/org/hari) | 5404633.6231 | 5404.6336 | 2043 | 1.8241 | 1 | 1.8241 | 1000 | (L/unit/hari) | 1824.145 | 1.8241
MA
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah Penduduk (Unit) | Total Penduduk (Jiwa) | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 16.8409 | 720 | 12125.4511 | 80 | (L/org/hari) | 970036.0845 | 970.0361
2024 | 17.1806 | 720 | 12370.0066 | 80 | (L/org/hari) | 989600.5252 | 989.6005
2025 | 17.5271 | 720 | 12619.4945 | 80 | (L/org/hari) | 1009559.5568 | 1009.5596
2026 | 17.8806 | 720 | 12874.0142 | 80 | (L/org/hari) | 1029921.1376 | 1029.9211
2027 | 18.2412 | 720 | 13133.6673 | 80 | (L/org/hari) | 1050693.3866 | 1050.6934
2028 | 18.6091 | 720 | 13398.5573 | 80 | (L/org/hari) | 1071884.5864 | 1071.8846
2029 | 18.9844 | 720 | 13668.7898 | 80 | (L/org/hari) | 1093503.1868 | 1093.5032
2030 | 19.3673 | 720 | 13944.4726 | 80 | (L/org/hari) | 1115557.8078 | 1115.5578
2031 | 19.7579 | 720 | 14225.7155 | 80 | (L/org/hari) | 1138057.2437 | 1138.0572
2032 | 20.1564 | 720 | 14512.6308 | 80 | (L/org/hari) | 1161010.4656 | 1161.0105
2033 | 20.563 | 720 | 14805.3328 | 80 | (L/org/hari) | 1184426.6258 | 1184.4266
2034 | 20.9777 | 720 | 15103.9383 | 80 | (L/org/hari) | 1208315.0614 | 1208.3151
2035 | 20.9777 | 720 | 15103.9383 | 80 | (L/org/hari) | 1208315.0614 | 1208.3151
2036 | 21.4008 | 720 | 15408.5662 | 80 | (L/org/hari) | 1232685.2975 | 1232.6853
2037 | 21.8324 | 720 | 15719.3381 | 80 | (L/org/hari) | 1257547.0515 | 1257.5471
2038 | 22.2727 | 720 | 16036.378 | 80 | (L/org/hari) | 1282910.2366 | 1282.9102
2039 | 22.722 | 720 | 16359.8121 | 80 | (L/org/hari) | 1308784.9661 | 1308.785
2040 | 23.1802 | 720 | 16689.7695 | 80 | (L/org/hari) | 1335181.5572 | 1335.1816
2041 | 23.6478 | 720 | 17026.3817 | 80 | (L/org/hari) | 1362110.5353 | 1362.1105
2042 | 24.1247 | 720 | 17369.783 | 80 | (L/org/hari) | 1389582.6379 | 1389.5826
2043 | 24.6113 | 720 | 17720.1102 | 80 | (L/org/hari) | 1417608.8192 | 1417.6088
PASAR
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 11.5781 | 850 | 9841.4034 | 5 | (L/m2) | 49207.0171 | 49.207
2024 | 11.8116 | 850 | 10039.8925 | 5 | (L/m2) | 50199.4624 | 50.1995
2025 | 12.0499 | 850 | 10242.3848 | 5 | (L/m2) | 51211.9241 | 51.2119
2026 | 12.2929 | 850 | 10448.9612 | 5 | (L/m2) | 52244.806 | 52.2448
2027 | 12.5408 | 850 | 10659.704 | 5 | (L/m2) | 53298.5198 | 53.2985
2028 | 12.7938 | 850 | 10874.6971 | 5 | (L/m2) | 54373.4857 | 54.3735
2029 | 13.0518 | 850 | 11094.0265 | 5 | (L/m2) | 55470.1324 | 55.4701
2030 | 13.315 | 850 | 11317.7794 | 5 | (L/m2) | 56588.897 | 56.5889
2031 | 13.5836 | 850 | 11546.0452 | 5 | (L/m2) | 57730.2258 | 57.7302
2032 | 13.8575 | 850 | 11778.9148 | 5 | (L/m2) | 58894.5739 | 58.8946
2033 | 14.137 | 850 | 12016.4811 | 5 | (L/m2) | 60082.4053 | 60.0824
2034 | 14.4222 | 850 | 12258.8388 | 5 | (L/m2) | 61294.1939 | 61.2942
2035 | 14.4222 | 850 | 12258.8388 | 5 | (L/m2) | 61294.1939 | 61.2942
2036 | 14.713 | 850 | 12506.0846 | 5 | (L/m2) | 62530.4228 | 62.5304
2037 | 15.0098 | 850 | 12758.317 | 5 | (L/m2) | 63791.5849 | 63.7916
2038 | 15.3125 | 850 | 13015.6366 | 5 | (L/m2) | 65078.1831 | 65.0782
2039 | 15.6213 | 850 | 13278.1461 | 5 | (L/m2) | 66390.7304 | 66.3907
2040 | 15.9364 | 850 | 13545.95 | 5 | (L/m2) | 67729.7502 | 67.7298
2041 | 16.2578 | 850 | 13819.1553 | 5 | (L/m2) | 69095.7764 | 69.0958
2042 | 16.5857 | 850 | 14097.8707 | 5 | (L/m2) | 70489.3536 | 70.4894
2043 | 16.9202 | 850 | 14382.2075 | 5 | (L/m2) | 71911.0376 | 71.911
TOKO / KIOS
Tahun | Jumlah (Unit) | Jumlah m2 (Unit) | Total m2 | Pemakaian Air | Satuan | Jumlah Pemakaian (L/hari) | Jumlah Pemakaian (m3/hari)
2023 | 8527.8129 | 25 | 213195.3222 | 5 | (L/m2) | 1065976.6109 | 1065.9766
2024 | 8699.8084 | 25 | 217495.2109 | 5 | (L/m2) | 1087476.0546 | 1087.4761
2025 | 8875.2729 | 25 | 221881.8232 | 5 | (L/m2) | 1109409.1158 | 1109.4091
2026 | 9054.2763 | 25 | 226356.908 | 5 | (L/m2) | 1131784.54 | 1131.7845
2027 | 9236.89 | 25 | 230922.2498 | 5 | (L/m2) | 1154611.2492 | 1154.6112
2028 | 9423.1868 | 25 | 235579.669 | 5 | (L/m2) | 1177898.3451 | 1177.8983
2029 | 9613.2409 | 25 | 240331.0227 | 5 | (L/m2) | 1201655.1133 | 1201.6551
2030 | 9807.1282 | 25 | 245178.2053 | 5 | (L/m2) | 1225891.0264 | 1225.891
2031 | 10004.926 | 25 | 250123.1496 | 5 | (L/m2) | 1250615.7482 | 1250.6157
2032 | 10206.7131 | 25 | 255167.8275 | 5 | (L/m2) | 1275839.1374 | 1275.8391
2033 | 10412.57 | 25 | 260314.2503 | 5 | (L/m2) | 1301571.2514 | 1301.5713
2034 | 10622.5788 | 25 | 265564.4702 | 5 | (L/m2) | 1327822.3508 | 1327.8224
2035 | 10622.5788 | 25 | 265564.4702 | 5 | (L/m2) | 1327822.3508 | 1327.8224
2036 | 10836.8232 | 25 | 270920.5805 | 5 | (L/m2) | 1354602.9026 | 1354.6029
2037 | 11055.3887 | 25 | 276384.7171 | 5 | (L/m2) | 1381923.5855 | 1381.9236
2038 | 11278.3623 | 25 | 281959.0586 | 5 | (L/m2) | 1409795.2931 | 1409.7953
2039 | 11505.8331 | 25 | 287645.8278 | 5 | (L/m2) | 1438229.1389 | 1438.2291
2040 | 11737.8917 | 25 | 293447.2921 | 5 | (L/m2) | 1467236.4606 | 1467.2365
2041 | 11974.6306 | 25 | 299365.7649 | 5 | (L/m2) | 1496828.8244 | 1496.8288
2042 | 12216.1442 | 25 | 305403.606 | 5 | (L/m2) | 1527018.0301 | 1527.018
2043 | 12462.5289 | 25 | 311563.223 | 5 | (L/m2) | 1557816.115 | 1557.8161

## Kebutuhan Air Non Domestik .2
Tahun | Kebutuhan Air Non Domestik (m3/hari) | [16 empty] | Kebutuhan Air Total
| TK | SD | MI | SMP | MTs | SMA | SMK | MA | Pasar | Toko/Kios | Minimarket | Warung | RS | Masjid | Musholla | Gereja | Vihara | (m3/hari)
2023 | 1318.6428 | 2829.2719 | 416.8124 | 2415.6172 | 1392.5323 | 2000.6994 | 3698.2626 | 970.0361 | 49.207 | 1065.9766 | 106.5713 | 415.2335 | 394.7087 | 2361.9368 | 6950.0307 | 4.5489 | 1.2997 | 26391.388
2024 | 1345.2382 | 2886.3349 | 425.219 | 2464.3372 | 1420.6179 | 2041.0511 | 3772.852 | 989.6005 | 50.1995 | 1087.4761 | 108.7208 | 423.6083 | 402.6695 | 2409.5742 | 7090.2043 | 4.6308 | 1.3231 | 26923.6573
2025 | 1372.37 | 2944.5487 | 433.7951 | 2514.0399 | 1449.2701 | 2082.2166 | 3848.9458 | 1009.5596 | 51.2119 | 1109.4091 | 110.9135 | 432.152 | 410.7908 | 2458.1724 | 7233.205 | 4.7142 | 1.3469 | 27466.6616
2026 | 1400.049 | 3003.9367 | 442.5442 | 2564.745 | 1478.5001 | 2124.2123 | 3926.5743 | 1029.9211 | 52.2448 | 1131.7845 | 113.1505 | 440.8679 | 419.076 | 2507.7507 | 7379.0899 | 4.7991 | 1.3712 | 28020.6174
2027 | 1428.2863 | 3064.5224 | 451.4698 | 2616.4728 | 1508.3196 | 2167.0551 | 4005.7685 | 1050.6934 | 53.2985 | 1154.6112 | 115.4326 | 449.7597 | 427.5282 | 2558.3289 | 7527.9171 | 4.8854 | 1.3958 | 28585.7456
2028 | 1457.0931 | 3126.33 | 460.5754 | 2669.2438 | 1538.7406 | 2210.762 | 4086.56 | 1071.8846 | 54.3735 | 1177.8983 | 117.7608 | 458.8308 | 436.151 | 2609.9273 | 7679.746 | 4.9734 | 1.421 | 29162.2715
2029 | 1486.4809 | 3189.3843 | 469.8647 | 2723.0792 | 1569.7751 | 2255.3503 | 4168.9809 | 1093.5032 | 55.4701 | 1201.6551 | 120.1358 | 468.0849 | 444.9476 | 2662.5664 | 7834.6371 | 5.0629 | 1.4465 | 29750.425
2030 | 1516.4614 | 3253.7103 | 479.3412 | 2778.0004 | 1601.4355 | 2300.838 | 4253.0641 | 1115.5578 | 56.5889 | 1225.891 | 122.5588 | 477.5256 | 453.9216 | 2716.2671 | 7992.6521 | 5.154 | 1.4726 | 30350.4405
2031 | 1547.0466 | 3319.3336 | 489.009 | 2834.0293 | 1633.7345 | 2347.2431 | 4338.8432 | 1138.0572 | 57.7302 | 1250.6157 | 125.0307 | 487.1567 | 463.0767 | 2771.0508 | 8153.8541 | 5.2468 | 1.4991 | 30962.5574
2032 | 1578.2486 | 3386.2805 | 498.8717 | 2891.1882 | 1666.6849 | 2394.5841 | 4426.3524 | 1161.0105 | 58.8946 | 1275.8391 | 127.5524 | 496.982 | 472.4164 | 2826.9395 | 8318.3074 | 5.3413 | 1.5261 | 31587.0197
2033 | 1610.0799 | 3454.5777 | 508.9333 | 2949.4999 | 1700.2999 | 2442.8799 | 4515.6265 | 1184.4266 | 60.0824 | 1301.5713 | 130.125 | 507.0055 | 481.9444 | 2883.9555 | 8486.0775 | 5.4374 | 1.5535 | 32224.0763
2034 | 1642.5533 | 3524.2523 | 519.1979 | 3008.9877 | 1734.5929 | 2492.1498 | 4606.7012 | 1208.3151 | 61.2942 | 1327.8224 | 132.7495 | 517.2312 | 491.6647 | 2942.1213 | 8657.2313 | 5.5353 | 1.5815 | 32873.9814
2035 | 1642.5533 | 3524.2523 | 519.1979 | 3008.9877 | 1734.5929 | 2492.1498 | 4606.7012 | 1208.3151 | 61.2942 | 1327.8224 | 132.7495 | 517.2312 | 491.6647 | 2942.1213 | 8657.2313 | 5.5353 | 1.5815 | 32873.9814
2036 | 1675.6816 | 3595.3321 | 529.6695 | 3069.6753 | 1769.5775 | 2542.4134 | 4699.6127 | 1232.6853 | 62.5304 | 1354.6029 | 135.4269 | 527.6631 | 501.5809 | 3001.4603 | 8831.837 | 5.6349 | 1.61 | 33536.9939
2037 | 1709.478 | 3667.8456 | 540.3522 | 3131.5869 | 1805.2677 | 2593.6908 | 4794.3981 | 1257.5471 | 63.7916 | 1381.9236 | 138.1582 | 538.3055 | 511.6972 | 3061.9961 | 9009.9644 | 5.7364 | 1.639 | 34213.3783
2038 | 1743.9561 | 3741.8215 | 551.2505 | 3194.7472 | 1841.6778 | 2646.0024 | 4891.0953 | 1282.9102 | 65.0782 | 1409.7953 | 140.9447 | 549.1624 | 522.0175 | 3123.7528 | 9191.6843 | 5.8396 | 1.6685 | 34903.4043
2039 | 1779.1296 | 3817.2895 | 562.3685 | 3259.1813 | 1878.8222 | 2699.369 | 4989.7427 | 1308.785 | 66.3907 | 1438.2291 | 143.7874 | 560.2384 | 532.546 | 3186.7551 | 9377.0694 | 5.9448 | 1.6985 | 35607.347
2040 | 1815.0124 | 3894.2795 | 573.7108 | 3324.915 | 1916.7157 | 2753.812 | 5090.3797 | 1335.1816 | 67.7298 | 1467.2365 | 146.6874 | 571.5377 | 543.2868 | 3251.028 | 9566.1934 | 6.0518 | 1.7291 | 36325.4871
2041 | 1851.619 | 3972.8224 | 585.2819 | 3391.9745 | 1955.3735 | 2809.353 | 5193.0464 | 1362.1105 | 69.0958 | 1496.8288 | 149.6459 | 583.0649 | 554.2442 | 3316.5973 | 9759.1318 | 6.1607 | 1.7602 | 37058.1108
2042 | 1888.9639 | 4052.9494 | 597.0863 | 3460.3865 | 1994.811 | 2866.0142 | 5297.7838 | 1389.5826 | 70.4894 | 1527.018 | 152.6641 | 594.8246 | 565.4226 | 3383.489 | 9955.9615 | 6.2716 | 1.7919 | 37805.5104
2043 | 1927.062 | 4134.6924 | 609.1288 | 3530.1782 | 2035.0439 | 2923.8182 | 5404.6336 | 1417.6088 | 71.911 | 1557.8161 | 155.7432 | 606.8215 | 576.8265 | 3451.7298 | 10156.7611 | 6.3845 | 1.8241 | 38567.9838

## Kebutuhan Air Total
No | Tahun | Kebutuhan air domestik | Kebutuhan air non domestik | Kebocoran air (18%) | Kebutuhan rata-rata (Qavg) | Kebutuhan Maksimum (Qmaks) | Kebutuhan puncak (Qpeak) | Kebutuhan air minimum (Qmin)
|  | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
1 | 2023 | 0.096787 | 0.30546 | 0.054982 | 0.45722 | 0.91445 | 0.68584 | 0.13717
2 | 2024 | 0.099662 | 0.31162 | 0.056091 | 0.46737 | 0.93474 | 0.70105 | 0.14021
3 | 2025 | 0.10261 | 0.3179 | 0.057222 | 0.47773 | 0.95546 | 0.7166 | 0.14332
4 | 2026 | 0.10446 | 0.32431 | 0.058376 | 0.48714 | 0.97429 | 0.73072 | 0.14614
5 | 2027 | 0.10753 | 0.33085 | 0.059554 | 0.49794 | 0.99588 | 0.74691 | 0.14938
6 | 2028 | 0.11007 | 0.33753 | 0.060755 | 0.50836 | 1.0167 | 0.76253 | 0.15251
7 | 2029 | 0.11268 | 0.34433 | 0.06198 | 0.51899 | 1.038 | 0.77848 | 0.1557
8 | 2030 | 0.11596 | 0.35128 | 0.06323 | 0.53047 | 1.0609 | 0.79571 | 0.15914
9 | 2031 | 0.11805 | 0.35836 | 0.064505 | 0.54092 | 1.0818 | 0.81138 | 0.16228
10 | 2032 | 0.12148 | 0.36559 | 0.065806 | 0.55288 | 1.1058 | 0.82932 | 0.16586
11 | 2033 | 0.125 | 0.37296 | 0.067133 | 0.5651 | 1.1302 | 0.84765 | 0.16953
12 | 2034 | 0.12725 | 0.38049 | 0.068487 | 0.57622 | 1.1524 | 0.86433 | 0.17287
13 | 2035 | 0.1286 | 0.38049 | 0.068487 | 0.57758 | 1.1552 | 0.86636 | 0.17327
14 | 2036 | 0.13092 | 0.38816 | 0.069869 | 0.58895 | 1.1779 | 0.88342 | 0.17668
15 | 2037 | 0.13468 | 0.39599 | 0.071278 | 0.60194 | 1.2039 | 0.90292 | 0.18058
16 | 2038 | 0.13853 | 0.40397 | 0.072715 | 0.61522 | 1.2304 | 0.92283 | 0.18457
17 | 2039 | 0.14248 | 0.41212 | 0.074182 | 0.62878 | 1.2576 | 0.94317 | 0.18863
18 | 2040 | 0.14652 | 0.42043 | 0.075678 | 0.64263 | 1.2853 | 0.96395 | 0.19279
19 | 2041 | 0.14916 | 0.42891 | 0.077204 | 0.65528 | 1.3106 | 0.98292 | 0.19658
20 | 2042 | 0.15338 | 0.43756 | 0.078761 | 0.6697 | 1.3394 | 1.0046 | 0.20091
21 | 2043 | 0.15614 | 0.44639 | 0.08035 | 0.68288 | 1.3658 | 1.0243 | 0.20486
Note on F3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Untuk non domestik, karena untuk yang domestik sudah ditambahkan dengan kebocoran air

## Analisa Sumber Air Baku
Untuk menganalisis kualitas air baku dalam perencanaan ini, digunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. | Ada juga terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang akan dipakai dalam perencanaan ini. | Adapun parameter yang harus diperbaiki ataupun dikurangi konsentrasinya adalah sebagai berikut:
|  | Sumber Air Baku | Karakteristik Air Baku
Pada perencanaan ini digunakan untuk keperluan higiene sanitasi yang biasanya digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta keperluan untuk cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu air untuk keperluan higiene sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum.
|  | Waduk X | Warna : 100Pt-Co
Bahan organik ; 175 mg/L KMnO4
Adapun standar baku mutu kesehatan lingkungan untu kmedia air untuk keperluan higiene sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan.Adapun parameter-parameternya adalah sebagai berikut : |  | Menurut karakteristik sumber air baku di atas dapat diketahui bahwa kualitas sumber air baku di Kabupaten Cianjur tersebut melebihi ambang batas jika dibandingkan dengan nilai baku mutu lingkungan yang ada Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2017 dan Permenkes RI Nomor 492 Tahun 2010.

## Alternatif Pengolahan
ALTERNATIF I | ALTERNATIF II | ALTERNATIF III
Intake Ponton | Intake Ponton | Intake Ponton
Screen | Screen | Screen
Pra-sedimentasi | Pra-sedimentasi | Pra-sedimentasi
Koagulasi - Flokulasi | Koagulasi - Flokulasi | Koagulasi - Flokulasi
Sedimentasi | Adsorpsi | Sedimentasi
Filtrasi | Sedimentasi | Filtrasi
Desinfeksi | Filtrasi | Desinfeksi
Reservoir | Desinfeksi | Reservoir
Reservoir

## Removal Efficiency
Alternatif I
Parameter Kualitas Air | Influent | % Removal Intake | Effluent | % Removal Screen | Effluent | % Removal Pre-Sedimentation | Effluent | % Removal Coagulation-Flocculation | Effluent | % Removal Sedimentation | Effluent | % Removal Filtration | Effluent | % Removal Desinfection | Effluent | Baku Mutu Lingkungan
Warna (Pt-Co) | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 88% | 12 | 91% | 1.08 | 91% | 0.0972 | 0% | 0.0972 | 15
Bahan Organik (mg/L) | 175 | 0% | 175 | 0% | 175 | 0% | 175 | 70% | 52.5 | 0% | 52.5 | 0% | 52.5 | 90% | 5.25 | 10
Alternatif II
Parameter Kualitas Air | Influent | % Removal Intake | Effluent | % Removal Screen | Effluent | % Removal Pre-Sedimentation | Effluent | % Removal Coagulation-Flocculation | Effluent | % Removal Adsorption | Effluent | % Removal Sedimentation | Effluent | % Removal Filtration | Effluent | % Removal Desinfection | Effluent | Baku Mutu Lingkungan
Warna (Pt-Co) | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 88% | 12 | 77% | 2.76 | 91% | 0.2484 | 91% | 0.022356 | 0% | 0.022356 | 15
Bahan Organik (mg/L) | 175 | 0% | 175 | 0% | 175 | 0% | 175 | 70% | 52.5 | 0% | 52.5 | 0% | 52.5 | 0% | 52.5 | 90% | 5.25 | 10
Alternatif III
Parameter Kualitas Air | Influent | % Removal Screen | Effluent | % Removal Intake | Effluent | % Removal Pre-Sedimentation | Effluent | % Removal Coagulation-Flocculation | Effluent | % Removal Sedimentation | Effluent | % Removal Filtration | Effluent | % Removal Desinfection | Effluent | Baku Mutu Lingkungan
Warna (Pt-Co) | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 88% | 12 | 91% | 1.08 | 91% | 0.0972 | 0% | 0.0972 | 15
Bahan Organik (mg/L) | 175 | 0% | 175 | 0% | 175 | 0% | 175 | 70% | 52.5 | 0% | 52.5 | 0% | 52.5 | 90% | 5.25 | 10

## Scoring
Kriteria Pemilihan | Faktor Pembobotan | Alternatif I | Alternatif II | Alternatif III | Scoring
[5 empty] | Alternatif I | Alternatif II | Alternatif III
Aspek Teknis
Ketersediaan lahan | 7 | 9 | 8 | 7 | 63 | 56 | 49
Kemudahan teknis pelayanan | 5 | 3 | 4 | 8 | 15 | 20 | 40
Presentase removal | 7 | 7 | 8 | 9 | 49 | 56 | 63
Kualitas effluent | 7 | 7 | 8 | 9 | 49 | 56 | 63
Ketersediaan tenaga operator | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 21
Ketersediaan alat operasi | 3 | 7 | 8 | 7 | 21 | 24 | 21
Aspek Ekonomi
Biaya konstruksi | 5 | 9 | 9 | 6 | 45 | 45 | 30
Biaya operasi | 4 | 9 | 7 | 7 | 36 | 28 | 28
Biaya pemeliharaan | 3 | 8 | 7 | 7 | 24 | 21 | 21
Aspek Lingkungan
Gangguan terhadap masyarakat sekitar | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 21 | 24
Gangguan terhadap lingkungan fisik | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 21 | 24
Total Score | 50 |  |  |  | 350 | 363 | 384
Scoring Teknologi |  |  |  |  | 350 | 363 | 384
Hasil :
Dari skoring tersebut, maka dipilih teknologi dengan Alternatif III yang akan digunakan pada perencanaan kali ini dikarenakan memiliki score yang paling tinggi diantara yang lain.

## Diagram Alir
Screen
Intake
Pra-sedimentasi
Koagulasi - Flokulasi
Sedimentasi
Filtrasi (Rapid Sand Filter)
Desinfeksi
Reservoir

## Intake
Unit |  |  | Satuan | Qasim (2000) | Cipta Karya RISPAM 2015 | Kawamura
1. Screen
| Jarak bukaan antar batang (b) |  | m | 0.0254
| Diameter batang (w) |  | m | 0.0127
| Kecepatan air melalui screen |  | m/det | < 0,6 |  | <0,1
| Ketinggian air |  | m |  | >1-8
| Kemiringan bar |  | degree |  | 40-60
| Diameter bar |  | inch |  | 0,5-1
| Kecepatan aliran |  | m/s |  | 0,3-0,6
| Lebar saluran |  | m |  | 1.5
2. Intake
| v intake |  | m/det | <0,08
| v inlet strainer |  | m/det | 0,15-0,3 |  | <0,15
| diameter strainer |  | m | 0,006-0,012
| A kotor strainer |  | 2 x A efektif strainer
| v air dalam pipa |  | m/det | 0,6-1,5
| Waktu detensi |  | menit | <20
| H foot valve |  |  | >60
| Q backwashing |  |  | 1/3 Qhisap
| T dinding hisap |  |  | >20
1. |  | Screen | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil | Keterangan
|  | Lebar | L | m | Asumsi | 1.5
|  | Diameter batang | w | m | Kriteria desain | 0.0127
|  | Jarak bukaan antar batang | b | m | Kriteria desain | 0.0254
|  | Jumlah batang | n | batang | n=L-b/w+b | 38.7034
|  | Lebar bukan total | L' | m | L-nw | 1.0085
|  | Debit desain | Q | m3/s | Qaverage | 0.68288
|  | Tingkat air tertinggi di atas danau | HWL | m | Asumsi | 10
|  | Muka air terendah di atas danau | LWL | m | Asumsi | 4
|  | Waktu detensi | Td | menit | Kriteria | 5
|  | Luas penampang | Ac | m2 | L'xHWL | 10.0847
|  | Cek kecepatan pada aliran batang | v | m/s | Q/Ac | 0.067715 | <0,6 m/s OK!
2. |  | Intake | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil | Keterangan
|  | Volume setiap sumur intake | V | m3 | QxTd | 204.8636
|  | Kedalaman efektif sumur | H | m | HWL-(LWL-1,5) | 7.5
|  | Asumsi freeboard | Fb | m | Asumsi | 0.5
|  | Total kedalaman sumur intake | H' | m | H+Fb | 8
|  | Luas permukaan | A | m2 | V/H' | 25.6079
|  | Kecepatan asumsi | Vasumsi | m/s | Kriteria desain | 0.6
|  | Diameter | d | m | ((Qx4/(vx3,14))^0,5 | 1.2041
|  | Kecepatan aliran | Va | m/s | Q/A | 0.026667 | <0,08 m/s OK!

## Pra-sedimentasi
Unit |  | Satuan |  | Qasim (2000) |  | Cipta Karya RISPAM 2015 |  |  | Kawamura (1991)
Jumlah bak |  | buah | [6 empty] | min 2
Beban ambang pelimpah |  | L/s | [6 empty] | 1,4 - 40
Kecepatan aliran rata-rata |  | m/menit | [6 empty] | 3 - 4,5
Beban permukaan |  | m/hari | [6 empty] | 20 - 80
Waktu detensi |  | menit | [6 empty] | 30 - 180
Rasio P:L | [8 empty] | 6:1
Kedalaman bak |  | m | [6 empty] | 1,5 - 2,5
Bilangan Reynold | [8 empty] | Nre < 2000
Bilangan Froud | [8 empty] | NFr > 10^-5
0.125
*) | Data Perencanaan |  | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  |  | Hasil | Keterangan
| Unit (rectangular) |  | x |  | buah |  |  |  |  | 4
| Efisiensi penyisihan |  | y/yo | [6 empty] | 0.6
| Performance bak |  | n | [6 empty] | 0.125
| Kecepatan pengendapan partikel diskrit |  | vs |  | m/s |  |  |  |  | 0.00025
| Perbandingan panjang dan lebar bak |  | P:L | [6 empty] | 6:1
1. | Pra-Sedimentasi (Rectangular) |  | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  |  | Hasil | Keterangan
| Debit |  | Q |  | m3/s |  | Qav |  |  | 0.68288
| Unit (rectangular) |  | x |  | buah |  | Asumsi |  |  | 4
| Kapasitas tiap bak |  | q |  | m3/s |  | Q/x |  |  | 0.17072
| Efisiensi penyisihan |  | y/yo | [6 empty] | 0.6
| Kecepatan pengendapan partikel diskrit |  | vs |  | m/s |  |  |  |  | 0.00025
| Performance bak |  | n | [6 empty] | 0.125
| Beban permukaan |  | QA |  | m3/m2/s |  | (n x vs) /( (1-y/yo)^-n)-1) |  |  | 0.00025751
| Dimensi bak |  | As |  | m2 |  | q/(QA) |  |  | 662.9571
| Panjang |  | P |  | m |  | SQRT(6 x As) |  |  | 63.0693
| Lebar |  | L |  | m |  | 1/6 x P |  |  | 10.5116
| Kedalaman bak |  | h |  | m |  | Asumsi |  |  | 1.5
| Freeboard |  | Fb |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.3
Dimensi
| Panjang |  | P |  | m |  |  |  |  | 63.0693
| Lebar |  | L |  | m |  |  |  |  | 10.5116
| Kedalaman bak |  | h |  | m |  |  |  |  | 1.5
| Freeboard |  | Fb |  | m |  |  |  |  | 0.3
| Volume bak |  | V |  | m3 |  | P x L x h |  |  | 994.4357
| Waktu detensi |  | td |  | detik |  | V/q |  |  | 5824.9628
[5 empty] | menit |  | (V/q) / 60 |  |  | 97.0827 | 30 - 180 menit OK!
Kontrol Aliran
| Area cross |  | Across |  | m2 |  | L x h |  |  | 15.7673
| Kecepatan horizontal |  | vh |  | m/s |  | q/Across |  |  | 0.010827
| Jari-jari hidrolis |  | R |  | m |  | L x h / (L + 2h) |  |  | 1.167
| Nilai viskositas kinematik |  | v |  | m2/s |  | Ketentuan |  |  | 9.539e-07
| Bilangan Reynold |  | Nre |  |  |  | (vb x R) / v |  |  | 13245.7106 | Turbulen
| Bilangan Froude |  | NFr |  |  |  | (vb^2)/(g x R) |  |  | 1.0241e-05
Kontrol Penggerusan
| Diameter partikel diskrit |  | d |  | m |  |  |  |  | 0.0001
| Massa jenis partikel |  | ps |  | kg/m3 |  | Ketentuan |  |  | 2650
| Massa jenis air |  | pw |  | kg/m3 |  | Ketentuan |  |  | 997.5
| Bilangan Reynold |  | Nrep |  |  |  | (QA/ (As x d)) / v |  |  | 4072.0192
| a |  | a |  |  |  | Konstanta |  |  | 0.05
| b |  | b |  |  |  | Konstanta |  |  | 0.02
| Kecepatan penggerusan |  | vg |  | m/s |  | SQRT((8b/a) x ((ps - pw)/pw) x g x d ) |  |  | 0.072115 | 0,072 > 0,0108 OK!
Kontrol Operasional
*) Jika satu bak dikuras maka hanya tiga bak yang beroperasi
| Kapasitas tiap bak |  | q1 |  | m3/s |  | Q/3 |  |  | 0.22763
| Luas |  | As1 |  | m2 |  | P x L |  |  | 662.9571
| Beban permukaan |  | QA1 |  | m3/m2/s |  | q1/As1 |  |  | 0.00034335
| Efisiensi penyisihan |  | y/yo1 |  |  |  | 1-(1+(((n x vs)/(QA1))^(-1/n)) |  |  | 0.50186 | 50.19%
| Waktu detensi |  | td1 |  | detik |  | V/q1 |  |  | 4368.7221
[5 empty] | menit |  | (V/q1)/60 |  |  | 72.812 | OK!
| Kecepatan horizontal |  | vh1 |  | m/s |  | q1/Across |  |  | 0.014437
| Bilangan Reynold |  | NRe1 |  |  |  | (vh1 x R) / v |  |  | 17660.9474
| Bilangan Froude |  | NFr1 |  |  |  | (vh1^2)/g x R |  |  | 1.8206e-05
Saluran Inlet
| Koefisien Manning |  | nmanning |  |  |  | Ketentuan |  |  | 0.013
| Jumlah saluran inlet |  | x1 |  | buah |  | Asumsi |  |  | 1
Dimensi saluran inlet
| Panjang |  | P1 |  |  |  | Asumsi |  |  | 5
| Lebar |  | L1 |  |  |  | Asumsi |  |  | 0.75
| Kedalaman air di saluran |  | H1 |  |  |  | Asumsi |  |  | 1
| Freeboard |  | Fb1 |  |  |  | Asumsi |  |  | 0.2
| Kecepatan horizontal di saluran |  | vh2 |  | m/s |  | Q/(L1 x H1) |  |  | 0.9105
| Jari-jari hidrolis |  | R1 |  | m |  | (L1 x H1)/(L1 + (2 x H1)) |  |  | 0.27273
| Kemiringan saluran |  | S |  |  |  | ((vh2 x nmanning) / (R1^2/3))^2 |  |  | 0.00079216
| Kehilangan tekan di saluran inlet |  | HL |  | m |  | S x P1 |  |  | 0.0039608
Zona Inlet
Dimensi zona inlet
| Panjang |  | P |  | m |  | Asumsi |  |  | 7
| Lebar |  | L |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.75
| Kedalaman air di saluran |  | H |  | m |  | Asumsi |  |  | 1.5
| Freeboard |  | Fb |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.3
Pada Zona Inlet Terdapat Pintu Air
| Lebar Pintu Air |  | Lp |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.75
| Bukaan Pintu Air |  | hf |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.75
| Koefisien Pemerata Aliran |  | m |  |  |  | Ketentuan |  |  | 0.98
| Debit melalui pintu air |  | q |  | m3/s |  | q (tiap bak) |  |  | 0.17072
Headloss di pintu air
| Headloss di pintu air pertama |  | Hpl |  | m |  | Q/(2,746 x ((hf)^(2/3)) x Lp) |  |  | 0.40167
[5 empty] | cm |  | Sehingga ditentukan |  |  | 40.1674
| Headloss di pintu air kedua |  | Hp2 |  | m |  | Hpl x (m) |  |  | 0.38577
[5 empty] | cm |  | Sehingga ditentukan |  |  | 38.5768
| Headloss di pintu air ketiga |  | Hp3 |  | m |  | Hp2 x (m) |  |  | 0.37049
[5 empty] | cm |  | Sehingga ditentukan |  |  | 37.0492
| Headloss di pintu air keempat |  | Hp4 |  | m |  | Hp3 x (m) |  |  | 0.35582
Sistem Outlet
Pelimpah
Pelimpah berupa mercu tajam dengan ketebalan 5 cm
| Panjang pelimpah |  | b |  | m |  | Asumsi |  |  | 6.5
| Jumlah pelimpah |  | n |  | buah |  | Asumsi |  |  | 2
| Total panjang pelimpah |  | Ltot |  | m |  | Asumsi |  |  | 13
| Beban pelimpah |  | bp |  | m3/m/s |  | q/Ltot |  |  | 0.013132
| Tinggi air di atas pelimpah |  | hb |  | m |  | ((q/(3,33 x Ltot))^2/3 |  |  | 0.024961
Saluran Outlet
Beton
| Koef. Manning |  | n |  |  |  | Ketentuan |  |  | 0.013
| Dibuat terjunan |  | tj |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.3
Saluran Pelimpah
| Jumlah saluran |  | n |  | buah |  | Asumsi |  |  | 1
| Panjang saluran |  | Psp |  | m |  | Asumsi |  |  | 6
| Lebar saluran |  | Lsp |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.5
| Kecepatan aliran di saluran pelimpah |  | Vsp |  | m/s |  | Kriteria Desain |  |  | 0.5
| Luas penampang saluran |  | Across(sp) |  | m2 |  | q/Vsp |  |  | 0.34144
| Kedalaman air di saluran pelimpah |  | hsp |  | m |  | Across(sp)/Lsp |  |  | 0.68288
| Freeboard |  | Fbsp |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.05
| Bilangan terjunan |  | D |  |  |  | ((q/b)^2)/(9,81x(hsp^3)) |  |  | 0.00022082
| Panjang terjunan |  | Ld |  | m |  | 4,3x(hsp)x(D^0,27) |  |  | 0.30248
Ruang lumpur (limas terpancung)
| Panjang |  | Pl |  | m |  | Asumsi |  |  | 42
| Lebar |  | Lp |  | m |  | Asumsi |  |  | 7
| Kedalaman ruang pengumpul lumpur |  | h1 |  | m |  | Asumsi |  |  | 1
| Ketinggian limas terpancung |  | h2 |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.5
| Ruang underdrain |  | RU |  | m |  | Asumsi |  |  | 0.5
| Debit lumpur |  | ql |  | ml/L |  | Asumsi |  |  | 6
| Debit pengolahan |  | q |  | m3/s |  | q |  |  | 0.17072
| Volume lumpur |  | Vl |  | ml/hari |  | ( ql x q ) x 1000 x 86400 |  |  | 88501072.9069
[5 empty] | m3/hari |  | Sehingga ditentukan |  |  | 88.5011
| Volume limas |  | Vp |  | m3 |  | 1/3 x Pl x Lp x (h1 + h2) |  |  | 147
| Volume limas terpancung |  | Vlp |  | m3 |  | (1/3) x (1/3) x Pl x (1/3) x Lp x h2 |  |  | 5.4444
| Volume ruang lumpur |  | VL |  | m3 |  | Vp - Vlp |  |  | 141.5556
| Periode Pengurasan |  | t |  | hari |  | VL/Vl |  |  | 1.5995
Pipa Drain Lumpur
Jenis pipa drain yang digunakan yaitu pipa steel
| Jarak pipa drain dan lagoon |  | Ldl |  | m |  | Asumsi |  |  | 20
| Kecepatan aliran lumpur |  | Val |  | m/s |  | Kriteria Desain |  |  | 0.75
| Waktu pengurasan lumpur |  | tp |  | menit |  | Kriteria Desain |  |  | 6
[5 empty] | detik |  | Sehingga ditentukan |  |  | 360
| Volume lumpur yang dikeluarkan |  | Vpl |  | m3 |  | Vl x t |  |  | 141.5556
| Debit pengurasan |  | qp |  | m3/s |  | Vpl/tp |  |  | 0.39321
| Diameter pipa drain |  | ddr |  | m |  | Ketentuan |  |  | 0.254
| Luas penampang pipa |  | Ap |  | m2 |  | 0,25 X 3,14 x (ddr^2) |  |  | 0.19939
| Kecepatan aliran lumpur saat pengurasan |  | Valp |  | m/s |  | qp/Ap |  |  | 1.9721
| Kemiringan pipa |  | Sdl |  |  |  | (qp/0,278 x C x (d^2,63))^(1/0,54) |  |  | 0.24956
| Kehilangan tekanan akibat pengurasan |  | HL |  | m |  | Sdl x Ldl |  |  | 4.9912

## Koagulasi - Flokulasi
| Unit |  | Satuan |  | Reynold (1982) |  | Schulz&Okun (1984) |  | Kawamura (1991)
Koagulasi
| Gradien Kecepatan |  | det^(-1) |  | 10^4 - 10^5
| Waktu detensi |  | detik |  | 20 - 60
| Headloss |  | m | [5 empty] | > 0,6
| Ketinggian pencampuran |  | m |  |  |  | >0,3
| Bilangan Froud | [5 empty] | >2
| Rasio Kedalaman | [5 empty] | > 2,83
*) | Data Perencanaan | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Jumlah bak | n | [5 empty] | 1
| Tinggi terjunan | H |  | m |  |  |  | 2
| Lebar terjunan | b |  | m |  |  |  | 1
| Lebar bak | w |  | m |  |  |  | 1
| Gradien | G |  | /detik |  |  |  | 1000
| Waktu detensi | td |  | detik |  |  |  | 20
1. | Koagulasi | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Debit Perencanaan | Q |  | m3/s |  | Qav |  | 0.68288
| Headloss | HL |  | m |  | (G^2 x td x niu)/massa jenis x gravitasi |  | 1.8287
| Bilangan terjunan | D |  |  |  | ((Q/w x b)^2)/(g x H^3) |  | 0.0059419
| Panjang terjunan | Ld |  | m |  | 4,3 x H x D^(0,27) |  | 2.1551
Kedalaman air di beberapa titik
| Kedalaman air di titik 1 | Y1 |  | m |  | 0,54 x H x D^0,425 |  | 0.12228
| Kedalaman air di titik 2 | Y2 |  | m |  | 1,66 x H x D^0,27 |  | 0.83195
| Kontrol aliran | CA |  |  |  | Y2/Y1 |  | 6.8039 |  | OK! > 2,83
| Bilangan Froud | F |  |  |  | (((Y2/Y1)*2)+1)/(SQRT(8)) |  | 5.1646 |  | OK! > 2
| L/Y2 | L/Y2 |  |  |  | Lihat grafik hubungan antara F dengan L/Y2 |  | 6
| Panjang loncatan | L |  | m |  | L/Y2 x Y2 |  | 4.9917
| Waktu loncatan hidrolis | t2 |  | detik |  | Asumsi |  | 2
| Waktu terjunan | tt |  | detik |  | Asumsi |  | 2
| Panjang bak setelah loncatan | Lb |  | m |  | (td-tt-t2) x Q / (Y2 x b) |  | 13.133
| Panjang bak unit koagulasi | Lmin |  | m |  | Ld + L + Lb |  | 20.2798
| Freeboard | Fb |  | m |  | Asumsi |  | 0.2
| Kedalaman bak | Hb |  | m |  | Asumsi |  | 0.6
Bak Pembubuh Koagulan
Koagulan yang akan digunakan adalah Al2(SO4)3
Pembubuhan alum ke dalam bak pembubuh dilakukan 24 jam sekali.
| Debit pengolahan | q |  | m3/det |  | Qav |  | 0.68288
| Jumlah bak pembubuh | n |  | buah |  | Asumsi |  | 2
| Dosis alum | DA |  | mg/L |  | Asumsi |  | 25
| Berat jenis alum | pAl |  | kg/L |  | Asumsi |  | 2.71
| Konsentrasi alum | Cal |  | % |  | Asumsi |  | 10%
| Kebutuhan alum | mAl |  | mg/det |  | q x DA x 1000 L/m3 |  | 17071.9662
|  |  |  | Kg/hari |  | Sehingga ditentukan |  | 1475.0179
| Debit alum | qAl |  | L/hari |  | mAl / pAl |  | 544.287
| Volume alum tiap pembubuhan | Val |  | L |  | qAl x td (1 hari) |  | 544.287
|  |  |  | m3 |  | Sehingga ditentukan |  | 0.54429
| Volume pelarut | Vair |  | m3 |  | ((((1-Cal)/CAl) x mAl) / p air)) x td (1 hari) |  | 13.3151
| Volume larutan | V |  | m3 |  | Val + Vair |  | 13.8594
Dimensi bak pembubuh
| Diameter bak pembubuh | d |  | m |  | Asumsi |  | 2
| Luas alas bak pembubuh | A |  | m2 |  | 1/4 x phi x (d^2) |  | 3.14
| Ketinggian bak pembubuh | h |  | m |  | V/A |  | 4.4138
| Freeboard | FB1 |  | m |  | Asumsi |  | 0.2
Pompa Pembubuh Koagulan
| Jumlah pompa | n |  | buah |  | Asumsi |  | 2
| Efisiensi pompa | ne |  |  |  | Asumsi |  | 0.85
| Head pompa disediakan | Hp |  | m |  | Asumsi |  | 10
| Debit larutan alum | ql |  | m3/hari |  | V |  | 13.8594
|  |  |  | m3/det |  | Sehingga ditentukan |  | 0.00016041
| Massa jenis larutan | pl |  | Kg/m3 |  | 1/((Cal / pAl)+((1-Cal)/p air)) |  | 1064.2731
| Daya pompa | P |  | watt |  | (pl x g x ql x Hp)/ne |  | 19.7031
Pompa yang akan digunakan memiliki motor dengan daya 80 Watt
| Unit |  | Satuan |  | Droste (1997) |  | Schulz&Okun (1984) |  | Kawamura (1991) |  | Huisman (1981) | Bhargava&Ojha (1993)
Flokulasi
| G x td |  |  |  | 10^4 - 10^5
| Gradien Kecepatan, G |  | detik^(-1) |  | 10 - 60
| Waktu dentensi, td |  | menit |  | 15 - 45
| Kecepatan aliran dalam bak, v |  | m/s | [7 empty] | 0,1 - 0,4
| Jarak antar baffle, l |  | m |  |  |  | >0,45
| Koefisien gesekan, k | [10 empty] | 2 - 3,5
| Banyak saluran, n | [7 empty] | >6
| Kehilangan tekan, hL |  | m | [5 empty] | 0,3 - 1
*) | Data Perencanaan | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Kapasitas pengolahan | Q |  | m3/s |  | Qav |  | 0.68288
| Jumlah bak | n |  | buah |  | Asumsi |  | 2
| Jumlah kompartemen tiap bak | KB |  | buah |  | Asumsi |  | 2
| Tebal sekat | t |  | m |  | Asumsi |  | 0.1
| G kompartemen I | G1 |  | detik^(-1) |  | Asumsi |  | 55
| G kompartemen 2 | G2 |  | detik^(-1) |  | Asumsi |  | 30
| td Kompartemen I | td1 |  | detik |  | Asumsi |  | 480
| td Kompartemen II | td2 |  | detik |  | Asumsi |  | 720
| G X td Kompartemen I | Gtd1 |  |  |  | G x td1 |  | 26400
| G x td Kompartemen II | Gtd2 |  |  |  | G x td 2 |  | 21600
| Total G x td | SUMGTD |  |  |  | Gtd1 + Gtd2 |  | 48000
2. | Flokulasi | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Kapasitas tiap bak | q |  | m3/s |  | Q/n |  | 0.34144
Kompartemen I
| Gradien Kecepatan | G1 |  | detik^(-1) |  | Ketentuan |  | 55
| Waktu detensi | td1 |  | detik |  | Ketentuan |  | 480
| Volume kompartemen | V1 |  | m3 |  | q x td1 |  | 163.8909
Dimensi saluran
| Lebar saluran | Ls1 |  | m |  | Asumsi |  | 0.65
| Lebar bak | L1 |  | m |  | Asumsi |  | 6.5
| Jumlah saluran | ns1 |  | buah |  | Asumsi |  | 6
| Lebar belokan | w1 |  | m |  | Asumsi |  | 0.2
| Kedalaman bak | h1 |  | m |  | V1/(Ls1 x L1 x ns) |  | 6.4651
| Headloss | HL1 |  | m |  | G^2 x niu x td / (massa jenis air x g) |  | 0.13276
| Kecepatan di belokan | Vb |  | m/s |  | q / (w1 x h1) |  | 0.26406
| Kehilangan tekan di belokan | Hb |  | m |  | k x ((Vb^2)/(2 x g)) x 2 x ns1 |  | 0.12794
| Kehilangan tekan pada saat lurus | HLL1 |  | m |  | HL1 - Hb |  | 0.0048184
| Kecepatan pada saat lurus | VL |  | m/s |  | 1/HL1 x ((h x Ls1)/(2h +Ls1))^(2/3)) x ((HLL1/ (ns1 x L1))^(1/2)) |  | 0.038303 |  | OK! 0,1 - 0,4
Kompartemen II
| Gradien Kecepatan | G2 |  | detik^(-1) |  | Ketentuan |  | 30
| Waktu detensi | td2 |  | detik |  | Ketentuan |  | 720
| Volume kompartemen | V2 |  | m3 |  | q x td2 |  | 245.8363
Dimensi saluran
| Lebar saluran | Ls2 |  | m |  | V2 / (h2 x L2 x ns2) |  | 0.83508
| Lebar bak | L2 |  | m |  | Asumsi |  | 6.5
| Jumlah saluran | ns2 |  | buah |  | Asumsi |  | 7
| Lebar belokan | w2 |  | m |  | Asumsi |  | 0.4
| Kedalaman bak | h2 |  | m |  | Asumsi |  | 6.47
| Headloss | HL2 |  | m |  | G2^2 x niu x td2 / (massa jenis air x g) |  | 0.059249
| Kecepatan di belokan | Vb2 |  | m/s |  | q / (w2 x h2) |  | 0.13193
| Kehilangan tekan di belokan | Hb2 |  | m |  | k x ((Vb2^2)/(2 x g)) x 2 x ns2 |  | 0.24956
| Kehilangan tekan pada saat lurus | HLL2 |  | m |  | HL2 - Hb2 |  | 0.19031
| Kecepatan pada saat lurus | VL2 |  | m/s |  | 1/HL2 x ((h2 x Ls2)/(2h2 +Ls2))^(2/3)) x ((HLL2/ (ns2 x L2))^(1/2)) |  | 0.58489
| Volume Kompartemen sebenarnya | VS2 |  | m3 |  | ns2 x Ls2 x L2 x h2 |  | 245.8363
| Waktu detensi sebenarnya | tds2 |  | detik |  | VS2/q |  | 720
Kontrol Aliran
| Volume total | Vtot |  | m3 |  | V1 + V2 |  | 409.7272
| Waktu detensi total | tdtot |  | detik |  | td1 + td2 |  | 1200
| Kehilangan tekan total | Htot |  | m |  | HL1 + HL2 |  | 0.19201
| G x td total | Gtdtot |  |  |  | G1 x td1 + (G2 x td2) |  | 48000
| Kedalaman air di akhir saluran | h' |  | m |  | h2-Htot |  | 6.278
Dimensi Bak Flokulasi
| Lebar bak | L |  | m |  | L |  | 6.5
| Lebar saluran pada kompartemen I | Ls1 |  | m |  | Ls1 |  | 0.65
| Lebar saluran pada kompartemen II | Ls2 |  | m |  | Ls2 |  | 0.83508
| Lebar belokan pada kompartemen I | w1 |  | m |  | w1 |  | 0.2
| Lebar belokan pada kompartemen II | w2 |  | m |  | w2 |  | 0.4
| Tebal sekat | t |  | m |  | t |  | 0.1
| Kedalaman bak | h |  | m |  | h |  | 6.4651
| Panjang | P |  | m |  | (ns1 x L1) + (ns2 x L2)+(ns1 + ns2 - 1) x t |  | 10.9456
| Freeboard | Fb |  | m |  | Fb |  | 0.2
Pintu Air
| Lebar bukaan | Lp |  | m |  | Asumsi |  | 0.4
| Tinggi bukaan pintu air | hf |  | m |  | Asumsi |  | 0.2
| Kehilangan tekan melalui pintu air | hp |  | m |  | q/ (2,746 x (hf^(2/3)) x Lp) |  | 0.90894
Saluran Outlet
| Panjang saluran | p |  | m |  | Asumsi |  | 7.5
| Kecepatan pada saluran outlet | Vout |  | m/s |  | Asumsi |  | 0.25
| Kedalaman air di saluran outlet | h |  | m |  | Asumsi |  | 6.278
| Freeboard | Fb |  | m |  | Asumsi |  | 0.2
| Lebar saluran outlet | L |  | m |  | q / (Vout x h) |  | 0.21755
| Kecepatan sebenarnya di saluran | Vout1 |  | m/s |  | q / (L x h) |  | 0.25
| Jari-jari hidrolis | R |  | m |  | ( h x L ) / (2h + L) |  | 0.10692
| Kemiringan saluran | S |  |  |  | (Vout1 x n(0,013)/(R^(2/3)))^2 |  | 0.00020814
| Kehilangan tekan di saluran outlet | HL3 |  | m |  | S x p |  | 0.001561

## Sedimentasi
| Unit |  | Satuan |  | Qasim (2000) |  | Cipta Karya RISPAM 2015 |  | Kawamura (1991)
Zona Pengendapan
| Jumlah bak minimum |  | buah | [5 empty] | 2
| Kedalaman air |  | m | [5 empty] | 3 - 5
| Rasio panjang dan lebar bak | [7 empty] | (4 - 6) : 1
| Rasio lebar bak dan kedalaman air | [7 empty] | (3 - 6) : 1
| Freeboard |  | m | [5 empty] | 0.6
| Kecepatan aliran rata-rata |  | m/min | [5 empty] | 0,15 - 0,2
| Waktu detensi |  | menit | [5 empty] | 5 - 20
| Beban permukaan |  | m3/m2.jam | [5 empty] | 5 - 8.8
| Beban Pelimpah |  | m3/m.jam | [5 empty] | <12,5
| Kemiringan Plate Settler |  | degree | [5 empty] | 45 - 60
| Jarak tegak lurus antar plate settler |  | mm | [5 empty] | 25 - 50
| Bilangan Reynolds | [7 empty] | < 2000
| Bilangan Froude | [7 empty] | > 10 ^(-5)
| Performance bak | [7 empty] | 1-8
*) | Data Perencanaan | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Debit perencanaan | Q |  | m3/s |  |  |  | 0.3
| Jumlah bak sedimentasi | n | [5 empty] | 4
| Lebar bak sedimentasi | L |  | m |  |  |  | 3
| Kedalaman zona pengendapan | H |  | m |  |  |  | 1.5
| Jarak tegak lurus antar plate settler | w |  | m |  |  |  | 0.05
| Kemiringan plate settler | a |  | ˚ |  |  |  | 60
| Efisiensi penyisihan partikel flok | y/yo | [5 empty] | 95%
| Performance bak sangat baik | n1 | [5 empty] | 1/8
| Kecepatan pengendapan partikel flok alum | Vs |  | cm/s |  |  |  | 0.06
1. | Zona Pengendapan | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Debit Rencana | Q |  | m3/s |  | Qav |  | 0.68288
| Kapasitas tiap bak | q |  | m3/s |  | Q/4 |  | 0.17072
| Efisiensi penyisihan | y/yo |  |  |  | Kriteria Desain |  | 0.95
| Kecepatan pengendapan partikel diskrit | vs |  | m/s |  | Kriteria Desain |  | 0.0006
| Performance bak | n1 |  |  |  | Kriteria Desain |  | 0.125
| Beban permukaan | QAs |  | m/s |  | (n1 x vs) /( (1-y/yo)^-n)-1) |  | 0.00016512
| Tinggi pengendapan | z |  | m |  | w/cos a |  | 0.1
| Panjang plate | p |  | m |  | H / sin a |  | 1.7321
| Panjang zona pengendapan | p' |  | m |  | (H/sin a)+(w/tan a) |  | 1.7609
| Kecepatan horizontal di dalam plate | Vo |  | m/s |  | (((H x cos a)+(w cos^2 a))/(w x sin a))*QAs |  | 0.0029076
|  |  |  | m/min |  | Sehingga ditentukan |  | 0.17446
| Waktu detensi | td |  | detik |  | z/QAs |  | 605.6206
|  |  |  | menit |  | Sehingga ditentukan |  | 10.0937 |  | OK! 5 - 20 menit
| Debit per satu kolom plate | qplate |  | m3/s |  | Vo x w x L |  | 0.00043614
| Jumlah plate yang dibutuhkan | n2 |  | buah |  | (q/qplate)+1 |  | 392.4296
| Panjang Zona Plate Settler | Pz |  | m |  | (n2-1) x (w/sin a)+p x cos a |  | 23.6236
| Panjang zona pengendapan tanpa plate settler | Pi |  | m |  | 1/3 x Pz |  | 7.8745
| Panjang total zona pengendapan | Pt |  | m |  | Pz + Pi |  | 31.4981
| Jarak muka air dengan plate | hl |  | m |  | Asumsi |  | 0.5
| Jarak plate dengan dasar zona sedimentasi | hp |  | m |  | Asumsi |  | 1
| Kedalaman total bak | Htot |  | m |  | hp + H + hl |  | 3
Dimensi Bak Sedimentasi
| Panjang bak | P |  | m |  |  |  | 31.4981
| Lebar bak | L |  | m |  |  |  | 3
| Kedalaman bak | H |  | m |  |  |  | 3
| Freeboard | Fb |  | m |  |  |  | 0.6
Kontrol Aliran
| Jari-jari hidrolis | R |  | m |  | w/2 |  | 0.025
| Bilangan Reynolds | Nre |  |  |  | (Vo x R)/v -> (9,539 x 10^-7) |  | 76.2036 |  | Ok! <2000
| Bilangan Froude | NFr |  |  |  | (Vo^2)/g x R |  | 3.4472e-05 |  | Ok! >10^(-5)
| Unit |  | Satuan |  | Qasim (2000) |  | Cipta Karya RISPAM 2015 |  | Kawamura (1991)
Sistem Inlet
| Headloss pada bukaan |  | mm | [5 empty] | 0,3 - 0,9
| Diameter bukaan orifice |  | m | [5 empty] | 0,075 - 0,2
| Jarak antar pusat bukaan orifice |  | m | [5 empty] | 0,25 - 0,5
*) | Data Perencanaan | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Kedalaman saluran inlet | H |  | m |  |  |  | 1
| Kecepatan aliran | vh |  | m/s |  |  |  | 0.15
| Koefisien saluran beton | n | [5 empty] | 0.013
| Panjang saluran inlet = Lebar bak sedimentasi | L |  | m |  |  |  | 3
| Diameter bukaan orifice | Oor |  | m |  |  |  | 0.2
| Jarak antar pusat bukaan orifice | Wor |  | m |  |  |  | 0.25
2. | Zona Inlet | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Debit masuk dari zona inlet | Qin |  | m3/s |  | Qav |  | 0.68288
|  | qin |  | m3/s |  | Qav/2 |  | 0.34144
| Luas penampang saluran | Acrossps |  | m2 |  | qin/vh |  | 2.2763
| Lebar saluran inlet | wsi |  | m |  | Acrosssp/H |  | 2.2763
| Kecepatan aliran sebenarnya | Vhi |  | m/s |  | qin / (Wsi x H) |  | 0.15
| Jari-jari hidrolis | Ri |  | m |  | (H x wsi) / (2H x wsi) |  | 0.5
| Slope saluran | Si |  |  |  | (Vhi/ ((1/n)*(Ri^(2/3)))^2 |  | 4.9646e-05
| Bilangan Reynolds | Nrei |  |  |  | Vhi x Ri / v |  | 78624.5938
| Bilangan Froud | Nfri |  |  |  | (Vhi^2)/(g x Ri) |  | 0.0045872
| Headloss saluran | HLi |  | m |  | Si x L |  | 0.00014894
| Lebar pintu air | Lpa |  | m |  | Asumsi |  | 0.75
| Bukaan pintu air | Hfa |  | m |  | Asumsi |  | 0.75
| Koefisien pemerata aliran | Ma |  |  |  | Ketentuan |  | 0.98
| Debit melalui pintu air | qpa |  | m3/s |  | qin |  | 0.34144
| Headloss di pintu air pertama | HP1 |  | m |  | Q/ (2,746 x (Hfa^(2/3)) x Lpa) |  | 0.20084
| Headloss di pintu air kedua | HP2 |  | m |  | HP1 x (Ma^2) |  | 0.19288
Orifice
| Jumlah orifice tiap bak | n |  | buah |  | (L/Wor)-1 |  | 11
| Debit tiap orifice | qor |  | m3/s |  | q/n |  | 0.03104
| Luas penampang orifice | Aor |  | m2 |  | 1/4 x phi x (Oor^2) |  | 0.0314
| Kecepatan aliran pada orifice | vor |  | m/s |  | qor / Aor |  | 0.98853
| Kehilangan tekan pada orifice | Hlor |  | m |  | k x (vor^2/(2 x g)) |  | 0.017432
| Jari-jari hidrolis | Ror |  | m |  | Oor / 4 |  | 0.05
| Bilangan Reynolds | Nreror |  |  |  | (vor x Ror)/ v |  | 51815.341
| Bilangan Froud | Nfror |  |  |  | (vor^2)/( g x Ror) |  | 1.9922
| Unit |  | Satuan |  | Qasim (2000) |  | Cipta Karya RISPAM 2015 |  | Kawamura (1991)
Sistem Outlet
| Beban pelimpah |  | m3/m.jam | [5 empty] | Wl < 12,5
*) | Data Perencanaan | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
Pelimpah berupa mercu tajam
| Beban pelimpah | Wl |  | m3/m.jam |  | Ketentuan |  | 9
|  |  |  | m3/m.s |  | Sehingga ditentukan |  | 0.0025
3. | Sistem Outlet | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Debit | q |  | m3/s |  | Qav/2 |  | 0.34144
| Panjang pelimpah total dibutuhkan | Pptot |  | m |  | q/Wl |  | 136.5757
| Panjang pelimpah | Pp |  | m |  | (n-1) x (w/sin a) |  | 9.9304
| Jumlah pelimpah | n |  | buah |  | Pptot/Pp |  | 13.7533
| Beban pelimpah sebenarnya | Wi |  | m3/m.s |  | q / (n x Pp) |  | 0.0025
| Tinggi muka air di atas pelimpah | h |  | m |  | (q/(3,33 x Ptot))^(2/3) |  | 0.0082603
Saluran Pelimpah
| Panjang saluran pelimpah | Psal |  | m |  | Asumsi |  | 9.93
| Lebar saluran pelimpah direncanakan | Lp |  | m |  | Asumsi |  | 0.2
| Jumlah saluran pelimpah | ns |  | buah |  | n/2 |  | 6.8766
| Debit saluran pelimpah | qs |  | m3/s |  | q/ns |  | 0.049652
| Ketinggian muka air di atas saluran | h |  | m |  | (qs/(1,38 x Lp)^(2/3) |  | 0.31868
| Freeboard | Fb |  | m |  | Asumsi |  | 0.19
| Kedalaman saluran pelimpah | H |  | m |  | h + Fb |  | 0.50868
| Bilangan terjunan | D |  |  |  | (Wl^2)/( g x (H^3)) |  | 4.8404e-06
| Panjang terjunan | Ld |  | m |  | 4,3 x H x (D^0,27) |  | 0.080321
Saluran outlet
| Panjang saluran = lebar bak sedimentasi | P |  | m |  | Asumsi |  | 3
| Lebar saluran | L |  | m |  | Asumsi |  | 1
| Ketinggian terjunan | h |  | m |  | Asumsi |  | 0.1
| Bilangan terjunan | D |  | m |  | ((qs/Lp)^2)/(9,81 x (H^3)) |  | 0.047733
| Panjang terjunan | Ld |  | m |  | 4,3 x H x (D^0,27) |  | 0.96204
| Lebar saluran | Ls |  | m |  | Asumsi |  | 2.5
| Panjang saluran | Ps |  | m |  | Asumsi |  | 1
| Debit aliran | Q |  | m3/s |  | Qav |  | 0.68288
| Tinggi muka air di atas saluran outlet | hout |  | m |  | Ketentuan |  | 0.3
| Kecepatan aliran di saluran outlet | Vout |  | m/s |  | Q/(Ls x hout) |  | 0.9105
| Jari-jari hidrolis | R |  | m |  | (Ls x hout)/(Ls + 2hout) |  | 0.24194
| Kemiringan saluran | S |  |  |  | ((n x Vout)/(R^(2/3)))^2 |  | 0.00092936
| Kehilangan tekan | HL |  | m |  | S x Ps |  | 0.00092936
Zona Lumpur
| Panjang ruang lumpur | P |  | m |  | Asumsi |  | 14.4
| Lebar ruang lumpur | L |  | m |  | Asumsi |  | 3
| Kedalaman ruang lumpur | h |  | m |  | Asumsi |  | 1
| Kedalaman pancungan | hp |  | m |  | Asumsi |  | 0.5
| Berat lumpur kering yang dihasilkan | mlk |  | lb/10^6 galon air |  | (Dosis alum x 2,2) +(Kekeruhan x 0,36 x 8,34) |  | 91.0288
|  |  |  | mg/L |  | Sehingga ditentukan |  | 10.9053
| Massa jenis lumpur kering | plk |  | kg/m3 |  | Ketentuan |  | 2200
| Kadar air dalam lumpur | Cw |  |  |  | Ketentuan |  | 0.98
| Berat lumpur | ml |  | mg/Lair |  | mlk/Clk |  | 545.2625
| Massa jenis lumpur | pl |  | kg/m3 |  | 1/ ((Clk/plk)+(Cw/pw)) |  | 1008.525
| Volume lumpur | Vl |  | m3/Lair |  | ml/pl x (1/(10^6)) |  | 5.4065e-07
| Debit lumpur | ql |  | m3/s |  | (q*1000) x Vl |  | 0.0001846
|  |  |  | m3/hari |  | Sehingga ditentukan |  | 15.9495
| Volume limas | Vp |  | m3 |  | 1/3 x P x L x (h + hp) |  | 21.6
| Volume limas terpancung | Vlp |  | m3 |  | (1/3) x (1/3) x P x (1/3) x L x hp |  | 0.8
| Volume limas | VL |  | m3 |  | Vp - Vlp |  | 20.8
| Periode pengurasan ruang lumpur | T |  | hari |  | VL/ql |  | 1.3041
Pipa Drain Lumpur
| Jarak antara katup penguras dengan sludge drying bed | Js |  | m |  | Asumsi |  | 20
| Waktu pengurasan lumpur | t |  | menit |  | Asumsi |  | 8
|  |  |  | detik |  | Sehingga ditentukan |  | 480
| Diameter pipa penguras | d |  | m |  | Ketentuan |  | 0.1524
| Volume lumpur yang dikeluarkan setiap periode pengurasan | Vp |  | m3 |  | T x ql |  | 20.8
| Debit pengurasan lumpur | qp |  | m3/s |  | (Vp / t) x (1/60) |  | 0.043333
| Luas penampang pipa penguras | A |  | m2 |  | (1/4) x phi x (d^2) |  | 0.018232
| Kecepatan aliran lumpur pada saat pengurasan | VL |  | m/s |  | qp / A |  | 2.3767
| Kemiringan pipa | S |  |  |  | ((qp)/((0,2785) x C x (d^2,63)))^(1/0,54) |  | 0.050409
| Kehilangan tekan pada sistem perpipaan | HL |  | m |  | S x Js |  | 1.0082

## Rapid Sand Filter (Filtration)
| Unit |  | Satuan |  | Reynolds (1982) |  | Fair, Geyer, Okun (1968) |  | Kawamura (1991)
Rapid Sand Filter
| Ketinggian air di atas pasir |  | cm |  |  |  | 90 - 120
| Kedalaman media penyangga |  | cm |  |  |  | 15,24 - 60,96
| Ukuran efektif media penyangga |  | cm |  |  |  | 0,16 - 5,08
| Perbandingan panjang dan lebar bak filtrasi | [5 empty] | (1-2) : 1
Antrasit
| Kedalaman |  | cm |  | 45,72 - 60,96
| Ukuran efektif |  | mm |  | 0,9 - 1,1
| Koefisien keseragaman |  |  |  | 1,6 - 1,8
Pasir
| Kedalaman |  | cm |  | 15,24 - 20,32
| Ukuran efektif |  | mm |  | 0,45 - 0,55
| Koefisien keseragaman |  |  |  | 1,5 - 1,7
| Laju filtrasi |  | m3/hr.m2 |  | 176 - 469,35
| Kecepatan aliran saat backwash |  | m3/hari.m2 |  | 880 - 1173,4
| Ekspansi media filter |  | % |  | 20-50
| Waktu untuk backwash |  | menit |  | 3-10
| Jumlah bak minimum |  | buah |  | 2
| Jumlah air untuk backwash |  | %air terfiltrasi |  | 1-5
Dimensi Bak dan Media Filtrasi
| Kecepatan filtrasi |  | m/jam |  |  |  | 5-7,5
| Kecepatan backwash |  | m/jam |  |  |  | 15-100
| Luas permukaan filter |  | m2 |  |  |  | 10-100
Ukuran media
| Ukuran efektif |  | mm |  |  |  | 0,5 - 0,6
| Koefisien keseragaman | [5 empty] | 1.5
| Tebal media penyaring |  | m |  |  |  | 0,45 - 2
| Tebal media penunjang |  | m |  |  |  | 0,15 - 0,65
Sistem Underdrain
| Luas orifice : Luas media | [5 empty] | (1,5-3) x 10^-3 :1
| Luas lateral : Luas orifice | [5 empty] | (2-4):1
| Lias manifold : Luas lateral | [5 empty] | (1,5-3):1
| Diameter orifice |  | inchi |  |  |  | 0,25-0,75
| Jarak antar orifice terdekat |  | inchi |  |  |  | 3 - 12
| Jarak antar pusat lateral terdekat |  | inchi |  |  |  | 3 - 12
Pengaturan Aliran
| Kecepatan aliran dalam saluran inlet |  | m/s |  |  |  | 0,6 - 1,8
| Kecepatan aliran dalam saluran outlet |  | m/s |  |  |  | 0,9 - 1,8
| Kecepatan dalam saluran pencuci |  | m/s |  |  |  | 1,5 - 3,7
| Kecepatan dalam saluran pembuangan |  | m/s |  |  |  | 1,2 - 2,5
*) | Data Perencanaan | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
Media Filtrasi
| Debit perencanaan | Q |  | m3/s |  | Qav |  | 0.68288
| Kecepatan filtrasi | vf |  | m3/hr.m2 |  | Kriteria desain |  | 195
| Kecepatan backwash | vb |  | m3/hr.m2 |  | Kriteria desain |  | 975
| Panjang : Lebar bak | p : l |  |  |  | Kriteria desain |  | 2 : 1
Ukuran media penyaring :
| Kedalaman media pasir |  |  | cm |  | Kriteria desain |  | 20
| Ukuran efektif pasir |  |  | mm |  | Kriteria desain |  | 0.45
| Koef keseragaman pasir |  |  |  |  | Kriteria desain |  | 1.5
| Spesifik gravity pasir |  |  |  |  | Kriteria desain |  | 2.65
| Spheritas pasir |  |  |  |  | Kriteria desain |  | 0.82
| Porositas pasir |  |  |  |  | Kriteria desain |  | 0.42
| Kedalaman media antrasit |  |  | cm |  | Kriteria desain |  | 60
| Ukuran efektif antrasit |  |  | mm |  | Kriteria desain |  | 1.1
| Koef keseragaman antrasit |  |  |  |  | Kriteria desain |  | 1.6
| Spesifik gravity antrasit |  |  |  |  | Kriteria desain |  | 1.6
| Spheritas antrasit |  |  |  |  | Kriteria desain |  | 0.72
| Porositas antrasit |  |  |  |  | Kriteria desain |  | 0.42
Media penyangga berupa kerikil yang terdiri dari 5 lapisan
| Waktu backwash | tb |  | menit |  |  |  | 5
| Tinggi air diatas pasir | ha |  | m |  |  |  | 1
Sistem Underdrain
| Luas orifice : Luas media | [6 empty] | 3 x 10^-3 :1
| Luas lateral : Luas orifice | [6 empty] | 2 :1
| Luas manifold : Luas lateral | [6 empty] | 1,5 : 1
| Diameter orifice | dout |  | inchi |  |  |  | 0.5
| Jarak antar pusat lateral terdekat | ja |  | inchi |  |  |  | 5
Pengaturan Aliran
| Kecepatan aliran dalam saluran inlet | vin |  | m/s |  |  |  | 1
| Kecepatan aliran dalam saluran outlet | vout |  | m/s |  |  |  | 1
| Kecepatan dalam saluran pencuci | vp |  | m/s |  |  |  | 3
| Kecepatan dalam saluran pembuangan | vb |  | m/s |  |  |  | 2
1. | Desain Media Filtrasi | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
Karakteristik media penyaring pasir
| Ukuran efektif pasir | es |  | mm |  | Kriteria desain |  | 0.45
| Koef keseragaman pasir | uc |  |  |  | Kriteria desain |  | 1.5
| Spesifik gravity pasir | sg |  |  |  | Kriteria desain |  | 2.65
| Spheritas pasir | sp |  |  |  | Kriteria desain |  | 0.82
| Porositas pasir | po |  |  |  | Kriteria desain |  | 0.42
| Kedalaman media pasir | km |  | cm |  | Kriteria desain |  | 20
Distribusi lapisan media pasir
| Berat diameter 0,97 - 1,24 mm |  |  | % |  | Kriteria desain |  | 8.34%
| Berat diameter 1,24 - 1,57 mm |  |  | % |  | Kriteria desain |  | 33.39%
| Berat diameter 1,57 - 1,87 mm |  |  | % |  | Kriteria desain |  | 58.27%
| Tebal lapisan diameter 0,97 - 1,24 mm |  |  | cm |  | Kriteria desain |  | 1.668
| Tebal lapisan diameter 1,24 - 1,57 mm |  |  | cm |  | Kriteria desain |  | 6.678
| Tebal lapisan diameter 1,57 - 1,87 mm |  |  | cm |  | Kriteria desain |  | 11.654
Karakteristik media penyaring antrasit
| Ukuran efektif antrasit | es |  | mm |  | Kriteria desain |  | 1.1
| Koef keseragaman antrasit | uc |  |  |  | Kriteria desain |  | 1.6
| Spesifik gravity antrasit | sg |  |  |  | Kriteria desain |  | 1.6
| Spheritas antrasit | sp |  |  |  | Kriteria desain |  | 0.72
| Porositas antrasit | po |  |  |  | Kriteria desain |  | 0.42
| Kedalaman media antrasit | km |  | cm |  | Kriteria desain |  | 60
Agar tidak terjadi intermixing setelah pencucian maka diameter antrasit yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut :
| Diameter antrasit terkecil yang boleh digunakan | d2 |  | mm |  | 0,564/(((1,6 - 1)/(2,65-1))^0,667) |  | 1.1074
Distribusi lapisan media antrasit
| Berat diameter 0,97 - 1,24 mm |  |  | % |  | Kriteria desain |  | 18.08%
| Berat diameter 1,24 - 1,57 mm |  |  | % |  | Kriteria desain |  | 33.41%
| Berat diameter 1,57 - 1,87 mm |  |  | % |  | Kriteria desain |  | 48.51%
| Tebal lapisan diameter 0,97 - 1,24 mm |  |  | cm |  | Kriteria desain |  | 10.848
| Tebal lapisan diameter 1,24 - 1,57 mm |  |  | cm |  | Kriteria desain |  | 20.046
| Tebal lapisan diameter 1,57 - 1,87 mm |  |  | cm |  | Kriteria desain |  | 29.106
Karakteristik media penyangga (kerikil)
| Spesifik gravitasi | sg |  |  |  | Ketentuan |  | 2.65
| Spheritas kerikil | sp |  |  |  | Ketentuan |  | 0.95
| Porositas kerikil | po |  |  |  | Ketentuan |  | 0.4
| Ketebalan media kmulatif | L |  |  |  | Ketentuan |  | 12
Distribusi lapisan media penyangga (kerikil)
| Tebal kum diameter 0,1 inchi | tk1 |  | inchi |  | Ketentuan |  | 4.8
| Tebal kum diameter 0,4 inchi | tk2 |  | inchi |  | Ketentuan |  | 12.02
| Tebal kum diameter 0,9 inchi | tk3 |  | inchi |  | Ketentuan |  | 16.25
| Tebal kum diameter 1,6 inchi | tk4 |  | inchi |  | Ketentuan |  | 19.25
| Tebal kum diameter 2,5 inchi | tk5 |  | inchi |  | Ketentuan |  | 21.58
| Tebal lapisan diameter 4,8 inchi | tl1 |  | cm |  | Ketentuan |  | 12.19
| Tebal lapisan diameter 7,22 inchi | tl2 |  | cm |  | Ketentuan |  | 18.35
| Tebal lapisan diameter 4,23 inchi | tl3 |  | cm |  | Ketentuan |  | 10.73
| Tebal lapisan diameter 3 inchi | tl4 |  | cm |  | Ketentuan |  | 7.62
| Tebal lapisan diameter 2,33 inchi | tl5 |  | cm |  | Ketentuan |  | 5.91
| Total tebal lapisan dari semua diameter | tltot |  | cm |  | Ketentuan |  | 54.8
Desain Bak Filtrasi
| Kapasitas pengolahan | Q |  | m3/s |  | Qav |  | 0.68288
|  |  |  | MGD |  | Sehingga ditentukan |  | 15.586
| Kecepatan filtrasi direncanakan | vf |  | m3/hr.m2 |  | Kriteria desain |  | 195
|  |  |  | m/s |  | Sehingga ditentukan |  | 0.0022569
| Jumlah bak filtrasi | nbak |  | buah |  | 1,2 x Q^0,5 |  | 4.7375
| Kapasitas tiap bak | q |  | m3/s |  | Q/nbak |  | 0.14414
| Luas permukaan bak | Abak |  | m3/s |  | q/vf |  | 63.8666
Dimensi bak
| Panjang | p |  | m |  | (2 x Abak)^(1/2) |  | 11.3019
| Lebar | l |  | m |  | p/2 |  | 5.651
| Luas permukaan bak sebenarnya | Abak1 |  | m2 |  | p x l |  | 63.8666
| Kecepatan filtrasi sebenarnya | vf1 |  | m/s |  | q / (p x l) |  | 0.0022569
|  |  |  | m3/hr.m2 |  | Sehingga ditentukan |  | 195 |  | OK! 176 - 496,35
Kontrol Operasi
Bila dilakukan pengurasan, 1 bak tidak beroperasi jumlah bak yang beroperasi menjadi 3 bak maka, q :
| Debit saat dilakukan pengurasan | q |  | m3/s |  | Q/3 |  | 0.22763
| Kecepatan filtrasi | vf2 |  | m/s |  | q/Abak1 |  | 0.0035641
|  |  |  | m3/hr.m2 |  | Sehingga ditentukan |  | 307.9373 |  | OK! 176 - 496,35
Desain Sistem Underdrain
Orifice
| Diameter orifice | dor |  | m |  | Ketentuan |  | 0.0127
| Luas orifice | Aor |  | m2 |  | (1/4) x phi x (dor^2) |  | 0.0001375
| Luas total orifice | Aortot |  | m2 |  | 3 x 10^-3 x Abak |  | 0.1916
| Jumlah orifice | nor |  | buah |  | Aortot/Aor |  | 1393.4558
Pipa Lateral
| Luas lateral total | Altot |  | m2 |  | 2/1 x Aortot |  | 0.3832
| Panjang manifold = panjang bak | pm |  | m2 |  | p |  | 11.3019
| Jarak antar pipa lateral | jl |  | m |  | Ketentuan |  | 0.127
| Jumlah pipa lateral | nl |  | buah |  | pm/jl x 2 |  | 177.9829
| Luas per lateral | Al |  | m2 |  | Altot/nl |  | 0.002153
| Diameter lateral | dl |  | m |  | SQRT ((4 x Al)/phi) |  | 0.052371
|  |  |  | inchi |  | Sehingga ditentukan |  | 2.0618
| Jumlah orifice per lateral | nol |  | buah |  | nor/nl |  | 7.8292
Pipa Manifold
| Luas manifold | Am |  | m2 |  | 1,5/1 x Altot |  | 0.5748
| Diameter manifold | dm |  | m |  | SQRT ((4 x Am)/phi) |  | 0.8557
|  |  |  | inchi |  | Sehingga ditentukan |  | 33.689
|  |  |  | m |  | Sehingga ditentukan |  | 0.8636
| Luas manifold sebenarnya | Am1 |  | m2 |  | (1/4) x phi x d^2 |  | 0.58546
| Panjang lateral | pl |  | m |  | ( l - dm )/2 |  | 2.3937
| Jarak antar orifice | jor |  | m |  | pl/nol |  | 0.30574
|  |  |  | inchi |  | Sehingga ditentukan |  | 12.0369
Cek
| Jumlah orifice total sebenarnya | nor |  | buah |  | nol x nl |  | 1393.4558
| Luas orifice total sebenarnya | Aortot |  | m2 |  | nor x Aor |  | 0.1916
| Luas orifice : Luas media | Lolm |  |  |  | Aortot : Abak |  | 0.003 |  | OK! (1,5-3) x 10^-3 :1
| Luas lateral total sebenarnya | Altot |  | m2 |  | nl x (1/4 x phi x (dl^2) |  | 0.3832
| Luas lateral : Luas orifice | lllo |  | m2 |  | A/tot/Aortot |  | 2 |  | OK! (2-4):1
| Luas manifold : Luas lateral | lmll |  | m2 |  | Am : Altot |  | 1.5 |  | OK! 1,5 : 1
| Kehilangan tekan pada media pasir | hp |  | m |  | (k/g) x Vf x v x (((1-po)^2)/(po^3)) x ((6/sp)^2) x 0,2 x 4,48 x 10^6 |  | 0.24781
| Kehilangan tekan pada media antrasit | ha |  | m |  | (k/g) x Vf x v x (((1-po)^2)/(po^3)) x ((6/sp)^2) x 0,6 x 0,49 x 10^6 |  | 0.10547
| Kehilangan tekan pada media kerikil | hk |  | m |  | (k/g) x Vf x v x (((1-po)^2)/(po^3)) x ((6/sp)^2) x 0,548 x 0,051 x 10^6 |  | 0.0071342
| Debit melalui orifice | qorb |  | m3/s |  | q/nor |  | 0.00010344
| Kehilangan tekan melalui orifice | hor |  | m |  | kx((qor^2)/(Aor^2 x 2g)) |  | 0.06367
| Diameter lateral | dl |  | m |  | Ketentuan |  | 0.0508
| Panjang lateral | pl |  | m |  | pl |  | 2.3937
| Debit melalui lateral | ql |  | m3/s |  | q/nl |  | 0.00080987
| Kecepatan melalui lateral | vl |  | m/s |  | ql/(1/4 x phi x 0,508^2) |  | 0.39978
| Kehilangan tekan melalui lateral | hl |  | m |  | (1/3) x f x (Ll/dl) x (Vl^2/ 2 x g) |  | 0.0033265
Manifold
| Diameter manifold | dm |  | m |  | Ketentuan |  | 0.6096
| Panjang manifold | pm |  | m |  | pm |  | 11.3019
| Debit melalui manifold | qm |  | m3/s |  | q |  | 0.14414
| Kecepatan melalui manifold | vm |  | m/s |  | qm/(1/4 x phi x (dm^2)) |  | 0.49412
| Kehilangan tekan melalui manifold | hm |  | m |  | 1/3 x f x (Lm/dm) x (Vm^2 x 2 x g) |  | 0.0019995
| Total kehilangan tekan | deltaH |  | m |  | hp + ha + hk + hor + hl + hm |  | 0.4294
| Ketinggian air maksimum | Hmaks |  | m |  | Ketentuan |  | 1
| Tambahan ketinggian akibat clogging | Hclog |  | m |  | Ketentuan |  | 1
| Ketinggian bak filtrasi | H |  | m |  | Hp + Ha + Hk + deltaH + Hmaks + Hclogging |  | 2.7898
| Freeboard | Fb |  | m |  | Asumsi |  | 0.22
Desain Sistem Inlet
| Debit | q |  | m3/s |  | q |  | 0.14414
| Kecepatan | V |  | m/s |  | Ketentuan |  | 1
| Luas penampang pipa inlet | A |  | m2 |  | q/vf |  | 0.14414
| Diameter pip ainlet | d |  | m |  | SQRT(4 x A/phi) |  | 0.4112
|  |  |  | inchi |  | d pipa pasaran (rucika black) |  | 18
|  |  |  | m |  | d pipa pasaran (rucika black) |  | 0.45
| Kecepatan aliran sebenarnya pada inlet | v |  | m/s |  | q/Abak1 |  | 0.90678
| Panjang pipa terjauh direncanakan | L |  | m |  | Asumsi |  | 15
| Kehilangan tekan sepanjang pipa inlet | Hmayor |  | m |  | ((q x L^0,54)/(0,2785 x C x d^2,63))^(1/0,54) |  | 0.035895
| Kehilangan tekan akibat aksesoris pipa | Hminor |  | m
| Jumlah elbow 90 derajat - 12" | el |  | buah |  | Data perencana |  | 3
| Jumlah gate valve - 12" | gv |  | buah |  | Data perencana |  | 1
|  | Hminor |  | m |  | Ketentuan dari banyakny aksesoris |  | 0.0592
| Kehilangan tekan pada saluran inlet | deltaHin |  | m |  | Hmayor + Hminor |  | 0.095095
Zona Inlet
| Lebar zona inlet | lzi |  | m |  | Lebar bak filtrasi |  | 4
| Panjang zona inlet | pzi |  | m |  | Asumsi |  | 0.5
| Kedalaman zona inlet | hzi |  | m |  | Asumsi |  | 1
Desain Sistem Outlet
| Debit | q |  | m3/s |  | q |  | 0.14414
| Kecepatan | v |  | m/s |  | Asumsi |  | 1
| Luas penampang pipa outlet | A |  | m2 |  | q/v |  | 0.14414
| Diameter | d |  | m |  | SQRT(4 x A / phi) |  | 0.42851
|  |  |  | inchi |  | ditentukan |  | 18
|  |  |  | m |  | maka |  | 0.45
| Kecepatan aliran sebenarnya pada outlet | v1 |  | m/s |  | q/((1/4) x 3,14 x (d^2)) |  | 0.90678
| Panjang pipa direcanakan | L |  | m |  | Asumsi |  | 10
| Kehilangan tekan sepanjang pipa outlet | Hmayor |  | m |  | ((q x L^0,54)/(0,2785 x C x d^2,63))^(1/0,54) |  | 0.02393
| Kecepatan aliran pada pipa outlet yang terhubung dengan pipa manifold | vm |  | m/s |  | qm/Am |  | 0.24621
| Kehilangan tekan akibat aksesoris pipa | Hminor |  | m |  | Tergantung aksesoris |  | 0.0714
| Kehilangan tekan pada sistem outlet | DeltaHout |  | m |  | Hmayor + Hminor |  | 0.09533
Desain Sistem Pencucian
| Kecepatan backwash | vbw |  | m/s |  | Ketentuan |  | 0.0113
| Luas penampang filter | Abak |  | m2 |  | Ketentuan |  | 32
| Lama pencucian | tbw |  | s |  | Ketentuan |  | 300
| Debit backwash | qbw |  | m3/s |  | Abak x vbw |  | 0.3616
Keadaan media pada saat terekspansi akibat backwash
| Presentasi tinggi ekspansi media pasir | %eksppasir |  | % |  | (SumLie - SumLi / Sum Li ) x 100% |  | 53%
| Presentasi tinggi ekspansi media antrasit | %eksantrasit |  | % |  | (SumLie - SumLi / Sum Li ) x 100% |  | 20.67%
Kehilangan tekan pada saat backwash
| Kehilangan tekan saat backwash pada media pasir | hpbw |  | m |  | (k/g) x vbw x v x ((6/spheritas)^2) x Sum (( 1 - porositas)^2)/(porositas^3) x (Lie/d^2) |  | 0.19042
| Kehilangan tekan saat backwash pada media antrasit | habw |  | m |  | (k/g) x vbw x v x ((6/spheritas)^2) x Sum (( 1 - porositas)^2)/(porositas^3) x (Lie/d^2) |  | 0.17371
| Kehilangan tekan saat backwash pada media penyangga | hkbw |  | m |  | (k/g) x vf x v x (1-porositas^2)/(porositas^3) x (6/spheritas)^2 x L x SumXi/d2 |  | 0.033776
| Debit melalui orifice pada saat backwash | qorbw |  | m3/s |  | qbw/nor |  | 0.0002595
| Kehilangan tekan melalui orifice pada saat backwash | horbw |  | m |  | k x (qorbw^2/Aor^2 x 2g) |  | 0.43569
| Diameter lateral | dl |  | m |  | Ketentuan |  | 0.0508
| Panjang lateral | Ll |  | m |  | Ketentuan |  | 1.695
| Debit melalui lateral pada saat backwash | qlbw |  | m3/s |  | qbw/nl |  | 0.0020317
| Kecepatan melalui lateral pada saat backwash | vlbw |  | m/s |  | qlbw/Al |  | 1.0029
| Kehilangan tekan melalui lateral pada saat backwash | hlbw |  | m |  | 1/3 x f x (Ll/dl) x (Vlbw^2 x 2 x g) |  | 0.014824
| Diameter manifold | dm |  | m |  | Ketentuan |  | 0.6096
| Panjang manifold | Lm |  | m |  | Ketentuan |  | 8
| Debit melalui manifold pada saat backwash | qmbw |  | m |  | qbw |  | 0.3616
| Kecepatan elalui manifold pada saat backwash | vmbw |  | m/s |  | qmbw/((1/4 x phi x (dm^2)) |  | 1.2396
| Kehilangan tekan melalui manifold | hmbw |  | m |  | (1/3) x f x (Lm/dm) x (Vmbw^2/ 2 x g) |  | 0.0089071
Pipa pencuci dari menara air
| Jarak antara menara air dengan bak filtrasi terjauh | L |  | m |  | Ketentuan |  | 15
| Pipa yang digunakan adalah adalah pipa besi | C |  |  |  | Ketentuan |  | 110
| Kecepatan pencucian | vp |  | m/s |  | Ketentuan |  | 3
| Luas penampang pipa | Ap |  | m2 |  | qbw/vp |  | 0.12053
| Diameter pipa | dp |  | m |  | SQRT((4xAp^2)/(3,14) |  | 0.39185
|  |  |  | inchi |  | maka |  | 16
|  |  |  | m |  | ditentukan |  | 0.4064
| Kecepatan sebenarnya di dalam pipa pencucian | vp |  | m/s |  | qbw/(1/4) x 3,14 x (dp^2) |  | 2.789
| Kehilangan tekan pada pipa | Hmayor |  | m |  | ((qbw x L^0,54)/(0,2785 x C x dp^2,63))^(1/0,54) |  | 0.3238
| Kehilangan tekan akibat aksesoris pipa | Hminor |  | m |  | Hmayor = Hminor |  | 0.3238
| Kehilangan tekan pada pipa pencuci | hpp |  | m |  | Hminor + Hmayor |  | 0.64761
| Total kehilangan tekan pada saat backwash | DeltaHbw |  | m |  | hpbw + habw + hkbw + horbw + hlbw + hmbw + hpp |  | 1.5049
| Kedalaman media saat terkekspansi | Hmbw |  | m |  | hpbw + habw + hk |  | 0.37126
Desain Saluran Penampung Air Saluran
Gutter
| Jumlah gutter | ng |  | buah |  | Ketentuan |  | 1
| Debit backwash | qg |  | m3/s |  | qbw |  | 0.3616
| Lebar gutter | Lg |  | m |  | Ketentuan |  | 0.5
| Kedalaman air dalam gutter | hg |  | m |  | (qg/(1,38 x 0,5))^(2/3 |  | 0.65001
| Freeboard | Fb |  | m |  | Asumsi |  | 0.15
Pelimpah
| Jumlah pelimpah | np |  | buah |  | Asumsi |  | 2
| Panjang pelimpah | Pp |  | m |  | Panjang pelimpah = panjang bak filtrasi |  | 11.3019
| Total panjang pelimpah | Pptot |  | m |  | Ptot |  | 16
| Beban pelimpah | Wp |  | m3/s.m |  | qg/ptot |  | 0.0226
| Tinggi muka air di atas pelimpah | hp |  | m |  | (qbw/3,33 x Lp) |  | 0.40851
Saluran Pembuangan
| Debit | qbw |  | m3/s |  | qbw |  | 0.3616
| Kecepatan aliran pada saluran pembuangan | vb |  | m/s |  | Ketentuan |  | 2
| Luas penampang pipa pembuangan | Ab |  | m2 |  | qbw/vb |  | 0.1808
| Diameter pipa pembuangan | db |  | m |  | SQRT((4xAb^2)/(3,14) |  | 0.47992
|  |  |  | inchi |  | maka |  | 20 inchi
|  |  |  | m |  | ditentukan |  | 0.508
| Kecepatan sebenarnya di dalam pipa pembuangan | vb |  | m/s |  | qbw/(1/4) x 3,14 x (db^2) |  | 1.785 |  | OK!
Dimensi saluran pembuangan ke bak sirkulasi
| Panjang saluran | P |  | m |  | Asumsi |  | 10
| Lebar saluran | L |  | m |  | Asumsi |  | 0.5
| Kedalaman saluran | h |  | m |  | Asumsi |  | 0.5
| Freeboard | Fb |  | m |  | Asumsi |  | 0.25
| Kecepatan aliran di saluran | vout |  | m/s |  | qbw/ L x h |  | 1.4464
| Jari-jari hidrolis | R |  | m |  | L x h / L + 2 x h |  | 0.16667
| Kemiringan saluran | S |  |  |  | (vout x n / (R^(2/3)))^2 |  | 0.0038445
| Kehilangan tekan di saluran | HL |  | m |  | S x P |  | 0.038445

## Disinfeksi
*) | Data Perencanaan | Simbol | Satuan | Perhitungan | Hasil | Keterangan
Desinfeksi
| Kadar klor dalam kaporit | kd | % | Ketentuan | 60%
| BJ kaporit | bj | kg/L | Ketentuan | 0.86
| Konsentrasi larutan | Cl | % | Ketentuan | 5%
| DPC | dpc | mg/L | Ketentuan | 1.2
| Sisa klor | sk | mg/L | Ketentuan | 0.4
| Dosis klor | dk | mg/L | dpc + sk | 1.6
| Debit air yang diolah | q | m3/s | Qav | 0.68288
|  |  | L/s | Ditentukan | 682.8786
| Kebutuhan kaporit | kk | mg/det | (100/60) x dk + q | 1821.0097
|  |  | kg/det | ditentukan | 157.3362
| Volume kaporit | vk | L/hari | kk / bj | 135.3092
| Volume pelarut | vp | L/hari | (95%)/5% x vk | 2570.8743
| Volume larutan kaporit | vlk | L/hari | vk + vp | 2706.1835
|  |  | cc/min | Ditentukan | 1879.2941
Bak Pelarut
| Jumlah bak | n | buah | Asumsi | 2
| Kedalaman bak | h | m | Asumsi | 0.5
| Panjang bak | p | m | Asumsi | 1.5
| Lebar bak | l | m | Asumsi | 1
| Freeboard | Fb | m | Asumsi | 0.2
| Volume | V | m3 | Asumsi | 0.75
| Debit tiap bak | Qp | cc/menit | vlk | 1879.2941
|  |  | m3/det | Ditentukan | 3.3639e-05
| Waktu detensi | td | detik | V/Qp | 22295.3087
|  |  | jam | Ditentukan | 6.1931
Bak Desinfeksi
| Debit perencanaan | Q | m3/s | Qav | 0.68288
| Jumlah bak desinfeksi | n | buah | Asumsi | 2
| Debit per bak | Qn | m3/s | Q / n | 0.34144
| Waktu detensi | td | detik | Asumsi | 600
| Kedalaman bak | h | m | Asumsi | 3
| Freeboard | Fb | m | Asumsi | 0.5
| Volume bak | V | m3 | Qn x td | 204.8636
| Luas bak | A | m2 | V / h | 68.2879
| Lebar bak | l | m | ( A / 2 )^0,5 | 5.8433
| Panjang bak | P | m | l x 2 | 11.6866

## Reservoir
| Uraian |  | Satuan |  | Cipta Karya |  | Fair, Geyer, Okun (1968) |  | Kawamura (1991)
| Waktu detensi |  | menit |  | 30
| Tinggi muka air minimum |  | cm |  | 30
| Perbandingan panjang : lebar : tinggi |  |  |  | 1 : 1 : 1/2
2 : 1/3 : 3
1/3 : 3 :2
| Freeboard |  | cm |  | 30 - 50
| Tinggi air maksimum |  | m |  | 2 - 3
*) | Data Perencanaan | Simbol |  | Satuan |  | Perhitungan |  | Hasil |  | Keterangan
| Debit perencanaan | Q |  | m3/s |  | Qav |  | 0.68288
| Jumlah reservoir | n |  | buah |  | Asumsi |  | 3
| Debit tiap bak | Qn |  | m3/s |  | Q/n |  | 0.22763
| Waktu detensi | td |  | menit |  | Kriteria |  | 30
|  |  |  | detik |  | Ditentukan |  | 1800
| Kapasitas reservoir | kr |  |  |  | 12% x (Qn x td) |  | 49.1673
| Tinggi bak | h |  | m |  | Asumsi |  | 3
| Lebar bak | L |  | m |  | (kr x h)^0,5 |  | 4.0483
| Panjang bak | P |  | m |  | L |  | 4.0483

## Epanet
Network Table - Nodes
NODE ID | Elevation | Base Demand | Demand | Head | Pressure | Quality
| m | LPS | LPS | m | m
Junc 4 | 281.78 | 22.7 | 22.70 | 356.99 | 75.21 | 0.00
Junc 5 | 258.96 | 34 | 34.00 | 355.97 | 97.01 | 0.00
Junc 6 | 279.69 | 45.3 | 45.30 | 354.48 | 74.79 | 0.00
Junc 7 | 294.92 | 22.7 | 22.70 | 353.81 | 58.89 | 0.00
Junc 8 | 301.82 | 22.7 | 22.70 | 351.47 | 49.65 | 0.00
Junc 9 | 320.23 | 22.7 | 22.70 | 350.42 | 30.19 | 0.00
Junc 10 | 335.01 | 22.7 | 22.70 | 345.21 | 10.20 | 0.00
Junc 11 | 326.09 | 22.7 | 22.70 | 349.72 | 23.63 | 0.00
Junc 12 | 370 | 11.3 | 11.30 | 393.51 | 23.51 | 0.00
Junc 13 | 372 | 45.3 | 45.30 | 402.24 | 30.24 | 0.00
Junc 14 | 324.59 | 45.3 | 45.30 | 401.43 | 76.84 | 0.00
Junc 15 | 323.32 | 11.3 | 11.30 | 401.23 | 77.91 | 0.00
Junc 16 | 372.65 | 45.3 | 45.30 | 399.86 | 27.21 | 0.00
Junc 17 | 371.98 | 22.7 | 22.70 | 397.93 | 25.95 | 0.00
Junc 18 | 336.62 | 11.3 | 11.30 | 396.38 | 59.76 | 0.00
Junc 19 | 334.32 | 22.7 | 22.70 | 395.95 | 61.63 | 0.00
Junc 20 | 338.52 | 22.7 | 22.70 | 395.89 | 57.37 | 0.00
Junc 21 | 443.3 | 34 | 34.00 | 520.78 | 77.48 | 0.00
Junc 22 | 414.8 | 5.7 | 5.70 | 510.61 | 95.81 | 0.00
Junc 23 | 448.9 | 34 | 34.00 | 519.50 | 70.60 | 0.00
Junc 24 | 486.4 | 34 | 34.00 | 519.01 | 32.61 | 0.00
Junc 25 | 451.8 | 34 | 34.00 | 517.01 | 65.21 | 0.00
Junc 26 | 492.9 | 22.7 | 22.70 | 518.15 | 25.25 | 0.00
Junc 27 | 433.17 | 34 | 34.00 | 518.84 | 85.67 | 0.00
Junc 28 | 423.62 | 22.7 | 22.70 | 518.36 | 94.74 | 0.00
Junc 29 | 453.06 | 5.7 | 5.70 | 516.00 | 62.94 | 0.00
Junc 30 | 347 | 0 | 0.00 | 406.13 | 59.13 | 0.00
Junc 31 | 313 | 0 | 0.00 | 358.85 | 45.85 | 0.00
Junc 32 | 335.01 | 0 | 0.00 | 398.44 | 63.43 | 0.00
Resvr 1 | 313 | #N/A | -226.80 | 313.00 | 0.00 | 0.00
Resvr 2 | 347 | #N/A | -226.60 | 347.00 | 0.00 | 0.00
Resvr 3 | 524 | #N/A | -226.80 | 524.00 | 0.00 | 0.00
Network Table - Links
Link ID | Length | Diameter | Roughness | Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Status
| m | mm |  | LPS | m/s | m/km
Pipe 2 | 2870 | 560 | 140 | 116.48 | 0.47 | 0.36 | 0.017 | Open
Pipe 3 | 2745 | 450 | 140 | 82.48 | 0.52 | 0.54 | 0.018 | Open
Pipe 4 | 1703 | 355 | 140 | 37.18 | 0.38 | 0.39 | 0.020 | Open
Pipe 5 | 2950 | 400 | 140 | 87.62 | 0.70 | 1.08 | 0.017 | Open
Pipe 6 | 1626 | 400 | 140 | 102.10 | 0.81 | 1.43 | 0.017 | Open
Pipe 7 | 2087 | 355 | 140 | 42.40 | 0.43 | 0.50 | 0.019 | Open
Pipe 9 | 2455 | 180 | 140 | -14.30 | 0.56 | 1.84 | 0.021 | Open
Pipe 10 | 4472 | 355 | 140 | -37.00 | 0.37 | 0.39 | 0.020 | Open
Pipe 13 | 2533 | 500 | 140 | 82.12 | 0.42 | 0.32 | 0.018 | Open
Pipe 14 | 500 | 355 | 140 | 36.82 | 0.37 | 0.39 | 0.020 | Open
Pipe 15 | 3884 | 315 | 140 | 25.52 | 0.33 | 0.35 | 0.020 | Open
Pipe 16 | 1752 | 400 | 140 | -99.18 | 0.79 | 1.36 | 0.017 | Open
Pipe 17 | 1199 | 355 | 140 | 79.40 | 0.80 | 1.61 | 0.017 | Open
Pipe 18 | 1799 | 355 | 140 | 56.70 | 0.57 | 0.86 | 0.018 | Open
Pipe 19 | 857 | 280 | 140 | 22.70 | 0.37 | 0.50 | 0.020 | Open
Pipe 20 | 981 | 280 | 140 | 22.70 | 0.37 | 0.50 | 0.020 | Open
Pipe 21 | 2634 | 560 | 140 | 226.80 | 0.92 | 1.22 | 0.016 | Open
Pipe 22 | 1038 | 90 | 140 | 5.70 | 0.90 | 9.80 | 0.022 | Open
Pipe 23 | 865 | 500 | 140 | 187.10 | 0.95 | 1.48 | 0.016 | Open
Pipe 24 | 1258 | 450 | 140 | 68.51 | 0.43 | 0.39 | 0.018 | Open
Pipe 25 | 1407 | 315 | 140 | 34.51 | 0.44 | 0.62 | 0.019 | Open
Pipe 26 | 1404 | 180 | 180 | 11.81 | 0.46 | 0.81 | 0.013 | Open
Pipe 27 | 1947 | 250 | 140 | -27.89 | 0.57 | 1.28 | 0.019 | Open
Pipe 28 | 1363 | 400 | 140 | 56.70 | 0.45 | 0.48 | 0.019 | Open
Pipe 29 | 553 | 250 | 140 | 22.70 | 0.46 | 0.87 | 0.020 | Open
Pipe 30 | 884 | 140 | 140 | 5.70 | 0.37 | 1.14 | 0.023 | Open
Pipe 31 | 3187 | 560 | 140 | 226.60 | 0.92 | 1.22 | 0.016 | Open
Pipe 33 | 1525 | 560 | 140 | 226.80 | 0.92 | 1.22 | 0.016 | Open
Pipe 35 | 1567 | 180 | 140 | 19.70 | 0.77 | 3.33 | 0.020 | Open
Pipe 36 | 2334 | 160 | 140 | 11.30 | 0.56 | 2.11 | 0.021 | Open
Pump 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 226.60 | 0.00 | -59.13 | 0.000 | Open
Pump 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 226.80 | 0.00 | -45.85 | 0.000 | Open
Pump 34 | #N/A | #N/A | #N/A | 11.30 | 0.00 | -53.23 | 0.000 | Open

## Jalur Transmisi
Intake - IPAM
Elevasi |  | Panjang (m) | Slope | Diameter (m) | Kecepatan (m/s)
Awal | Akhir
234 | 230 | 454 | 0.0088106 | 0.60184 | 1.4393
IPAM - Reservoir
Elevasi |  | Panjang (m) | Slope | Diameter (m) | Kecepatan (m/s)
Awal + head (m) | Akhir
380 | 303 | 6709 | 0.011477 | 0.57004 | 1.5196
390 | 337 | 10268 | 0.0051617 | 0.67168 | 1.2897
600 | 524 | 14906 | 0.0050986 | 0.67337 | 1.2864
Pompa Intake - IPAM |  |  |  |  | IPAM - Reservoir 1 |  |  |  | IPAM - Reservoir 2 |  |  |  | IPAM - Reservoir 3
Q | 0.68 | m3/s |  |  | Q | 0.68 | m3/s |  | Q | 0.68 | m3/s |  | Q | 0.68 | m3/s
v | 2 | m/s |  |  | v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s
D | 0.65812 | m |  |  | D | 0.65812 | m |  | D | 0.65812 | m |  | D | 0.65812 | m
| 658.1193 | mm |  |  |  | 658.1193 | mm |  |  | 658.1193 | mm |  |  | 658.1193 | mm
PVC | 710 | mm |  |  | PVC | 710 | mm |  | PVC | 710 | mm |  | PVC | 710 | mm
Friction Head Loss |  |  |  |  | Friction Head Loss |  |  |  | Friction Head Loss |  |  |  | Friction Head Loss
Major Head Loss |  |  |  |  | Major Head Loss |  |  |  | Major Head Loss |  |  |  | Major Head Loss
Q | 0.68 |  | m3/s |  | Q | 0.68 |  | m3/s | Q | 0.68 |  | m3/s | Q | 0.68 |  | m3/s
C | 150 |  |  |  | C | 150 |  |  | C | 150 |  |  | C | 150
D | 0.65812 |  | m |  | D | 0.65812 |  | m | D | 0.65812 |  | m | D | 0.65812 |  | m
L | 462 |  | m |  | L | 6709 |  | m | L | 10268 |  | m | L | 14906 |  | m
hf | 1.746 |  | m |  | hf | 25.3543 |  | m | hf | 38.8043 |  | m | hf | 56.3319 |  | m
Minor Head Loss |  |  |  |  | Minor Head Loss |  |  |  | Minor Head Loss |  |  |  | Minor Head Loss
Fitting | Jumlah | k | K total |  | Fitting | Jumlah | k | K total | Fitting | Jumlah | k | K total | Fitting | Jumlah | k | K total
Elbow 90 | 3 | 0.7 | 2.1 |  | Elbow 90 | 9 | 0.7 | 6.3 | Elbow 90 | 15 | 0.7 | 10.5 | Elbow 90 | 16 | 0.7 | 11.2
K Total |  |  | 2.1 |  | K Total |  |  | 6.3 | K Total |  |  | 10.5 | K Total |  |  | 11.2
v | 2 |  | m/s |  | v | 2 |  | m/s | v | 2 |  | m/s | v | 2 |  | m/s
v2 | 4 |  | m2/s2 |  | v2 | 4 |  | m2/s2 | v2 | 4 |  | m2/s2 | v2 | 4 |  | m2/s2
g | 9.81 |  | m/s2 |  | g | 9.81 |  | m/s2 | g | 9.81 |  | m/s2 | g | 9.81 |  | m/s2
2g | 19.62 |  | m/s2 |  | 2g | 19.62 |  | m/s2 | 2g | 19.62 |  | m/s2 | 2g | 19.62 |  | m/s2
hf | 0.42813 |  | m |  | hf | 1.2844 |  | m | hf | 2.1407 |  | m | hf | 2.2834 |  | m
Static Head |  |  |  |  | Static Head |  |  |  | Static Head |  |  |  | Static Head
Static Head Loss |  | 8 | m |  | Static Head Loss |  | 53 | m | Static Head Loss |  | 53 | m | Static Head Loss |  | 76 | m
Velocity Head |  |  |  |  | Velocity Head |  |  |  | Velocity Head |  |  |  | Velocity Head
v | 2 | m/s |  |  | v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s |  | v | 2 | m/s
v2 | 4 | m2/s2 |  |  | v2 | 4 | m2/s2 |  | v2 | 4 | m2/s2 |  | v2 | 4 | m2/s2
g | 9.81 | m/s2 |  |  | g | 9.81 | m/s2 |  | g | 9.81 | m/s2 |  | g | 9.81 | m/s2
Velocity Head | 0.20387 | m |  |  | Velocity Head | 0.20387 | m |  | Velocity Head | 0.20387 | m |  | Velocity Head | 0.20387 | m
Total head | 12.0498 | m |  |  | Total head | 84.8582 | m |  | Total head | 102.5081 | m |  | Total head | 143.7358 | m
| 15 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 160 |  |  |  | 150

## BOQ Pipa & Pekerjaan
Pipa Transmisi | [7 empty] | Diameter (mm) | Panjang (m) | Panjang Pasaran (m) | Jumlah Dibutuhkan
Titik | Diameter (mm) | Panjang Pipa (m) | Panjang Pasaran (m) | Jumlah Dibutuhkan |  |  |  | 710 | 32337 | 6 | 5389.5
Intake - IPAM | 710 | 454 | 6 | 75.6667 |  |  |  | 560 | 10216 | 6 | 1702.6667
IPAM - RESERVOIR 1 | 710 | 6709 | 6 | 1118.1667 |  |  |  | 500 | 3398 | 6 | 566.3333
IPAM - RESERVOIR 2 | 710 | 10268 | 6 | 1711.3333 |  |  |  | 450 | 4003 | 6 | 667.1667
IPAM - RESERVOIR 3 | 710 | 14906 | 6 | 2484.3333 |  |  |  | 400 | 7691 | 6 | 1281.8333
Jumlah |  |  |  | 5389.5 |  |  |  | 355 | 8258 | 6 | 1376.3333
[8 empty] | 335 | 1703 | 6 | 283.8333
[8 empty] | 315 | 5291 | 6 | 881.8333
[8 empty] | 280 | 1838 | 6 | 306.3333
[8 empty] | 250 | 553 | 6 | 92.1667
[8 empty] | 180 | 5426 | 6 | 904.3333
[8 empty] | 160 | 2334 | 6 | 389
[8 empty] | 140 | 884 | 6 | 147.3333
[8 empty] | 90 | 1038 | 6 | 173
Pipa Distribusi | [11 empty] | BOQ
Pipa | Pipa |  | Panjang pipa (m) | Diameter (mm) | Panjang pipa pasaran (m) | Jumlah dibutuhkan | Elevasi Muka Tanah |  | Elevasi Dasar Pipa |  |  | Jalur Pipa |  | Panjang (m) | Diameter (mm) | Panjang pipa pasaran (m) | Jumlah dibutuhkan | Volume Galian (m3) | Volume Urugan Pasir (m3) | Volume Urugan Tanah (m3) | Volume Buangan Tanah (m3)
| Awal | Akhir |  |  |  |  | Awal | Akhir | Awal | Akhir |  | Dari Node | Ke Node
1 | Reservoir 1 | N1-01 | 1525 | 560 | 6 | 254.1667 | 313 | 281 |  |  |  | Reservoir 1 | N1-01 | 1525 | 560 | 6 | 254.1667 | 3308.64 | 737.2216 | 2196 | 0
2 | N1-01 | N1-02 | 2870 | 560 | 6 | 478.3333 | 281 | 258 |  |  |  | N1-01 | N1-02 | 2870 | 560 | 6 | 478.3333 | 6226.752 | 1387.4269 | 4132.8 | 0
3 | N1-01 | N1-04 | 2950 | 400 | 6 | 491.6667 | 281 | 294 |  |  |  | N1-01 | N1-04 | 2950 | 400 | 6 | 491.6667 | 3776 | 1045.48 | 2360 | 0
4 | N1-02 | N1-03 | 2745 | 450 | 6 | 457.5 | 258 | 279 |  |  |  | N1-02 | N1-03 | 2745 | 450 | 6 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | N1-03 | N1-04 | 1703 | 335 | 6 | 283.8333 | 279 | 294 |  |  |  | N1-03 | N1-04 | 1703 | 335 | 6 | 283.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | N1-04 | N1-05 | 1626 | 400 | 6 | 271 | 294 | 301 |  |  |  | N1-04 | N1-05 | 1626 | 400 | 6 | 271 | 2081.28 | 576.2544 | 1300.8 | 0
7 | N1-05 | N1-06 | 2087 | 355 | 6 | 347.8333 | 301 | 320 |  |  |  | N1-05 | N1-06 | 2087 | 355 | 6 | 347.8333 | 0 | 739.6328 | 0 | 0
8 | N1-05 | N1-08 | 4472 | 355 | 6 | 745.3333 | 301 | 326 |  |  |  | N1-05 | N1-08 | 4472 | 355 | 6 | 745.3333 | 5724.16 | 1584.8768 | 0 | 0
9 | N1-08 | N1-07 | 2455 | 180 | 6 | 409.1667 | 326 | 335 |  |  |  | N1-08 | N1-07 | 2455 | 180 | 6 | 409.1667 | 0 | -62.4405 | 0 | 0
10 | N1-06 | N1-07 | 1567 | 180 | 6 | 261.1667 | 320 | 335 |  |  |  | N1-06 | N1-07 | 1567 | 180 | 6 | 261.1667 | 0 | -39.8551 | 0 | 0
11 | N1-07 | N1-09 | 2334 | 160 | 6 | 389 | 335 | 370 |  |  |  | N1-07 | N1-09 | 2334 | 160 | 6 | 389 | 0 | -46.9041 | 0 | 0
12 | Reservoir 2 | N2-01 | 3187 | 560 | 6 | 531.1667 | 347 | 372 |  |  |  | Reservoir 2 | N2-01 | 3187 | 560 | 6 | 531.1667 | 6914.5152 | 1540.6723 | 4589.28 | 0
13 | N2-01 | N2-03 | 2533 | 500 | 6 | 422.1667 | 372 | 324 |  |  |  | N2-01 | N2-03 | 2533 | 500 | 6 | 422.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | N2-03 | N2-02 | 500 | 355 | 6 | 83.3333 | 324 | 323 |  |  |  | N2-03 | N2-02 | 500 | 355 | 6 | 83.3333 | 640 | 177.2 | 0 | 0
15 | N2-02 | N2-04 | 3884 | 315 | 6 | 647.3333 | 323 | 372 |  |  |  | N2-02 | N2-04 | 3884 | 315 | 6 | 647.3333 | 0 | -302.5311 | 0 | 0
16 | N2-01 | N2-04 | 1752 | 400 | 6 | 292 | 372 | 372.65 |  |  |  | N2-01 | N2-04 | 1752 | 400 | 6 | 292 | 2242.56 | 620.9088 | 1401.6 | 0
17 | N2-04 | N2-06 | 1199 | 355 | 6 | 199.8333 | 372.65 | 371 |  |  |  | N2-04 | N2-06 | 1199 | 355 | 6 | 199.8333 | 1534.72 | 424.9256 | 0 | 0
18 | N2-06 | N2-07 | 1799 | 355 | 6 | 299.8333 | 371 | 336 |  |  |  | N2-06 | N2-07 | 1799 | 355 | 6 | 299.8333 | 2302.72 | 637.5656 | 0 | 0
19 | N2-07 | N2-05 | 857 | 280 | 6 | 142.8333 | 336 | 334 |  |  |  | N2-07 | N2-05 | 857 | 280 | 6 | 142.8333 | 0 | -52.7432 | 0 | 0
20 | N2-07 | N2-08 | 981 | 280 | 6 | 163.5 | 336 | 338 |  |  |  | N2-07 | N2-08 | 981 | 280 | 6 | 163.5 | 0 | -60.3747 | 0 | 0
21 | Reservoir 3 | N3-01 | 2634 | 560 | 6 | 439 | 524 | 443 |  |  |  | Reservoir 3 | N3-01 | 2634 | 560 | 6 | 439 | 5714.7264 | 1273.3388 | 3792.96 | 0
22 | N3-01 | N3-02 | 1038 | 90 | 6 | 173 | 443 | 414 |  |  |  | N3-01 | N3-02 | 1038 | 90 | 6 | 173 | 0 | -6.6001 | 0 | 0
23 | N3-01 | N3-03 | 865 | 500 | 6 | 144.1667 | 443 | 448 |  |  |  | N3-01 | N3-03 | 865 | 500 | 6 | 144.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | N3-03 | N3-07 | 1363 | 400 | 6 | 227.1667 | 448 | 433 |  |  |  | N3-03 | N3-07 | 1363 | 400 | 6 | 227.1667 | 1744.64 | 483.0472 | 1090.4 | 0
25 | N3-07 | N3-08 | 553 | 250 | 6 | 92.1667 | 433 | 423 |  |  |  | N3-07 | N3-08 | 553 | 250 | 6 | 92.1667 | 0 | -27.1316 | 0 | 0
26 | N3-03 | N3-05 | 1258 | 450 | 6 | 209.6667 | 448 | 486 |  |  |  | N3-03 | N3-05 | 1258 | 450 | 6 | 209.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | N3-03 | N3-04 | 1947 | 250 | 6 | 324.5 | 448 | 451 |  |  |  | N3-03 | N3-04 | 1947 | 250 | 6 | 324.5 | 0 | -95.5247 | 0 | 0
28 | N3-05 | N3-06 | 1407 | 315 | 6 | 234.5 | 486 | 492 |  |  |  | N3-05 | N3-06 | 1407 | 315 | 6 | 234.5 | 0 | -109.5935 | 0 | 0
29 | N3-06 | N3-04 | 1404 | 180 | 6 | 234 | 492 | 451 |  |  |  | N3-06 | N3-04 | 1404 | 180 | 6 | 234 | 0 | -35.7093 | 0 | 0
30 | N3-04 | N3-09 | 884 | 140 | 6 | 147.3333 | 451 | 453 |  |  |  | N3-04 | N3-09 | 884 | 140 | 6 | 147.3333 | 0 | -13.6012 | 0 | 0
[12 empty] | Total |  | 56379 |  |  |  | 42210.7136 | 10375.5418 | 20863.84 | 0
Diameter 710 mm | 0.71 | m |  |  | Diameter 560 mm | 0.56 | m |  |  | Diameter 400 mm | 0.4 | m
| 71 | cm |  |  |  | 56 | cm |  |  |  | 40 | cm
Kedalaman tanah urug (H) |  | 1.7 | m |  | Kedalaman tanah urug (H) |  | 1.5 | m |  | Kedalaman tanah urug (H) |  | 1 | m
Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m |  | Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m |  | Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m
|  | 0,71 + 0,10 + 0,10 | m |  |  |  | 0,56 + 0,10 + 0,10 | m |  |  |  | 0,40 + 0,10 + 0,10 | m
|  | 0.91 | m |  |  |  | 0.76 | m |  |  |  | 0.6 | m
Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m |  | Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m |  | Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m
|  | 2.61 | m |  |  |  | 2.26 | m |  |  |  | 1.6 | m
Lebar (W) galian |  | 111 | cm |  | Lebar (W) galian |  | 96 | cm |  | Lebar (W) galian |  | 80 | cm
|  | 1.11 | m |  |  |  | 0.96 | m |  |  |  | 0.8 | m
Volume galian |  | Hg x W x 1 | m |  | Volume galian |  | Hg x W x 1 | m |  | Volume galian |  | Hg x W x 1 | m
|  | 2.8971 | m3/m |  |  |  | 2.1696 | m3/m |  |  |  | 1.28 | m3/m
Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa
|  | 0.61438 | m3/m |  |  |  | 0.48342 | m3/m |  |  |  | 0.3544 | m3/m
Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m
|  | 1.887 | m3/m |  |  |  | 1.44 | m3/m |  |  |  | 0.8 | m3/m
Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Diameter 280 mm | 0.28 | m |  |  | Diameter 315 mm | 0.315 | m |  |  | Diameter 335 mm | 0.335 | m
| 28 | cm |  |  |  | 31.5 | cm |  |  |  | 33.5 | cm
Kedalaman tanah urug (H) |  | 1 | m |  | Kedalaman tanah urug (H) |  | 1 | m |  | Kedalaman tanah urug (H) |  | 1 | m
Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m |  | Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m |  | Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m
|  | 0,280 + 0,10 + 0,10 | m |  |  |  | 0,315 + 0,10 + 0,10 | m |  |  |  | 0,335 + 0,10 + 0,10 | m
|  | 0.48 | m |  |  |  | 0.515 | m |  |  |  | 0.535 | m
Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m |  | Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m |  | Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m
|  | 1.48 | m |  |  |  | 1.515 | m |  |  |  | 1.535 | m
Lebar (W) galian |  | 68 | cm |  | Lebar (W) galian |  | 71.5 | cm |  | Lebar (W) galian |  | 73.5 | cm
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa
|  | -0.061544 | m3/m |  |  |  | -0.077892 | m3/m |  |  |  | -0.088097 | m3/m
Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Diameter 250 mm | 0.25 | m |  |  | Diameter 180 mm | 0.18 | m |  |  | Diameter 160 mm | 0.16 | m
| 25 | cm |  |  |  | 18 | cm |  |  |  | 16 | cm
Kedalaman tanah urug (H) |  | 1 | m |  | Kedalaman tanah urug (H) |  | 1 | m |  | Kedalaman tanah urug (H) |  | 1 | m
Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m |  | Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m |  | Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m
|  | 0,250 + 0,10 + 0,10 | m |  |  |  | 0,18 + 0,10 + 0,10 | m |  |  |  | 0,16+ 0,10 + 0,10 | m
|  | 0.45 | m |  |  |  | 0.38 | m |  |  |  | 0.36 | m
Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m |  | Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m |  | Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m
|  | 1.45 | m |  |  |  | 1.38 | m |  |  |  | 1.36 | m
Lebar (W) galian |  | 65 | cm |  | Lebar (W) galian |  | 58 | cm |  | Lebar (W) galian |  | 56 | cm
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa
|  | -0.049063 | m3/m |  |  |  | -0.025434 | m3/m |  |  |  | -0.020096 | m3/m
Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Diameter 140 mm | 0.14 | m |  |  | Diameter90 mm | 0.09 | m
| 14 | cm |  |  |  | 9 | cm
Kedalaman tanah urug (H) |  | 0.8 | m |  | Kedalaman tanah urug (H) |  | 0.8 | m
Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m |  | Kedalaman pasir (h) |  | (Dpipa + b + d) | m
|  | 0,14+ 0,10 + 0,10 | m |  |  |  | 0,09+ 0,10 + 0,10 | m
|  | 0.34 | m |  |  |  | 0.29 | m
Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m |  | Kedalaman galian (Hg) |  | H + h | m
|  | 1.14 | m |  |  |  | 1.09 | m
Lebar (W) galian |  | 54 | cm |  | Lebar (W) galian |  | 49 | cm
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa |  |  | Volume urugan pasir |  | Volume galian pasir - volume pipa
|  | -0.015386 | m3/m |  |  |  | -0.0063585 | m3/m
Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m |  | Volume urugan tanah |  | H x W x 1 | m
|  | 0 | m3/m |  |  |  | 0 | m3/m
Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m |  | Volume tanah dibuang |  | Volume galian total - Volume urugan tanah | m3/m
|  | 0 |  |  |  |  | 0

## BOQ Unit
Pekerjaan Tanah
Unit | Dimensi Unit |  |  | Jumlah | Vol. Galian Tanah (m3)
| P (m) | L (m) | t galian (m)
Pra sedimentasi | 63 | 10.5 | 1.8 | 4 | 4762.8
Koagulasi | 20.28 | 1 | 0.8 | 1 | 16.224
Flokulasi | 10.95 | 6.5 | 6.47 | 2 | 921.0045
Sedimentasi | 31.5 | 3 | 3.6 | 4 | 1360.8
Rapid Sand Filter | 11 | 5.7 | 3.019 | 5 | 946.4565
Desinfeksi | 11.69 | 5.84 | 3.5 | 2 | 477.8872
Total galian |  |  |  |  | 8485.1722
Pekerjaan Beton
Unit | Dimensi Unit |  |  | Jumlah | Vol. Galian Tanah (m3) | Tebal Dinding | Dimensi setelah dibeton |  |  | Volume | Volume Beton
| P (m) | L (m) | t galian (m) |  |  | (m) | P (m) | L (m) | t (m) | (m3) | (m3)
Pra sedimentasi | 63 | 10.5 | 1.8 | 4 | 4762.8 | 0.3 | 63.3 | 10.8 | 2.1 | 5742.576 | 979.776
Koagulasi | 20.28 | 1 | 0.8 | 1 | 16.224 | 0.3 | 20.58 | 1.3 | 1.1 | 29.4294 | 13.2054
Flokulasi | 10.95 | 6.5 | 6.47 | 2 | 921.0045 | 0.3 | 11.25 | 6.8 | 6.77 | 1035.81 | 114.8055
Sedimentasi | 31.5 | 3 | 3.6 | 4 | 1360.8 | 0.3 | 31.8 | 3.3 | 3.9 | 1637.064 | 276.264
Filtrasi | 11 | 5.7 | 3.019 | 5 | 946.4565 | 0.3 | 11.3 | 6 | 3.319 | 1125.141 | 178.6845
Desinfeksi | 11.69 | 5.84 | 3.5 | 2 | 477.8872 | 0.3 | 11.99 | 6.14 | 3.8 | 559.5014 | 81.6142

## RAB Pekerjaan Jaringan
Pekerjaan Pembuatan Unit | [5 empty] | A. Pekerjaan Persiapan | [6 empty] | B. Pekerjaan Tanah | [6 empty] | Pekerjaan Unit
No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga | 1 m2 Pekerjaan Pengukuran / 1000 m2/hari | [6 empty] | 1 m3 Galian Tanah biasa sedalam 2 meter | [6 empty] | No. | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Total Harga
A. | Pekerjaan Galian |  |  |  |  | Upah | 0.5 |  | Pengawas | @ | 40920 | 20460 | Upah | 0.526 | oh | Pekerja | @ | 39600 | 20829.6 | PEKERJAAN UNIT PRA SEDIMENTASI
| Pekerjaan galian | 8485.1722 | m2 | 35574 | 301851515.8428 |  | 2 |  | Ass. Ahli ukur | @ | 82500 | 165000 |  | 0.52 | oh | Mandor | @ | 44000 | 22880 | 1 | Pekerjaan Galian | 4762.8 | m3 | 35574 | 169431847.2
|  | Jumlah I |  |  | 301851515.8428 |  | 8 |  | Pekerja | @ | 39600 | 316800 | [5 empty] | JUMLAH | 43709.6 | 2 | Pekerjaan Beton | 5742.576 | m3 | 590459 | 3390755682.384
B. | Pekerjaan Beton | [5 empty] | 2 |  | Mandor | @ | 44000 | 88000 | 1 m3 Pengangkutan/Pembuangan Tanah | [6 empty] | PEKERJAAN UNIT KOAGULASI
| Pekerjaan beton | 10129.5218 | m2 | 590459 | 5981067288.8878 |  | 1 |  | Sewa alat ukur | @ | 82500 | 82500 | B = Upah pekerja / 250 x (Jarak +75) | [6 empty] | 1 | Pekerjaan Galian | 16.224 | m3 | 35574 | 577152.576
|  | Jumlah II |  |  | 5981067288.8878 | [5 empty] | JUMLAH | 672760 | B = Rupiah / 250 x (4203 + 75) |  |  |  | @ | 677635.2 | 677635.2 | 2 | Pekerjaan Beton | 29.4294 | m3 | 590459 | 17376854.0946
|  | Jumlah I + II |  |  | 6282918804.7306 |  |  |  | Untuk pengukuran 1 m | @ | 672760 | 672.76 | [5 empty] | JUMLAH | 677635.2 | PEKERJAAN UNIT FLOKULASI
Pekerjaan Pemasangan Jaringan SPAM | [5 empty] | 1 m3 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | [6 empty] | 1 m3 Urugan tanah biasa | [6 empty] | 1 | Pekerjaan Galian | 921.0045 | m3 | 35574 | 32763814.083
No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga | Bahan | 0.012 | m3 | Kayu bangkirai | @ | 9050800 | 108609.6 | Upah | 0.192 | oh | Pekerja | @ | 39600 | 7603.2 | 2 | Pekerjaan Beton | 1035.81 | m3 | 590459 | 611603336.79
A. | Pekerjaan Persiapan | [5 empty] | 0.02 | kg | Paku | @ | 13200 | 264 |  | 0.019 | oh | Mandor | @ | 44000 | 836 | PEKERJAAN UNIT SEDIMENTASI
| Pengukuran | 56379 | m2 | 672.76 | 37929536.04 |  | 0.007 | m3 | Kayu papan | @ | 4400000 | 30800 | [5 empty] | JUMLAH | 8439.2 | 1 | Pekerjaan Galian | 1360.8 | m3 | 35574 | 48409099.2
| Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | 56379 | m2 | 149452.6 | 8425988135.4 | [5 empty] | JUMLAH I | 139673.6 | 1 m3 Urugan pasir | [6 empty] | 2 | Pekerjaan Beton | 1637.064 | m3 | 590459 | 966619172.376
| Pembersihan Lapangan | 56379 | m2 | 6160 | 347294640 | Upah | 0.1 | oh | Tukang kayu | @ | 52250 | 5225 | Bahan | 1.2 | m3 | Pasir urug | @ | 126500 | 151800 | PEKERJAAN UNIT FILTRASI
| 1 Buah Pekerjaan Papan Nama Proyek | 1 | buah | 858011.165 | 858011.165 |  | 0.01 | oh | Kepala tukang kayu | @ | 37400 | 374 | [5 empty] | JUMLAH I | 151800 | 1 | Pekerjaan Galian | 946.4565 | m3 | 35574 | 33669243.531
|  | Jumlah I |  |  | 8812070322.605 |  | 0.1 | oh | Pekerja | @ | 39600 | 3960 | Upah | 0.3 |  | Pekerja | @ | 39600 | 11880 | 2 | Pekerjaan Beton | 1125.141 | m3 | 590459 | 664349629.719
B. | Pekerjaan Tanah | [5 empty] | 0.005 | oh | Mandor | @ | 44000 | 220 |  | 0.01 |  | Mandor | @ | 44000 | 440 | PEKERJAAN UNIT DESINFEKSI
| Galian tanah biasa | 42210.7136 | m3 | 43709.6 | 1845013407.1706 | [5 empty] | JUMLAH II | 9779 | [5 empty] | JUMLAH II | 12320 | 1 | Pekerjaan Galian | 477.8872 | m3 | 35574 | 17000359.2528
| Urugan pasir | 10375.5418 | m3 | 164120 | 1702833916.79 | [5 empty] | JUMLAH I + II | 149452.6 | [5 empty] | JUMLAH I + II | 164120 | 2 | Pekerjaan Beton | 559.5014 | m3 | 590459 | 330362613.5242
| Urugan tanah biasa | 20863.84 | m3 | 8439.2 | 176074118.528 | 1 m2 Pekerjaan Pembersihan Lapangan | [13 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 6282918804.7306
| Pengangkutan/Pembuangan tanah | 0 | m3 | 677635.2 | 0 | Upah | 0.1 | oh | Pekerja | @ | 39600 | 3960
|  | Jumlah II |  |  | 3723921442.4886 |  | 0.05 | oh | Mandor | @ | 44000 | 2200
Jumlah I + II |  |  |  |  | 12535991765.0936 | [5 empty] | JUMLAH | 6160
RAB Total Pekerjaan | [5 empty] | 1 Buah Pekerjaan Papan Nama Proyek
No | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Jumlah Harga | Bahan | 0.05 | m3 | Kayu (bengkirai) | @ | 9050800 | 452540
1 | Pekerjaan pembuatan unit |  |  |  | 6282918804.7306 |  | 1.62 | m2 | Seng plat | @ | 25630 | 41520.6
2 | Pekerjaan pemasangan jaringan SPAM |  |  |  | 12535991765.0936 |  | 0.6 | kg | Paku | @ | 13200 | 7920
Total |  |  |  |  | 18818910569.8242 |  | 1.5 | kg | Cat kayu | @ | 32450 | 48675
[7 empty] | 0.1 | m3 | Beton cor 1:2:3 | @ | 1033055.65 | 103305.565
[11 empty] | JUMLAH I | 653961.165
[6 empty] | Upah | 1 | oh | Tukang kayu | @ | 52250 | 52250
[7 empty] | 1 | oh | Tukang cat | @ | 28600 | 28600
[7 empty] | 2 | oh | Pekerja | @ | 39600 | 79200
[7 empty] | 1 | oh | Mandor | @ | 44000 | 44000
[11 empty] | JUMLAH II | 204050
[11 empty] | JUMLAH I + II | 858011.165

## RAB Pipa
Diameter (mm) | Panjang (m) | Panjang Pasaran (m) | Jumlah Dibutuhkan | Harga Perbuah | Total Harga
710 | 32337 | 6 | 5389.5 | 6431500 | 34662569250
560 | 10216 | 6 | 1702.6667 | 5798300 | 9872572133.3333
500 | 3398 | 6 | 566.3333 | 4621500 | 2617309500
450 | 4003 | 6 | 667.1667 | 3750400 | 2502141866.6667
400 | 7691 | 6 | 1281.8333 | 2962100 | 3796918516.6667
355 | 8258 | 6 | 1376.3333 | 2335300 | 3214151233.3333
335 | 1703 | 6 | 283.8333 | 2185400 | 620289366.6667
315 | 5291 | 6 | 881.8333 | 1841700 | 1624072450
280 | 1838 | 6 | 306.3333 | 1453500 | 445255500
250 | 553 | 6 | 92.1667 | 1158300 | 106756650
180 | 5426 | 6 | 904.3333 | 601200 | 543685200
160 | 2334 | 6 | 389 | 475200 | 184852800
140 | 884 | 6 | 147.3333 | 364900 | 53761933.3333
90 | 1038 | 6 | 173 | 151600 | 26226800
Total |  |  |  |  | 60270563200
Pengadaan Aksesoris Pipa
No | Aksesoris | Diameter | Jumlah | Harga Per satuan (Rp) | Total Harga | Total Harga
1 | Tee All Flange | 560 | 3 | 12878000 | 38634000 | 49614600
|  | 500 | 1 | 9790000 | 9790000
|  | 400 | 2 | 595300 | 1190600
|  | 355 | 1 | 4442000 | 1576910000
|  | 315 | 1 | 3140000 | 989100000
|  | 280 | 1 | 1979000 | 554120000
|  | 180 | 2 | 1270000 | 228600000
2 | Reducer | 560 | 1 | 6780000 | 6780000 | 20477500
|  | 400 | 2 | 2678900 | 5357800
|  | 315 | 2 | 2779900 | 5559800
|  | 280 | 1 | 2779900 | 2779900
4 | Bend 90 | 355 | 1 | 4793000 | 4793000 | 12239000
|  | 400 | 1 | 5498000 | 5498000
|  | 140 | 1 | 718000 | 718000
|  | 180 | 1 | 1230000 | 1230000
5 | Bend 45 | 560 | 3 | 8177000 | 24531000 | 58593000
|  | 500 | 1 | 7828000 | 7828000
|  | 400 | 2 | 4781000 | 9562000
|  | 355 | 4 | 4168000 | 16672000
|  | 315 | 1 | 2944000 | 2944000
|  | 280 | 3 | 2756000 | 8268000
|  | 160 | 1 | 764000 | 764000
|  | 140 | 1 | 558000 | 558000
6 | Gate Valve | 560 | 1 | 4788600 | 4788600 | 36258303
|  | 355 | 4 | 2650960 | 10603840
|  | 400 | 1 | 2451780 | 2451780
|  | 315 | 4 | 2013440 | 8053760
|  | 280 | 4 | 1758200 | 7032800
|  | 180 | 2 | 1197150 | 2394300
|  | 160 | 1 | 687553 | 687553
|  | 90 | 1 | 245670 | 245670
7 | Giboult joint | 560 | 1 | 110450 | 110450 | 803382
|  | 355 | 4 | 60423 | 241692
|  | 400 | 1 | 55450 | 55450
|  | 315 | 4 | 50875 | 203500
|  | 280 | 4 | 25960 | 103840
|  | 180 | 2 | 24850 | 49700
|  | 160 | 1 | 20000 | 20000
|  | 90 | 1 | 18750 | 18750
8 | Meteran Air | 560 | 1 | 100000 | 100000 | 8068150
|  | 355 | 4 | 675000 | 2700000
|  | 400 | 1 | 523000 | 523000
|  | 315 | 4 | 480750 | 1923000
|  | 280 | 4 | 450000 | 1800000
|  | 180 | 2 | 385600 | 771200
|  | 160 | 1 | 150450 | 150450
|  | 90 | 1 | 100500 | 100500
Total | [5 empty] | 186053935
7 | Giboult joint | 800 | 1 | 110450 | 110450 | 803382
|  | 315 | 4 | 60423 | 241692
|  | 280 | 1 | 55450 | 55450
|  | 250 | 4 | 50875 | 203500
|  | 225 | 4 | 25960 | 103840
|  | 200 | 2 | 24850 | 49700
|  | 63 | 1 | 20000 | 20000
|  | 40 | 1 | 18750 | 18750
8 | Meteran Air | 800 | 1 | 100000 | 100000 | 8068150
|  | 315 | 4 | 675000 | 2700000
|  | 280 | 1 | 523000 | 523000
|  | 250 | 4 | 480750 | 1923000
|  | 225 | 4 | 450000 | 1800000
|  | 200 | 2 | 385600 | 771200
|  | 63 | 1 | 150450 | 150450
|  | 40 | 1 | 100500 | 100500

## Total RAB
Jenis Pekerjaan | Jumlah
Pekerjaan Pemasangan Jaringan SPAM | 12535991765.0936
Pekerjaan Unit | 6282918804.7306
Pengadaan Pipa | 60270563200
Pengadaan Aksesoris Pipa | 186053935
Poly Aluminium Chloride 1kg (Koagulan) | 1500000
Kaporit 1 kg (desinfeksi) | 47000
Total | 79277074704.8242